## 別紙5
削減対策（別紙５関係）の助言内容
対策 No. | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇設備類の管理 高効率照明の導入、インバータ化、熱配管の保温などハード面の対応は徹底されている。また、運用面においても様々な検討結果を実施している。 第３年度に予定されている管理標準の見直しの際には、下記チューニング結果を反映させて、一層のエネルギー消費量の削減に取り組んでいただくと良い。
2 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | 〇設備の運用について 発電電力のうち、大半をグループ会社へ供給し、自社使用分の割合は低いが、使用量自体は大きく、温室効果ガス排出量も約７万t-CO2と大きい。自社でコントロールできない部分が多いとのことであるが、引き続き、発電所・事務室の照明や空調、日常的に使用する設備の節電に取り組み、自社使用分を抑えることに注力いただくと良い。
2 | T 分類不能の産業 | 99 分類不能の産業 | 〇利用設備のチューニングについて 真空炉をバッチ式から連続式に変更、予熱と加熱で燃料を変えるなど様々な工夫をしている。また、運用面においても様々な検討を行い、その結果を実施している。さらに、サーモグラフィーによる保温材のチェックや照度測定など、感覚に頼らず測定をして判断しているとのこと。 引き続き対策・効果の見える化に取り組み、エネルギー消費量の削減に努めていただくと良い。
2 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇施設の管理 建築基準法に対応した点検は該当する施設で実施しているとのことであるが、それに加えて今後はエネルギー管理の視点で、エネルギー使用量の大きい給食センター（特に築年数の経過している施設）から、点検や修繕を検討していただくと良い。特に熱配管では、ヘッダやバルブなどで保温が不十分な事例があるので、蒸気等を使用する設備がある場合には、確認していただくと良い。また、保温材の経年劣化についても確認していただくと良い。
2 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇管理記録の活用 設備のメンテナンス方法や点検記録等の文書があり、年１回見直しを実施しているとのこと。 省エネ法で策定する必要がある管理標準は所在不明とのことなので、文書の所在を確認し、適宜、文書の見直しを実施していただくと良い。
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇機器更新の長期計画の検討 設備更新は、老朽化や故障のタイミング以外では実施困難とのこと。 機器リスト（設備容量・稼働時間・納入年度等）を整備すると、更新のタイミングがわかりやすくなる。併せて、設備毎の概算エネルギー消費量を把握して、更新による効果を試算していただくと良い。
2 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 〇設備保全・更新計画の作成について 今年度に設備台帳を作成し、設備保全・更新計画を作成されたとのこと。 計画の作成に当たっては、削減目標（別紙４）の裏付けにもなるので、設備更新のタイミングと、更新による二酸化炭素削減見込み量を把握していただくと良い。
3 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇工場全体でのエネルギー使用量の把握 各部署で記録しているが、全体では把握できていないとのこと。 その記録を基に、最もエネルギー使用量の多い設備・工程から把握し、対策の検討を始めていただくと良い。
3 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇主要設備（群）のエネルギー使用量の把握 エネルギー使用量は、建屋ごとに記録しているとのこと。 改善対策の内容や優先順位付け、効果の検証が的確にできるよう、設備や設備群ごとにエネルギー使用量を把握していただくと良い。まずは、全設備をリスト化し、設計値や稼働時間からエネルギー使用量が多い設備を抽出し、その設備からエネルギー使用量の実態を把握し、稼働状況や季節変動に応じた最適な運用を検討していただくと良い。
3 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇エネルギー使用量等の詳細な把握 デマンド監視装置で建屋単位の電力使用量を把握しているとのこと。 改善対策の内容や優先順位付け、効果の検証が的確にできるよう照明・空調・設備機器類など、設備群ごとに電力使用量を把握していただくと良い。まずは、全設備をリスト化し、設計値や稼働時間から電気使用量が多い設備を抽出し、その設備から電気使用量の実態を把握し、稼働状況や季節変動に応じた最適な運用を検討していただくと良い。
3 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇エネルギー使用量の詳細な把握 電気使用量については、現況では事業所全体の電気使用量しか記録していないものの、ある程度の設備群ごとに把握できる仕組みはあるとのこと。 その仕組みを活用して、設備群ごとに電気使用量の変化を把握し、改善対策の内容や優先順位付け、効果の検証、不明な電力消費量の確認等に活用していただくと良い。
4 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇デマンド監視の導入 一部工場にデマンドを導入し、電力使用量を監視しているとのこと。時間単位、日単位、月単位で動向を整理し、問題を把握されているので、デマンドの他の工場への水平展開を検討していただくと良い。
4 | E 製造業 | 11 繊維工業、24 金属製品製造業 | 〇非稼働時のエネルギー使用実態の把握 非稼働時は、設備の不要な稼働によるエネルギー消費や待機電力等を確認できることから、非稼働時のエネルギー使用実態を把握し、そのデータの分析（想定電力量と実績電力量の比較等）をしていただくと良い。
4 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇非稼働時のエネルギー使用実態の把握 非稼働時のエネルギー使用実態把握を意識していないとのこと。 非稼働時は、不要なエネルギー消費や待機電力等を確認できることから、非稼働時のエネルギー使用実態を把握していただくと良い。また、常時稼働している設備があっても、それ以外の系統の稼働・非稼働の状態と照らし合わせることができるよう、エネルギー使用量の把握に努めていただくと良い。
4 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇非稼働時のエネルギー使用実態の把握 非稼働時は、設備の不要な稼働によるエネルギー消費や待機電力等が確認できるため、非稼働時のエネルギー使用実態を把握し、そのデータの分析（想定電力量と実績電力量の比較等）をしていただくと良い。
4 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | 〇非稼働時のエネルギー使用実態の把握 焼却炉が連続運転で、事業所の非稼働の期間が短いことから、非稼働時のエネルギー使用実態把握を意識していないとのこと。 非稼働時は、不要なエネルギー消費や待機電力等を確認できることから、非稼働時のエネルギー使用実態を把握していただくと良い。また、常時稼働している設備があっても、それ以外の系統の稼働・非稼働の状態と照らし合わせることができるよう、エネルギー使用量の把握に努めていただくと良い。
4 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇稼働・非稼働時の比較 全休は年末年始のみで、平日・休日なく運転しているとのこと。 １炉運転の場合でもＡ炉、Ｂ炉で比較して不具合を早めに察知できる可能性がある。また休日は搬入がないので、焼却のみのエネルギー使用量を把握でき、待機電源など無駄なエネルギーを見つけることができるので、確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇稼働・非稼働時の比較 休日や非稼働時のエネルギー使用量も確認し、稼働時と比較すると、待機電源など、エネルギーの無駄を見つけることができるので、確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇非稼働時のエネルギー使用実態の把握 非稼働時のエネルギー使用データは把握できるが、分析はしていないとのこと。 常時消費する必要のないエネルギーを消費していないか、待機電力がどの程度あるかなど、さらなる対策を検討するためにデータを活用していただくと良い。 データの活用に当たっては、データのグラフ化等「見える化」すると課題が発見しやすくなる。
4 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 〇操業停止時や休暇中の消費電力の確認 デマンドで工場全体の消費電力は記録しているとのこと。 さらに、操業停止時や休暇中の消費電力を確認することで、待機電源など無駄なエネルギーを見つけることができるので、確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇エネルギー使用実態の把握の細分化 設備の稼働データは生産部で記録しているが、計画書担当（ISO事務局）では把握できていないとのこと。人手不足とのことだが、できることから始めていただくと良い。 部署単位等、確認するセクションを小さく設定してエネルギー使用実態の把握を進めていくことで、思いもよらないところの不要なエネルギーの使用を発見することがある。また、非操業時、休日等の機会に電力使用量の把握を行うと待機電源など無駄なエネルギーを見つけることができるので、確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 26 生産用機械器具製造業 | 〇稼働・非稼働、平日・休日のエネルギー使用量の把握 基本的に週７日、24時間稼働しているが、長期休暇で操業していない期間はあるとのこと。その期間にエネルギー使用量を把握すると待機電源など無駄なエネルギーを見つけることができるので、確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇非稼働時のエネルギー使用実態の分析 非稼働時のエネルギー使用実態はデータとしてはあるが、分析をしていないとのこと。 非稼働時は、設備の不要な稼働によるエネルギー消費や待機電力等を確認できるため、データを分析（想定電力量と実績電力量の比較等）していただくと良い。
4 | E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 〇エネルギー使用実態の確認 操業時は１時間毎、月毎のエネルギー使用実態を把握しているとのこと。非操業時はエネルギー使用量の記録はあるが分析はしていないとのこと。 非稼働時は、設備の不要な稼働によるエネルギー消費や待機電力等が確認できるため、非稼働時のエネルギー使用実態を把握し、そのデータの分析（想定電力量と実績電力量の比較等）をしていただくと良い。
4 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | 〇エネルギー使用実態の確認 電力消費量を５台の電力計で計測しており、30分単位で変動を把握できるとのこと。それぞれの電力計が計測する設備の範囲は未確認とのことであるので、次年度以降、集約したデータをエネルギー使用量の変動要因の分析や、分析に基づく不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | P 医療，福祉 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 〇対策優先順位 電気使用量変動の理由には、天候の影響が大きいとのこと。空調の対策を優先して検討していただくと良い。 また、利用者１人あたりの二酸化炭素排出量を施設間で比較して、施設のエネルギー上の特性を把握し、対策の優先順位を検討していただくと良い。
4 | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | 〇エネルギー使用状況の推計 工場及び設備は賃借であるため、エネルギー消費量は床面積で按分しており、正味のエネルギー消費量が把握できないとのこと。 仕様等から機器の消費電力等を把握し、設備台帳を整備するとともに、機器ごとの稼働時間から大まかなエネルギー消費量を把握していただくと良い。稼働状況を把握することで、省エネにつながるヒントを得られる可能性がある。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇ボイラー圧力の設定値の見直し 蒸気用ボイラーの圧力が高く、また、短時間で大きく変動している。蒸気の使用実態に合った制御がされているか確認していただくと良い。
5 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | 〇燃焼設備の管理 ボイラーの設定圧力を減圧し、燃料消費量を削減できたとのこと。 同様に、燃料を多く消費するその他の工場等における燃焼設備についても、圧力等の設定内容が現状に即しているか確認し、適切な運用を検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇ボイラー燃焼条件の設定値の見直し 一般的なボイラーでは、燃焼後の酸素濃度が５％程度を目安に運転するとよい。それより高いと、空気量が多くロスを生じていると考えられる。ばい煙の測定結果報告書（計量証明書）には排ガスの酸素濃度が記載されていることが多いので、理想的な燃焼が出来ているか確認することが可能であるため、確認していただくと良い。１日稼働後の給水量と電気使用量で効率を確認することも考えられる。
5 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 〇燃焼排ガス中の酸素濃度の確認 吸収式冷温水発生機のばい煙測定結果を確認したところ、排ガス中の酸素濃度が高いため燃焼用空気が過大の可能性がある。 燃焼用空気が過大である場合、排ガスとなって排出される熱量が多くなるため、設備業者に相談しながら適正酸素濃度（一般には４％～５％程度）となるよう調整していただくと良い。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇燃焼排ガス中の酸素濃度の確認 ボイラーの排ガス測定結果（酸素濃度）については、省エネの観点で確認していないとのこと。 燃焼用空気が過大である場合、排ガスとなって排出される熱量が多くなるため、設備業者に相談しながら適正酸素濃度（一般には４％～５％程度）となるよう調整していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇焼鈍炉の効率向上の検討 炉の廃熱を使って、燃料や燃焼用空気の予熱に利用するレキュペレータの導入を検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇コンプレッサーの圧縮空気の漏洩防止 圧縮空気配管はエア漏れが多いことからパトロールを徹底しており、さらに日常的なエア漏れ発見には報奨金も用意しているとのこと。 現在の圧力は、需要側0.55MPaに対し吐出側で0.7MPaの設定となっている。需要側の圧力から考えると、吐出側で0.65MPa程度が目安になると考えられることから、エア漏れや、その他の圧力損失の原因がないか確認していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇コンプレッサーのエア漏れリスク エア漏れは工場の稼働休止中に点検しているとのこと。圧縮空気配管の定期チェックをしていただくと良い。リークディテクター等の検知器も活用すると良い。
6 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇エア漏れ点検 製造設備の変更等による圧縮空気配管の増設などがあり、使用しなくなった配管もあるが、十分に点検できていない可能性があるとのこと。 使用していない配管についても、点検時期を決めてエア漏れを確認していただくと良い。
6 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇コンプレッサーのエア漏れ及び水冷配管の水漏れの点検 機械の頻繁なレイアウト変更に備え、天井に様々な未使用の配線・配管があり、エア漏れのリスクが高い反面、工場の稼働時間が長く、日常的な点検が難しいとのこと。また、水冷配管は地下配管で水漏れの点検が難しいとのこと。 稼働が停止するタイミングを活用して、点検を行っていただくと良い。
6 | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | 〇非稼働時における点検 工場が静かになるタイミングで、配管からエア漏れがないかなどを点検していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇コンプレッサーの効率低下要素の確認 コンプレッサーを１箇所に集約し、台数制御に加えてインバータを追加したとのこと。 さらに以下の事項を確認していただくと良い。 ・ムダに長い配管がないか ・管の直径は適切か ・吐出圧と需要側の要求圧力は適切か
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇コンプレッサー圧力の適正化 圧力は、使用側で点検しているとのこと。 コンプレッサーの吐出圧と要求圧の確認をしていただくと良い。 コンプレッサーの更新を検討中とのこと。 更新の際は、台数制御とインバータ化による適正化を進めていただくと良い。 コンプレッサー室が夏季に高温になると効率が低下するので、十分な換気をしていただくと良い。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇コンプレッサーの吐出圧力の調整 コンプレッサーは圧縮空気の需要量が減ったことから稼働台数を減らし、インバータ化を実施しているとのこと。 コンプレッサーの吐出圧力は、初期設定では需要側の要求より高めに設定されていることもあることから、さらなる省エネ対策として需要側の要求圧力を確認したうえで、吐出圧力を下げる余地がないか検討していただくと良い。
6 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 〇吐出圧力の管理 今回はコンプレッサーの圧力の設定を確認できなかったが、一般に、コンプレッサーの吐出圧力は、需要側の要求圧力に対し0.1MPaを加えた値が省エネ対策上の目安とされている。 現在の設定値を確認し、吐出圧力が高すぎる場合、設定値の見直しやエア漏れ等を確認していただくと良い。
6 | P 医療，福祉 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 〇配管の確認 ボイラーに給湯以外の配管があったことから、冷暖房用のポンプ・ファンもある可能性がある。 点検の際に確認し、「非該当」でなければガイドブックを参考に適切な管理をしていただくと良い。
6,11 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | 〇地下配管の点検 地下配管の有無を完全に把握していなかったことから、地下配管の有無を確認いただき、地下配管がある場合は、異常がないか点検する機会を設けていただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇コンプレッサーの活用 冬季にコンプレッサーの排熱を暖房等に活用している事例もあり、蒸気の雑利用を減らせることが考えられる。
6 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇コンプレッサーの負荷軽減 夏季にコンプレッサー室の室温の上昇を防ぐため、出入口を開けることで対応しているとのこと。 出入口前に立体駐車場が建設され、通気不十分による室温上昇により吸い込み空気の温度が上昇し、コンプレッサーの効率が低下することが懸念されることから、コンプレッサー室内に温度計を設置し室温が外気温度を超えた場合、扇風機などで通気を補う事が考えられる。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇コンプレッサーの吐出圧の調整 コンプレッサーのインバータ化を実施、適正配置や配管のループ化なども随時検討しているとのこと。 需要側における圧縮空気の要求圧は約0.4MPaであるが、コンプレッサーの吐出圧を0.6MPaに設定している。吐出圧をどこまで下げることができるか調整してないとのことなので、需要側やメーカーと相談しながら、吐出圧力を徐々に下げる取り組みを実施していただくと良い（一般に、圧力損失は0.1MPa程度であるので、吐出圧力の目安は0.5MPa）。
7 | E 製造業 | 15 印刷・同関連業 | 〇初期設定値の検証 移転後、新しい設備での運用になるが、コンプレッサーの圧力等の初期設定値は高めに設定されていることが多い。これまで通り設定値の妥当性を検討しながら運用改善をしていただくと良い。
7 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇コンプレッサー圧力の検討 吐出側圧力、需要側圧力とも７kgf/cm2とのこと。 一般的に配管等による圧力損失があり需要側の圧力の方が低いので、需要側の必要な圧力を確認していただき、適正な設定に努められたい。また、設置時は余裕を持って高めに設定しているケースがあるので、吐出側の圧力も現状より下げることができないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇コンプレッサーの圧力設定 設置当初から吐出圧（0.4～0.6MPa）を変更していないとのこと。 初期設定値は、需要側の要求より高めになっていることが多いことから、調整できる余地がないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 〇設備のインバータ化 コンプレッサーのインバータ化を進めているとのこと。 コンプレッサーのインバータ化による効果を確認したうえで、他の設備への水平展開を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇機械の負荷変動の実態把握 複数の機械が別々に稼働しているので、エネルギー使用量は概ね一定で、負荷に変動がある状態ではないとのこと。 負荷変動は想像とは異なっている可能性もあるので、実際に測定して負荷の変動を確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇設備類のチューニング 衛生管理上、常時稼働しなければならない機器類が多いとのこと。工場非稼働時は機器類の負荷を下げる等の検討を、引き続き行っていただくと良い。
7 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇設備の合理化 受水槽や浄化槽に付随しているポンプやブロアが大半であり、合理化に関する検討はしていないとのこと。 現在の設備使用状況と必要な能力を確認し、流量等の設定値を検証するとともに、設備更新時にダウンサイジングやインバータ化等を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇コンプレッサーの配置の検討 現状で需要が集中することはないが、配管の末端で圧力が十分でないことが起こり得ないか、懸念しているとのこと。 圧力の検討とあわせて、コンプレッサーの分散配置や配管のループ化も検討していただくと良い。
7 | J 金融業，保険業 | 62 銀行業 | 〇冷温水・冷却水の流量設定 管理標準に記載されている吸収式冷温水発生機、ターボ冷凍機及びスクリュー冷凍機の管理基準では、冷温水は出口温度、冷却水（吸収式冷温水発生機のみ）は入口温度のみの設定で、温度差（冷温水の入口温度、冷却水の出口温度）は把握していないとのこと。 一般に、冷水や温水、冷却水の循環後の温度差は５℃程度で設計されている。温度差が２～３℃である場合には流量が過剰であることが考えられることから、現在の温度差の設定値や実態を確認し、必要に応じて、ポンプの消費電力削減対策として流量を調整していただくと良い。
8 | E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇冷暖房設備の運用 事務室の空調の温度設定について、以前は掲示や呼びかけにより周知し、状況確認も実施していたが、現在は実施していないとのこと。 関係部署と連携して、以前と同様に実施していただくと良い。
8 | E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | 〇運用基準の設定 労働安全衛生法に基づき作業環境を測定し、記録している。空調温度の目安はあるが、各部署において運用に関する統一的な基準はないとのこと。 関係部署と調整し、運用基準を設定していただくと良い。
8 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇冷暖房設備の運用 事務室部分ではエアコンの設定温度の目安を決めて運用しているが、工場部分では管理が困難な環境下にあることから、スポットクーラーや電気ストーブ等の局所的な冷暖房設備を使用しているとのこと。 工場部分では従業員がその場を離れた際に電源の切り忘れが発生しないよう、使用ルールの設定や、電源スイッチの位置などを工夫していただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇エアコン温度設定 事務室のエアコンについて冷暖房設定温度の管理をしていないとのこと。 クールビズ（冷房時の室温28℃）やウォームビズ（暖房時の室温20℃）などの取組を参考に、設定温度や使用時期に関する運用ルールを決めて管理していただくと良い。
8 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | 〇空調の温度設定の明示 空調の設定温度はルールがあるとのことだが、ルールが徹底されるよう、ラベル等で明示していただくと良い。
8 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇冷暖房運転の適切な運用について（全施設） 冷暖房運転開始の目安にその日の予想最高気温を参考にするなどのルールを設定することが考えられる。 冬季は市民用にひざ掛けを用意するなど、地球温暖化対策に有用な行動を、市民への啓発も目的として、率先的に行っていただくと良い。
8 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇エアコン運用管理 小中学校のエアコンには運用指針があり、指針の範囲内で運用は各校長に任されているとのこと。 エアコン導入は熱中症予防が目的であることから、運用にあたっては、感覚に頼らず、環境省の熱中症環境保健マニュアル（https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_full.p）df）や暑さ指数（WBGT値）を参考に適切に運用していただくと良い。
8 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇校内の温度ムラへの対応 吹出口の温度で管理しているとのことで、温度ムラが懸念される。必要に応じてカーテンやサーキュレータ等で工夫していただくと良い。 窓面が大きく、ペアガラスやLow-eガラスへの更新が費用的に困難な場合は、遮熱フィルム等の貼り付けも考えられる。また、外壁改修の際は、遮熱塗料の塗布を検討していただくと良い。 天窓がある場合、夏季にはすだれなどで対応していただくと良い。
8 | P 医療，福祉 | 83 医療業 | 〇温度ムラへの対応 建物内で、日射の影響で温度ムラが発生すると思われる。カーテンの使用など日射への対応により空調負荷の軽減を検討していただくと良い。
8 | P 医療，福祉 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 〇体感温度、温度ムラへの対応 マンションタイプでは入居者が、ホームでは中央で職員がスイッチを制御している。温度ムラによる苦情もあるとのこと。 暑がりの人と寒がりの人を離すという考え方もある。暑がりの人と寒がりの人とでフロアを分け、それぞれに冷房と暖房を同時に運転できる空調を導入した事例がある。 窓際にいると、室温とは別に、室外からの熱で不快に感じることがある。遮熱シートなどで補足的に対応することも考えられる。導入する際は、効果を見ながら少しずつ取り組んでいただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇冷暖房負荷の低減 工場で冷暖房が使用されているが、センサーによって自動で開閉するシートシャッターがあり、工場建屋に出入りしない人や車両にも反応して開閉していた。 外気の流入により工場の冷暖房負荷が高くなるため、人や車両の通行位置の変更やセンサーの感知範囲の検討等を行って、無駄な開閉の抑制に努めていただくと良い。
8 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇風除室の適正運用 外側と内側が同時に開き外気の流入緩和が機能しない場合がある。開放状態にしないため、外側と内側が動作するまでに一定の時間を設けるなどの工夫が考えられる。
8 | P 医療，福祉 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 〇外気の流入防止 人の出入りによる空調効率の低下を避けるため、出入りの動線を整理することも考えられる。
8 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇室内の空調管理 清浄度維持と結露防止を目的として、充填室のみ空気調和を実施しているとのこと。 必要に応じ充填室以外の空調管理も検討していただくと良い。
8 | E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇湿度の管理 夏季はエアワッシャー式空調であるが、冬季は暖房需要がなくエアワッシャー式空調を使用しないとのこと。繊維を撚る工程で湿度が必要となるため、冬季、撚糸工程では蒸気による加湿を行っているが、湿度の管理基準は設定していないとのこと。 作業工程上必要となる湿度の設定範囲を確認して、湿度管理を適切に運用していただくと良い。また蒸気式以外で対応可能であれば、エネルギー使用量を削減する余地があると考えられる。
8 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇稼働実態の把握 常時空調しているが、厳密な温度設定は必要ないので、常時室温をチェックしていないとのこと。 製品の管理上必要ないとのことであるが、工場内の室温も記録して、空調の負荷軽減を検討していただくと良い。
8 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇空調の温度設定 現在コントロール室側の炉は工事中で停止しているが、運転中はかなり暑くなるため常時冷房しているとのこと。管理棟は熱源がないので、役所と同じ温度設定にしているとのこと。 管理棟は、エアコンのスイッチ付近に設定温度を示すラベルを張って、職員の意識を高めていただくと良い。
9 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 〇冷却水の流量調整 電気炉の冷却水流量は、当初から設定値を見直していないとのこと。 流量を調整することで、冷却水ポンプ動力を削減できる可能性があるので、操業状態に配慮しつつ、検討いただくと良い。
9 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇冷却水発生設備の温度差の検討 冷却水発生設備の冷却水の入口と出口の温度差は、一般的に５℃で設計しているが約８℃ある。当初の設定温度差から大きく外れている場合には、需要側の負荷の増加等の運転条件の変化や配管の目詰まり等の障害が想定されるため、その要因を確認していただき、適切な温度差になるよう改善策（水量の増加等を含む）を検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 〇冷温水の戻り温度の確認 冷温水の温度は約10年前にメーカーと設定し、それ以降、出口温度は定期的に確認して記録しているが、戻り温度の確認はできていない可能性があるとのこと。 何らかの環境変化で戻り温度が変化している可能性もあるため、確認していただき、当初設定値と異なる場合、その原因や設定値変更の必要性の有無を検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇冷温水温度の確認 チラーの温水の出口と入口の温度を確認したところ、２℃程度の温度差であった。 一般に、温水や冷水、冷却水の循環前後の温度差は５℃程度になるように設計されており、今回確認した温度差から判断すると、温水の流量が過大である可能性がある。 温水循環ポンプの消費電力削減対策として流量を下げることができないか、設備業者と相談しながら調整していただくと良い。
9 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 〇冷温水温度の確認 吸収式冷温水発生機の温水の出口と入口の温度を確認したところ、２℃程度の温度差であった。 一般に、温水や冷水、冷却水の循環後の温度差は５℃程度になるように設計されている。今回確認した温度差からすると、流量が過剰であることが考えられることから、設計値を確認し、必要に応じ、ポンプの消費電力削減対策として流量を調整していただくと良い。
9 | J 金融業，保険業 | 62 銀行業 | 〇冷温水の温度設定 管理標準に記載されている吸収式冷温水発生機の管理基準では、冷水出口温度：４～８℃、温水出口温度：50～60℃に設定されている。 一般に、冷水出口温度：７℃以上、温水出口温度：60℃以下で設計されている。現在の設定値について、季節変動による需要側の要求温度を確認したうえで、吸収式冷温水発生機、ターボ冷凍機及びスクリュー冷凍機の能力を踏まえ、最適な温度範囲か確認していただくと良い。
9 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇エアコン設定値の調整 全ての小中学校で本年度からガスヒートポンプエアコンの運用が開始されているとのこと。冷媒の出口温度などメーカー初期設定値は、負荷ピーク時に対応可能なように十分な余裕を持っている場合があるので、本年度の運転実績をもとに、初期設定値の検証や低負荷時の設定が可能か、メーカーと相談して検討していただくと良い。他にも、長期にわたり使用しない期間の電源オフ、室外機の日除けなど、一般的なエアコンと同様の対策をしていただくと良い。
9 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇熱源設備の運用管理 給食センターにボイラー等の熱源設備があると想定されるので、燃焼空気比の管理や蒸気配管の保温など、効率的な運用がされているか確認していただくと良い。
9 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇冷水供給の運用管理 冷水供給については二次側負荷に応じたインバータ制御を実施しているとのこと。 必要に応じ台数制御の併用も検討していただくと良い。
9 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇温水プールのボイラーの設定温度の検討 施設利用者が少ない日に、貯湯タンクの温度が適正温度より高くなるケースがあるようなので、温水用ボイラーの設定温度を調整すると良い。 温水配管は、ヘッダ部分に保温カバーの設置を検討していただくと良い。
9 | P 医療，福祉 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 〇給湯ボイラーの運用 ストレージタンクは温度が下がると加熱するタイプのようだが、ストレージタンクの現在の温度設定がベストか、変動する使用量に対して貯湯量が適切か、検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇熱源設備の負荷の低減 ヒーターの温度維持のため、独自で断熱材を貼り付けるなどの工夫はしているが、冬季は特に電気使用量が増加するとのこと。 断熱材をより厚くできないか、断熱する面積を増やせないか、検討していただくと良い。 また、ヒーター付近の幅の広いシャッターから出入りしており、外気温の影響を大きく受けているため、通用口を設置して冷気を抑制できないか検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇管理基準の設定 空調稼働時の換気量が過剰とならないよう意識しているが、管理基準は整備していないとのこと。 二酸化炭素濃度測定などを実施し、必要な換気量を検討して管理基準を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇外気導入の工夫 粉塵等の環境要因により外気導入ができない場合は「非該当」だが、簡易なフィルター等の設置で中間期の外気導入ができないか、検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇外気導入のルール設定 事務室（暖房中）の二酸化炭素濃度は、出入口付近で800ppm程度、奥で1200ppm程度であった。（外気は概ね400ppm。労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では、空調や換気設備がある室内は1000ppm以下）。 一般に、冷暖房時の換気量を抑制することで空調負荷を下げられるので、ドアクローザーの速度調整など、必要以上の換気に留意していただくと良い。 なお、事務室の二酸化炭素濃度にばらつきがあったので、暖房効率の観点から、暖房の風向やサーキュレーター等で室内を攪拌することにより空調負荷を下げられるので、検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | 〇熱交換換気システムの活用 工場の区画は貸主の設定により運用されており、自社の裁量で対応可能な区画は事務室部分のみとのこと。 全熱交換換気システムが設置されているが、運用条件が設定されていないとのこと。 事務室部分など、厳密な湿度管理を必要としない区画では、冷房期間及び暖房期間における換気は全熱交換換気システムを活用し、中間期は通常の換気とするよう、運用条件を設定して周知していただくと良い。 さらなる省エネ活動としては、室内の二酸化炭素濃度を測定し、換気量についても運用条件を設定することが考えられる。
10 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇外気導入時の熱交換について（全施設） 冷暖房非稼働時の外気導入の熱交換オフを、職員に再確認することが考えられる。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇室内の空調管理 外気導入は室内空気の清浄度維持を目的として実施しているとのこと。 より適正な空調管理のため、二酸化炭素濃度を測定することが考えられる。
10 | E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇外気導入条件の検討 事務室（暖房中）の二酸化炭素濃度は、600～700ppm程度であった。（外気は概ね400ppm。労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では、空調や換気設備がある室内は1000ppm以下）。 一般に、冷暖房時の換気量を抑えることで空調負荷を下げられるので、ドアクローザーの速度調整など、必要以上の換気に留意していただくと良い。
11 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 〇配管の保温 一部の冷却水配管に断熱材を巻いているとのこと。 冷却水以外にも、高温と低温が接する工程があれば、保温や断熱の必要性を踏まえたうえで対策を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 〇水冷設備の上部に断熱カバーの設置 銅線に、熱を加えた絶縁樹脂・外皮（シース：黒いカバー）を巻き付けてケーブルに仕上げる工程がある。巻き付け後に、管状の水冷設備により冷却しているが、水冷設備の上部が空いており、冷水が工場内空気により、加温されているので、断熱カバーの設置が考えられる。
11 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇水冷配管の地上化又は配管の保温 吸収式冷温水発生機が別棟にある。 ヒートポンプに更新する際に、立地上可能であれば需要側に近い位置に配置することや、地下配管の地上化により点検・修理を容易にすることなどを検討することが考えられる。
11 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇冷却用の水配管の保温状態の確認 今回確認しなかった工場には研磨工程があり、冷却に水を使用しているとのこと。 その工場において、特に低い温度の水を冷却用途に使用している場合には、水配管の保温が徹底されているか確認していただくと良い。
11 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇温水プールの配管 温水配管は、ヘッダ部分に保温カバーの設置を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇配管の保温 全工場において冷水・蒸気配管の断熱・保温を実施しているとのこと。 今後、保温材の劣化や蒸気漏れ等の点検も取り入れていただくと良い。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇蒸気配管の点検 蒸気配管は、全工場で空中に配管を通している。 屋外配管で漏洩する事例が多いとのこと。配管は足場がなく、点検に適した構造ではないため、地上から点検するには、サーモグラフィカメラの利用が考えられる。 増設などで現状が不明になっている配管もあると思われる。無駄な配管がないよう、全容を把握していただくと良い。 消防法が許す範囲で、腐食防止策を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇蒸気の保温の徹底 蒸気配管は長い。蒸気は原料の保温にも使用していることから、冬は蒸気使用が増えるとのこと。 風や塩の影響で、他工場より配管が痛みやすいと思われる。特に、高温の太い配管、保温カバー、フランジ部分や過去の破損箇所を重点的に点検・保温に努めていただくと良い。
11 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇蒸気配管の保温の徹底 蒸気配管やバルブが保温されていない部分では、ロスが発生しているため、保温を徹底していただくと良い。
11 | P 医療，福祉 | 83 医療業 | 〇ボイラー配管等の保温 ボイラーのヘッダは保温しているが、フランジやバルブは対応していないかもしれないとのこと。フランジ等の保温カバーを検討していただくと良い。
11 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇廃棄物焼却施設のフランジの断熱カバー 廃棄物焼却施設において、メンテナンス等のため、フランジ等の断熱カバーを外しているとのことだったので、フランジカバー等を付けると良い。
11 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | 〇配管の保温断熱 今回確認した工場では配管の保温・断熱が徹底されている。他の施設についても、対策の実施状況を確認いただき、配管の保温・断熱を徹底していただくと良い。
11 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇熱の漏洩防止 蒸気等を利用している設備がある場合は、蒸気配管、ヘッダ、バルブ等が適切に断熱・保温できているか確認をしていただくと良い。
12 | E 製造業 | 15 印刷・同関連業 | 〇運用管理の徹底 移転後、新しい設備での運用になるが、LED化されたことにより運用管理が甘くなる事例があるので、移転後も引き続き取り組まれると良い。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇照明設備の運用 不要箇所の消灯は実施されているが、工程上、必要な照度を確保できる範囲で、日中の消灯や間引きをおこなう等、メリハリのある対策を考えていただくと良い。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇消灯ルールの徹底 一部の通路、階段の照明を人感センサー式の照明としているとのこと。 人感センサー式の照明が導入できていない箇所では、照明不要箇所の消灯ルールの設定や照明の間引き等の運用面での対策を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 〇消灯ルールの徹底 事務室を含め、照明不要箇所の消灯ルールの設定や照明の間引きをしていただくと良い。
12 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | 〇照明設備の運用 既存の照明器具をLED照明に更新したが、天井が高いことから、作業場所において照度を確保するため間引き等の対策が実施できない部分があるとのこと。 設備改修の際に照明を見直す機会がある場合は、照度分布も併せて検討していただくと良い。
12 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇学校の消し忘れ防止 学校はトイレなどで消し忘れが多いと思われるので、注意喚起していただくと良い。 学校の廊下は、窓があるので基本的に照明をつけない、という事例もある。
12 | P 医療，福祉 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 〇間接照明の利用 エントランスで間接照明による演出が見られるが、間接照明は演出が主目的である。 使用ルールを決めて、例えば普段は消灯し、イベント時だけ点灯し特別感を演出するという利用の方法も考えられる。
12 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇照明の消し忘れ 照明の消し忘れが多いとのこと。現状未実施でも、第３年度までには何らかの働きかけができると考えられる。朝礼時の声掛けや張り紙などで周知を呼びかけていただくと良い。 消し忘れ対策に、退室時のチェックシートを作成していただくと良い。
12 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇率先行動について（全施設） 建て替えた施設の照明はLED化されているが、床面積が増えたことから電気使用量も増えてしまったとのこと。間引き・不要箇所の消灯などの運用面が徹底されていないことも一因と考えられる。窓際や一般の利用者の少ない通路は、日中消灯されている事例が多く、点灯時間を検討していただくと良い。 地球温暖化対策に有用な行動を、市民への啓発も目的として、率先的に行っていただくと良い。
12 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇照明使用時の意識付け 学校では照明設備のスイッチに点灯範囲を表示して、必要部分のみを点消灯するよう、教員に加え、児童・生徒に意識付けをしていただくと良い。
12 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇作業場の照度 安全対策上明るくすることが求められているが、配管で遮られる場所もある。 配管で遮られる場所は手元の照明に切り替えるなど、照明にメリハリを付けることが考えられる。
12 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇照度管理の徹底 照度を測定してみると良い。JIS基準と比較して高すぎるならば、LED化の際に、照度を下げることも考えられる。 更新よりも不要なら消す運用の方が即効的であり、間引きや、スイッチの点灯範囲の明示をすることも考えられる。
12 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇運用管理の徹底 LED化したことにより、必要以上に高い照度になっている事例がある。作業場所の照度を測定し、適切な照度まで下げていただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇照度管理の徹底 工場で天井照明の照度を落とした上で、タスク・アンビエント照明の導入を予定しているとのこと。 スイッチ位置や点灯範囲などは、作業者の動線を考慮して検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇照明設備の運用 照明にはプルスイッチが有り、さらに紐の先に消し忘れによる損失が示されており、従業員の照明設備に対する運用意識の向上を促しているとのこと。しかし海外工場からは、当工場は照明が過剰との指摘があるとのこと。 工程上、必要な照度を確保できる範囲での間引きや照明の運用ルールを見直す等の対策を考えていただくと良い。なお、高効率照明設備が導入された箇所であっても、同様の取り組みをしていただくと良い。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇必要な照度の検討 食品を取り扱う工場内は、衛生管理上、監視カメラで撮影できるように照明が常時点灯しているとのこと。 衛生管理上必要な最低照度まで下げることが可能な範囲の確認と照明方法の改善を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 〇照度管理の徹底 照明スイッチ付近に省エネを呼びかけるラベル表示、不要箇所の消灯などが徹底されている。 工場内は、全体が精密な作業に必要な照度になっていると感じられたので、今後は、作業区画ごとに照度を測定し、天井照明の照度を下げられる余地がないか、以下の視点で最適な照明を検討していただくと良い。 ・タスク・アンビエント照明を追加したうえで、天井照明の照度を下げる。または、間引きを実施する。 ・照明器具の高さを下げたうえで（光源を近づけて）間引きを実施する。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇照明設備の運用 不要な照明の間引きを実施しているとのこと。 高効率照明設備が導入された箇所は照度が高いと感じられるので、作業環境上、必要な照度を確保できる範囲でさらなる間引き、あるいはスポット照明を導入したうえで全体の照度を下げるなどの検討をしていただくと良い。
12 | J 金融業，保険業 | 62 銀行業 | 〇照明の間引き 本館の通路は荷物の運搬頻度が多いため明るめに設定しているとのこと。 通路や作業場などの区画ごとに照度を測定したうえで、必要な照度を確保できる範囲で照度を下げるなど適切な運用をしていただくと良い。
12 | E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇照明設備の運用 天井照明をLED照明に更新し、照度が高くなったため、工場では照明の間引きを実施したが、事務室ではまだ間引きを実施していないとのこと。 事務室でも、必要な照度を確保できる範囲で間引きができないか検討していただくと良い。
12 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 〇照明設備の間引き 不要照明の消灯を促す掲示、人感センサーの設置などの対策が実施されている。 LED照明が導入された箇所であっても、作業上、必要な照度を確保できる範囲で間引き等の取組をしていただくと良い。
12 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 〇屋根の採光材の更新や照明設備の配置の検討 天井の採光材が汚れて透過性が落ちている。最近は採光材に透過性が良いものがあり、更新することが考えられる。 水銀灯を全てLEDに更新しており、採光による省エネよりも夏場の遮熱を考慮して、採光窓の全廃も考えているとのこと。照明の検討の際には、設備配置や照度測定を踏まえ、採光窓や照明設備の部分的な廃止・更新も考えられる。
12 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 〇照明設備の配置の検討 照明は全てLEDに更新され、間引きも実施されている。 作業場所は照度を確保し、通路等は照度を落とすようメリハリを付けることもできる。工場内で照度を測定し、照明の再配置に加え、タスクアンビエント照明の導入を検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇LED照明への切り替え LEDもあるが、水銀灯や蛍光灯も残っている。 LEDへの更新ができない場合は、間引きも有効。照度を測定して、必要な照度が得られる範囲で検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇LED化の推進 LEDは、水銀灯等と比較し長寿命となるので、高所で交換時の労力が大きい工場棟等を優先的に更新していただくと良い。 今後も修繕に合わせて高効率照明の導入を進めていただくと良い。なお、最近は高温耐性のあるLED照明もある。
13 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | 〇高効率照明の導入箇所の検討 事務室部分以外への高効率照明の導入は、投資回収、対外アピール、照明交換時の費用等を考慮して判断していただくと良い。
13 | E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | 〇計画的な導入 高効率照明は順次導入しているものの、長時間点灯する箇所を把握していないとのこと。 工場部分の照明は防爆仕様を求められ、一般的な照明は保安上容易に導入できないとのこと。 まずは長時間点灯する箇所を把握し、優先的に導入を検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇高効率照明設備の導入 現在試験的に導入されている高温対応のLED照明が、十分使用に耐えうると判断された場合、他の工場へも導入を検討していただくよう前向きに検討されたい。
13 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇導入計画 故障時に高効率照明に交換しているとのこと。 使用時間が長いものや、水銀灯などエネルギー消費が大きいものから優先的に交換する計画を立てていただくと良い。
14 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇こまめな節電の推進 24時間体制なので、徹底できていないとのこと。 例えば、レンタルプリンタの場合、インクジェット式に変更することで、安価にOA機器類のエネルギー消費量を下げることができるため、職員の温暖化対策の意識付けのためにも、いろいろな方法を検討していただくと良い。
14 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 〇日常的に使用する電気の節電 工場ではスポットクーラーやデスクライト等の設備を使用しているとのこと。 従業員の在・不在時に関わらずデスクライトが点灯していたことから、従業員がその場を離れた際に電源の切り忘れが発生しないよう、使用ルールの設定や、電源スイッチの位置などを工夫していただくと良い。
14 | P 医療，福祉 | 83 医療業 | 〇離席時のPC電源オフ 離席時のPC電源オフは、情報漏えい防止の目的でも実施しているとのこと。 温暖化対策の趣旨も含め、その他の機器類への水平展開も検討していただくと良い。
14 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | 〇日常的に使用する設備の節電 離席時のパソコンの蓋閉めや小まめな消灯など、少量かも知れないが、従業員の意識付けのためにも検討していただくと良い。
14 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇OA機器のこまめな節電 職員への温暖化対策の意識付けのためにも、対策12同様に朝礼時の声掛けや張り紙などで周知を呼びかけていただくと良い。
14 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇率先行動について（全施設） 照明同様に運用面が徹底されていないと考えられる。暖房便座の蓋を閉める、不要機器の電源オフ、節水など、市民への啓発も目的として、率先的に行っていただくと良い。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇走行距離や燃料消費量の把握 車両運行や燃料消費等のデータを記録しているとのこと。 構内のフォークリフトも管理の対象にしていただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇走行距離や燃料消費量の把握 社有車が３台と少ないが、走行距離や燃料消費量を記録し、走行燃費の向上や燃費のよい自動車の優先使用に努めていただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇自動車の管理 給油量は記録されているので、さらに走行距離も把握いただき、燃費の向上に努めていただくと良い。
16 | E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | 〇燃費の把握と向上 構内車の走行距離や燃料消費等のデータは記録しているとのこと。 データを管理している総務課と相談して燃費を把握し、改善に向けた対策を検討していただくと良い。
16 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇自動車の管理 走行距離は記録しているが、個々の燃費の比較まではしていないとのこと。積載量、利便性、安全性に加えて、燃費も考慮した配車を検討していただくと良い。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇自動車の管理 社有車の燃費は記録しているとのこと。 今後は社員向けにエコドライブの啓発を行うなど燃費の向上に努めていただくと良い。
16 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇走行距離や燃料消費量の把握 社有車が１台あり、走行距離等の記録はしていないとのこと。 車両の台数が少なくても、今後は、走行距離や給油量を記録し、燃費を把握していただくとともに、社員向けにエコドライブの啓発を行うなど燃費の向上に努めていただくと良い。
16 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 〇走行距離や燃料消費量の把握 走行距離や燃料消費量の把握、日常点検等による自動車の整備が行われていれば「実施」となる。燃費のよい走行に努めていただくと良い。
16 | E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 〇燃料使用量の記録 走行距離は記録しているとのこと。 今後は、給油量も記録し、燃費を把握していただくとともに、社員向けにエコドライブの啓発を行うなど燃費の向上に努めていただくと良い。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇自動車の管理 自動車別の走行距離は記録しているとのこと。 自動車別の燃料消費量も把握していただくとともに、社員向けにエコドライブの啓発を行うなど燃費の向上に努めていただくと良い。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇燃費の管理 以前は走行距離を記録していたが、現在は記録していないとのこと。走行距離と燃料使用量から燃費を把握し、エコドライブの啓発を行うなど燃費の向上に努めていただくと良い。
16 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇走行距離や燃料消費量の把握 走行距離や燃料消費量を記録しているとのこと。積載量、利便性、安全性に加えて、燃費も考慮した配車を検討していただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | 〇協力会社への働きかけ 構内では、協力会社のフォークリフトが多数稼動している。協力会社にも点検等で燃費の良い状態を維持するよう働きかけをしていただくと良い。

## 別紙6
先進的・先導的対策（別紙６関係）の助言内容
対策 分類 | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1① | E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | 隣接する他事業者の冷排水を、冷却水として活用していることは好事例と言える。検討経緯や実現に至るまでの工夫などを別紙６に記載することで、他者が参考にできる可能性が考えられる。
1① | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 自社内に社員用の宅配ボックスを設置し、再配達の抑止に貢献している点も、先進的・先導的対策としてアピールしていただくと良い（別紙５でも良い）。
1① | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 地中熱を利用した空調（クールヒートチューブ）は、削減効果を推計して先進的・先導的対策としてアピールしていただくと良い（別紙５でも良い）。
1① | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 名古屋市内の施設で環境に配慮した物品の調達、排出係数の低い電気事業者からの電力調達等を実施しているとのこと。 県の制度の対象となる事業所で同様の対策が実施されている場合は、記載していただくと良い。
1① | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 自治体ではグリーン調達に取り組んでいると思われるので、調達時の工夫など実際の取り組みの効果を検討していただくと良い。
1① | R サービス業 | 88 廃棄物処理業 | 太陽光発電設備を導入しているので、別紙５の自主対策または別紙６に計上していただくと良い。
1① | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | グリーン調達等を導入されているので、記載していただくと良い。
1① | T 分類不能の産業 | 99 分類不能の産業 | 実施状況書や次期提出する計画書に、社有車にPHV、FCVがあることや、自動車用充電器を社員に開放して電気自動車の普及を促していることを記載していただくことが考えられる。
1①, 2① | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | 他者の温排水等の廃熱をLNGの気化熱源として活用できないか、LNGを気化させる際に生じた冷排水を他者の冷却水として活用できないかなど、可能性を模索していただくと良い。
1①, 3⑥ | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | 米のヌカ取りで使用していた海外輸入のタピオカを、精米時に発生する米粉から作ったライスビーズに変更したとのこと。 輸送時に排出される二酸化炭素を減らしているので、記載していただくと良い。
1②, 2① | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 貴社の製品が自動車の燃費向上に寄与することも、他者の温室効果ガス排出削減に貢献したと言えるため、計画書や実施状況書への記載を検討していただくと良い。 また、外部からの物資の調達や配送等の工夫により、他者の温室効果ガス排出量を削減することへの貢献も検討していただくと良い。
1②, 2①, 2② | E 製造業 | 16 化学工業 | 貴社製品を使用したタイヤの省エネ効果を試算していただくと良い。例えば、貴社製品を使用した省エネタイヤによる削減効果と、使用台数や走行距離から試算することが考えられる。 余熱を利用したバラの栽培も、地域への貢献量として二酸化炭素削減量を試算してアピールすることが考えられる。 他者の二酸化炭素排出量を下げる方法として、納入車両の時間帯を、渋滞を避けるように調整する等の対応が考えられる。
1②, 2② | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 構内で待機しているトラックに対し、アイドリングストップを呼びかけているとのこと。 他者の参考にもなるため、別紙６に取り組みの内容を記載していただくと良い。
1②, 2② | E 製造業 | 11 繊維工業 | 調達物の混載輸送による二酸化炭素排出低減等を実施しているように見受けられる。今一度、取り組んでいる対策を確認いただき、別紙６に記入できる対策を状況書に反映をしていただくと良い。
1②, 2② | E 製造業 | 16 化学工業 | 納品、配送業者へのアイドリングストップの呼びかけはもちろん、調達物の梱包を段ボールの使い捨てはなくプラスチック製の容器に転換している等、取り組みをされていることは次期計画書に記載していただくと良い。主目的が温暖化対策でなくても、結果的に排出量削減に寄与する事項であれば該当する。段ボールの件は、削減量を試算していただくと良い。
1②, 2② | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 構内で待機しているトラックに対するアイドリングストップの呼びかけや製品の出荷頻度の削減など、他者の二酸化炭素排出量削減に寄与している対策があるように見受けられる。今一度、取り組んでいる対策を確認いただき、別紙６に記入できる対策があれば状況書に反映をしていただくと良い。
1②, 2② | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 時間的に製品の配達ルートを設定しているとのこと。 最短ルート等も検討していただき、運送業者の温室効果ガス排出量の削減を検討していただくと良い。
1②, 2② | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 輸送する荷量を一定にして輸送便数を減らす取り組みを実施しているとのこと。 温室効果ガス排出量の削減効果を試算して別紙６に記載いただくと良い。
2① | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 製品の生産量が減少しているとのことだが、生産時のエネルギー効率が良く健康にも良いという視点でアピールができる商品がないかを確認しアピールしていただくと良い。 その他の製品についても、経済性と地球温暖化対策を両立できる工夫を検討していただくと良い。
2① | E 製造業 | 16 化学工業 | 売蒸（余剰蒸気の販売）しているので、他者への省エネ効果を試算して別紙６に計上してはいかがか。
3② | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 製品の調達・提供の部分での対策が困難な場合は、従業員の家庭における温室効果ガス排出量削減につながる対策が考えられる。
3② | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 社員に啓発している省エネルギーの取組を、家庭まで広げてもらい、社会からの二酸化炭素削減につなげていただくと良い。
3② | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | 従業員を対象に環境家計簿に取り組んでいる新聞記事があったが、そのような取組を検討していただくと良い。
3④ | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 工場の見学会で、省エネルギー対策を紹介するなどし、見学者の省エネ意識を高めていただくと良い。
3④ | T 分類不能の産業 | 99 分類不能の産業 | 見学等を通じて節水とともに、節水は温暖化対策にもなることを啓発していただくと良い。
3⑥ | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 廃棄乳製品を加工し養豚業者に販売することで産廃の発生を抑制しているとのこと。その件も記載してアピールしていただくと良い。
3⑥ | P 医療，福祉 | 83 医療業 | ごみの分別（可燃ごみに容器包装プラを混ぜない）を行うと、焼却処理の非エネルギー起源二酸化炭素の削減に貢献できるので、検討していただくと良い。

## その他
その他の助言内容
業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 原単位について、最近の生産品の動向を踏まえて、活動量を適切に反映する原単位の設定を検討中とのこと。省エネ法やグループ会社の方針との関係もあるが、愛知県の制度では、次期計画書から温室効果ガス排出量にすることも考えられる。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 排出原単位はその仕組みを突き詰めていくことによって、貴社の状況に合わせた原単位の設定を検討することができるため、次期計画書までに検討していただくと良い。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | 将来的に生産量が減少して原単位が悪化する見込みとのこと。温室効果ガス排出の抑制等に係る目標について、次期計画書では原単位でなく、排出量で設定することも考えられる。
E 製造業 | 15 印刷・同関連業 | 状況書の段階では以下の点を確認されたい。 ・別紙５：「未実施」のうち、「実施」としても良いものがある。 ・別紙５：１～16以外の対策であっても、独自に実施している対策があれば、自主対策として記入し、Ａ評価以上を目指していただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 敷地内において、炉がある工場内の温かい空気を、隣接する工場内に引き込んで暖房負荷を軽減しているとのこと。 暖房用エネルギーの削減量（ただし、空気を引き込むためのファンの消費電力を考慮すること）を試算して、別紙５の対策17（自主対策）に記載することが考えられる。
O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 太陽光パネルの設置（10kW×10箇所）は、自家消費しているならば、別紙５の自主対策に記入できる。
E 製造業 | 11 繊維工業 | 計画書に記載した2021年度に実施するボイラーの燃料転換（Ａ重油→LNG）による温室効果ガス排出量の削減効果は、目標には反映していないとのことなので、燃料転換を実施して温室効果ガス排出量の削減に努めていただきたい。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 検討中の事案（給湯用（風呂・厨房）のボイラーをLPGからLNGへ燃料転換）について、導入後の二酸化炭素削減効果を試算し、状況書に実施内容としてご記入いただき、取組をアピールしていただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 一般的に製品の製造は一か所の拠点で行う方が、エネルギーの使用量を抑制できるため、制度対象の工場でエネルギー使用量が増加しても、制度対象外の工場で製造していた頃より貴社の総エネルギー使用量が減れば温暖化対策になるので、設備更新や配置転換に当たっては、試算していただくと良い。
E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 本社の照明のLED化を今期で完成させる予定が別紙４の削減目標に反映されているとのこと。 その他の主要な設備についてもリストを作成し、設備更新による二酸化炭素削減見込み量とその時期を想定しておくことで、削減計画の裏付けになると考えられる。
E 製造業 | 16 化学工業 | 削減対策について、計画書の作成時点で既に取り組まれていることは「実施」と考えられる。計画期間中は対策をブラッシュアップしていただくと良い。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 結果に関わらず、常に課題を見出し、対策を検討している状態であることは「実施」と言えるので、取り組んだ内容は別紙５の検討内容の欄に支障のない範囲でご記入いただくと良い。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 厨房で使用するプロパンガスや焼却炉で使用する灯油など、工場や事務室以外で使用している燃料は計画書に計上していないとのこと。 事業所内で使用している燃料は、すべて計画書（次年度以降は実施状況書）に計上していただきたい。
O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 設備管理者や指定管理者が省エネアイデアを持っていても、設備更新権限は自治体にある場合が多いため、設備管理者や指定管理者との情報交換をすると良い。
P 医療，福祉 | 83 医療業 | 清掃担当者などの関係者が多いことから、幅広い意見を収集して改善につなげていただくと良い。
P 医療，福祉 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 室内の温度ムラなど利用者からの苦情は、省エネの課題として、今後の対策に役立てるという考え方もできる。
E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 製品ごとにエネルギー消費特性が大きく異なるため、一つの排出原単位での管理が困難であるとのこと。 製品ごと、あるいは類似した製品ごとに排出原単位を設定し、排出原単位の分析に活用していただくと良い。
T 分類不能の産業 | 99 分類不能の産業 | 省エネ法では原単位を下げることを求めている。原単位の分母は省エネ法でも愛知県の制度でも指定はないので、原単位を検討する過程で問題を把握できることがあるため、原単位をいろいろ検討していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 非エネルギー起源の温室効果ガス排出量が多く、それはカーボンブラックの生産に伴うものであるが、さらなる製品毎の歩留り率の向上のため、気温や気圧等の外気条件との関係を解析することが考えられる。
E 製造業 | 16 化学工業 | 外灯や配管など、ユーティリティ設備について、自社の裁量で対応可能な範囲を確認し、省エネ対策を実施していただくと良い。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 不要箇所の消灯や間引きが実施されている。さらなる対策として、スイッチの点灯範囲の明示、消灯の呼びかけの掲示などをして、省エネ機運を高めていただくと良い。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 消し忘れ防止には、退出時のチェックリストが有効である。日本語が堪能ではない従業員も多いとのこと。イラストを使用した札を使用するなど、視覚的にわかりやすくすると良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 照明の消し忘れが見られた。掲示やミーティングで省エネ行動を徹底するなど無駄なエネルギー使用量を削減することが考えられる。
E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 事務室の床面積が広いため、残業時など人が少ない時間帯には、既設の空調ではロスが多くなることから、スポットクーラーの利用を検討していただくと良い。また、照明は必要部分のみの使用やスポット照明の利用を検討していただくとともに、引き続き社員への呼びかけ、省エネ活動を徹底していただくと良い。退出時チェックリストを作成し、消し忘れ防止を促すことが考えられる。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 事務室の床面積が広いため、残業時など人が少ない時間帯には、既設の空調ではロスが多くなることから、スポットクーラーの利用を検討していただくと良い。また、照明は必要部分のみの使用を検討していただくと良い。いずれも、退出時チェックリストを作成し、消し忘れ防止を促すことが考えられる。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 照明の不要箇所の消灯や間引きなどを実施しているとのこと。 さらなる対策として、スイッチの点灯範囲や空調の温度設定の明示、消灯の呼びかけの掲示などをし、省エネ気運を高めていただくと良い。
J 金融業，保険業 | 62 銀行業 | テナントの照明の消し忘れを、ビル管理会社が巡回して消灯しているとのこと。 日常的に使用する設備類の節電を呼びかける掲示などにより、オーナーとしてテナントへ節電などを周知し、テナントが主体的に行動に移すよう努めていただくと良い。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | エアコンの吸込口に追加的に貼り付けてあった一部のフィルターが詰まりかけていた。運転効率を維持するため、こまめに点検・交換していただくと良い。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 省エネ法で策定する必要がある管理標準について、まず、管理標準の有無を確認し、設備更新に伴う改定もされていない可能性があるため、内容を確認し、必要に応じ改定していただくと良い。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 学校の取組については、所管する他の施設へも展開していただくと良い。全体的な印象では、設備は初期設定のままで使用しているようなので、「地球温暖化対策計画書制度ガイドブック」（平成31年３月愛知県）を参考に、空気調和設備など適切な運用を検討していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 更新した設備の初期設定値が常に適正とは限らないため、チューニングしながら運用していただくと良い。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 廃棄物焼却施設移設後は、温水プールの空調や温水用熱源の管理、温水の保温等を適切に行なっていただくと良い。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 廃棄物焼却施設等の移転後は、初期設定は安全側（余裕を持った設定）になっていることが多いので、実際のデータに基づきチューニングしていただくと良い。
O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | エネルギー消費の大きい施設・設備から対策を進めると良い。エネルギー別・用途別に月変動を把握して、取組の効果を見つつ、少しずつ対策を導入していただくと良い。
P 医療，福祉 | 83 医療業 | コージェネレーションシステムは更新を検討されているとのこと。それ以外の設備では、ボイラーは更新を検討するにはまだ早いので、会議室の照明の使い方や西日への対策なども含め、データの解析をしながら細かな対策を検討していただくと良い。
I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | 設備の更新が概ね済んでいる状況であるため、今後は運用面での取り組みを重点的に実施していただくと良い。コンプレッサーの圧力の見直しや台数制御の導入など、省エネ推進委員会での提案に取り組んでいるとのことで、引き続き、活発な意見交換によりPDCAを実践し、エネルギー消費削減に取り組んでいただくと良い。
E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | 本社の方針により各工場に石炭ボイラーを設置・利用しているとのことであるが、世界的な状況や国の地球温暖化対策計画も踏まえ、使用比率を下げる検討をしていただくと良い。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 別紙５の対策17に設備稼働率向上による稼働時間短縮を挙げている。時間短縮につながる設備の配置や動線なども検討していただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | エネルギー消費設備の更新が概ね済んでいる状況であるため、今後は運用面での取り組みを重点的に実施していただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 旧式の遠心分離機を更新したい意向があり、更新による省エネ効果が期待できるため、費用対効果等も勘案し、早期に更新をされたい。
J 金融業，保険業 | 62 銀行業 | エネルギー使用設備の更新の検討に当たっては、導入時期と省エネ効果を併せて検討していただくと、温室効果ガス排出の抑制等に係る目標に反映できる。
E 製造業 | 16 化学工業 | 発電設備周辺が夏期に高温になるようであれば、隣接する制御室の冷房負荷を下げるため、簡易な断熱も考えられる。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 空調負荷低減のため一部の窓に遮熱フィルムを貼ったところ、効果があったとのことなので、費用対効果を考慮して導入拡大を検討していただくと良い。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 年間を通じて冷房需要があるが、室外機が、直射日光が当たり、屋根からの照り返しも考えられる場所に設置されていることから、日除け等の対策を検討していただくと良い。
E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 夏季の冷房負荷低減対策として、窓面の遮熱や屋根面の遮熱塗料などを検討していただくと良い。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 熱処理炉などの放熱や日射により、工場及びその上階にある事務室では夏季の冷房による空調負荷が高いとのこと。 炉はメーカーとの検討の結果、これ以上の断熱ができないとのことなので、費用対効果を考慮して優先順位を決めつつ、事務室は工場と接する壁面の断熱強化や日射の影響を防ぐため窓に遮熱フィルムを貼るなどの対策を検討していただくと良い。
E 製造業 | 11 繊維工業 | 蒸気ボイラーのヒートポンプ化 温水槽用の蒸気製造設備を、蒸気ボイラーから蒸気発生ヒートポンプに更新し、エネルギー使用量の削減効果を検証中とのこと。結果を踏まえ、別の工場に水平展開していただくと良い。
E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 状況書の段階では以下の点を確認されたい。 ・別紙５：「未実施」のうち、「実施」としても良いものがある。なお「実施」としても、さらなるレベルアップや貴社内での水平展開はあり得る。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 制度対象外の施設で高低差を活用した小水力発電の導入を過去に検討したが、実現していないとのこと。 引き続き、設備改修の機会などに導入できないか検討していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 使用している関連会社からの電気の排出係数が、中部電力（株）の倍程度との認識が無かったので、まずは、社内で認識を共有するとともに、排出係数の小さい電気を使用する余地がないか検討していただくと良い。
O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 公共機関の電気の契約は、環境配慮契約になるので、電力会社の選択の際は、排出係数や再エネ率の観点も考慮していただくと良い。
P 医療，福祉 | 83 医療業 | 電力調達の入札の要件で、排出係数も何らかの基準を入れることを検討していただくと良い。
T 分類不能の産業 | 99 分類不能の産業 | 電気の調達については、二酸化炭素排出係数の低い業者からの調達を検討していただくと良い。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 非エネルギー起源の温室効果ガス排出量が多く、貴組合としてできる削減対策は限られ、主な要因である廃プラの混入の対策は各自治体の対策であるが、インパクトのある自治体への示し方として、混入率だけでなく二酸化炭素の排出量として示すことが考えられる。
E 製造業 | 16 化学工業 | 余剰の副生ガスを最大限に活用できる方策を今後も検討していただくと良い。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 端材はリサイクルしているとのことだが、製品と同じ工程を経ることからエネルギーロスになるため、今後、金型を設計する際には、端材の発生量を減らすことを考慮していただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ファンベルトに緩みが見られたので、点検していただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 工場内にハトが出入りしており、羽毛によるフィルターの目詰まりや、フンによる製品の汚染などが考えられるので、テグスを張るなど対策を検討していただくと良い。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | 近年の石炭火力に対する状況も踏まえ、排ガス中の二酸化炭素分離回収について情報収集などから開始することが考えられる。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | 古い機械を更新する機会には、エネルギー効率も考えていただくと良い。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 新施設の設計に当たっては、温暖化対策にも十分配慮していただくと良い。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 地方公共団体実行計画（事務事業編）の改訂に当たっては、国の「地球温暖化計画」や県の「あいち地球温暖化防止戦略2030」を踏まえ、検討していただくと良い。