## ①積算基本情報チェックリスト（表紙)
【電気設備工事】積算基本情報チェックリスト
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 積算基本情報ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
〇
Ⅰ 基本事項 |  |  |  |  | －
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
基準類等 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）について確認したか。
設計図書
・図面及び仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（ 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（ 年版)
・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（ 年版)
・公共住宅建設工事共通仕様書 （ 年版）
積算関係
・公共建築工事費積算基準（愛知県建設局）（ 年 月版）（以降「県基準」という。）
・公共建築工事積算基準 （ 年版）
・公共建築工事標準単価積算基準 （ 年版）（以降「単価基準」という。）
・公共建築設備数量積算基準 （ 年版）
・公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （ 年版）
・公共建築工事積算基準等資料 （ 年版）（以降「基準等資料」という。）
・公共住宅電気設備工事積算基準 （ 年版）
２．数量基準
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
数量 | 数量は原則として設計数量とする。ただし、計画数量を求める場合は、公共建築設備数量積算基準に示す方法としたか。
設計寸法 | 設計寸法は、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計算によって得られる寸法及び計測により読み取ることのできる寸法としたか。
単位 | 長さ、面積、体積及び質量の単位は、原則としてｍ、㎡、㎥、㎏及びｔとし、機器の単位は、基、面、台、個、組等としたか。また少量の改修が点在する場合の数量は、か所等の適切な単位としたか。
端数処理 | 端数処理は、四捨五入としたか。
有効数値 | 長さは、小数点以下第１位とし、面積、体積及び質量は、小数点以下第２位としたか。
工事費内訳書の数量 | 原則として小数点以下第１位を四捨五入し、整数としたか。
３．適用の設計図書の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
工事名 | 工事名を確認したか。
工事場所 | 工事場所を確認したか。
工事種目 | 工事種目を確認したか。
工事科目 | 工事科目を確認したか。
指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
機器取付け | 機器取付高さを確認したか。
配線器具 | フラッシュプレートの材質を確認したか。（ 製）
配管塗装 | 金属管の塗装の要否について確認したか。 ・要（・屋外の配管 ・ ） ・不要
接地工事 | 接地極の規格、数量について確認したか。
足場 | 足場を確認したか。
・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。
養生 | 養生範囲を確認したか。
・無し
・有り 室名：
はつり補修 | はつり補修の有無及び工法について確認したか
・無し
・有り （・手はつり ・ダイヤモンドカッター）
建設発生土の処理 | 建設発生土の処理について確認したか。
・構内敷きならし ・構外搬出処理
発生材の処理 | 発生材処理の有無について確認したか。
・無し （別途工事含む）
・有り （・コンクリート ・コンクリート及び鉄から成る建設資材 ・木材
・アスファルト，コンクリート ・ ）
断面図 | 階高を確認したか。
天井高を確認したか。
平面図 | 縮尺を確認したか。
凡例に記載があるか確認したか。積算上必要な名称が記載されているか。
外構図 | 埋設深さを確認したか。
掘削・埋戻の工事範囲の確認をしたか。
Ⅱ．図面内容の確認
１．電力設備
（１）電灯設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
ＬＥＤ照明器具 | 器具の形状、定格全光束、ＬＥＤ制御装置、材質その他特記事項を確認したか。
分電盤・OA盤・実験盤 | 種別及び形式を確認したか。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認したか。
幹線の電線種別、太さ及び入線方向を確認したか。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認したか。
端子盤部の端子形状及び対数及び内蔵機器を確認したか。
（２）動力設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
制御盤 | 種別及び形式を確認したか。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認したか。
幹線の電線種別、太さ及び入線方向を確認したか。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認したか。
分岐回路の負荷名称、負荷記号、負荷容量、単位装置（定格電流、始動方式、操作・制御方式、操作制御スイッチ及び保護継電器）、監視制御項目、連動及びインターロックを確認したか。
手元開閉器箱 | 種別及び形式を確認したか。
器具の定格電流及び極数を確認したか。
（３）電気自動車用充電設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
電気自動車充電装置 | 形式及び充電方式を確認したか。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
（４）電熱設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
制御盤 | 形式を確認したか。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認したか。
幹線の電線種別、太さ及び入線方向を確認したか。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認したか。
回路番号、供給室名、配線用遮断器などの定格電流、負荷容量、回路電圧、単位装置（操作・制御方式、操作制御スイッチ、保護継電器）、監視制御項目（操作、状態、故障、警報の表示）を確認したか。
発熱線等 | 種類、電圧、発熱量、対象面積を確認したか。
温度センサ等 | 仕様を確認したか。
（５）雷保護設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
受雷部 | 方式を確認したか。
○突針 ○棟上げ導体 ○金属製手すり（別途）
突針支持管の材質、寸法、支持金物、施工方法等を確認したか。
接地極 | 方式を確認したか。
○銅板埋設 ○接地棒 ○建築構造体利用
試験用接続端子箱 | 形式及び端子数を確認したか。
（６）受変電設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
受電方式 | 受電電圧、周波数、受電種別及び区分開閉器の仕様を確認したか。
キュービクル式配電盤 | 形式（PF･S形/CB形）を確認したか。
高圧スイッチギア | 形式（CX/CW/PW形）を確認したか。
変圧器盤 | 形式及び変圧器仕様を確認したか。
コンデンサ盤 | 形式及びコンデンサ及びリアクトルの仕様を確認したか。
低圧スイッチギヤ | 形式（CX/CS/CW/FW形）を確認したか。
変圧器・コンデンサ・直列リアクトル | 種別、定格及び容量等を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
（７）電力貯蔵設備
（ａ）直流電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
蓄電池 | 種類、容量、セル数、出力方式及び収納形式を確認したか。
整流装置 | 電気方式、入力電圧、定格直流電流及び盤形式を確認したか。
負荷電圧補償装置 | 定格電流を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
（ｂ）交流無停電電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
形式 | 形式を確認したか。
入力 | 整流装置側及びバイパス側それぞれの電気方式、電圧及び周波数を確認したか。
出力 | 総合定格出力、電気方式、電圧、周波数及び力率を確認したか。
整流装置 | 方式及び盤形式を確認したか。
逆変換装置 | 方式及び盤形式を確認したか。
蓄電池 | 種類、容量、収納形式、停電補償時間及び最低蓄電池温度を確認したか。
並列盤 | 方式、構成及び盤形式を確認したか。
切替盤 | 方式、機能及び盤形式を確認したか。
保守バイパス盤 | 方式及び盤形式を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
（ｃ）電力平準化用蓄電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
蓄電池 | 種類、容量を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
（８）発電設備
（ａ）発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
形式 | 形式を確認したか。
運転方式 | 用途、設置高度及び連続運転可能時間を確認したか。
発電機 | 電気方式、電圧、周波数、回転数、定格出力及び力率を確認したか。
原動機 | 種別、定格出力、始動方式、冷却方式及び過給方式を確認したか。
配電盤 | 形式、制御方式、種類、主遮断器定格電流及び定格遮断電流を確認したか。
蓄電池等 | 形式及び電池種類を確認したか。
燃料 | 種類を確認したか。
冷却塔等 | 減圧水槽及び初期注水槽を確認したか。
主燃料槽等 | 種類、燃料小出槽、主燃料槽及び附属機器を確認したか。
給油口ボックス | 種別、材質、給油口サイズ及び附属機器を確認したか。
消音器 | 形式、附属品及び給気ファン仕様を確認したか。
配管材料等 | 燃料、排気、換気ダクト等の配管材料を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。 ○基礎 ○防油堤 ○主燃料槽 ○主燃料槽(タンク室含む) ○乾燥砂
（ｂ）燃料電池発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
形式 | 形式を確認したか。
出力 | 定格出力、電気方式、電圧、及び力率を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
（ｃ）太陽光発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
太陽電池アレイ | 出力を確認したか。
パワーコンディショナ | 形式、定格容量、出力電気方式、周波数及び系統連系方式を確認したか。
連系保護装置 | 設置の有無を確認したか。
気温計、日射計 | 設置の有無を確認したか。
架台 | 材質、傾斜角度、基礎、規格及び設置可能面積を確認したか。
表示装置 | 表示方式及び形状を確認したか。
データ処理装置 | 仕様を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。 （○基礎）
（ｄ）風力発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
風車発電装置 | 種類、材質、寸法、ハブ高さ、カットイン風速、定格風速、カットアウト風速及び定格出力を確認したか。
制御装置 | 形式、定格容量、出力電気方式、周波数、系統連系方式及び周囲温度条件を確認したか。
支持構造物 | 材質及び寸法を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○基礎 ）
（９）構内情報通信網設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
スイッチ | インターフェース、ポート数、処理能力、バックプレーン容量及び機能を確認したか。
ルータ | インターフェース、ポート数及び機能を確認したか。
メディアコンバータ | インターフェース、ポート数及び機能を確認したか。
ファイヤウォール | インターフェース種類、同時セッション数、処理能力、暗号化機能その他必要な機能を確認したか。
ネットワーク管理装置 | ハードウェア仕様、OS仕様その他必要な機能を確認したか。
光パッチパネル | ファイバ種類、ポート数、パッチコード本数その他必要な機能を確認したか。
機器収納ラック | 材質及び参考寸法を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（10）構内交換設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
交換装置 | 局線応答方式、内線数、外線数及び付加サービス機能を確認したか。
デジタルＰＢＸ、ＩＰ－ＰＢＸまたはＶｏＩＰサーバーの区別を確認したか。
電源装置 | 停電補修時間を確認したか。
局線中継台 | 構造及び付加機能を確認したか。
局線表示盤 | 窓数を確認したか。
本配線盤 | 形式、端子種類及び端子数を確認したか。
電話機等 | 形状及び機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
ＩＰ電話の品質クラス及び電源供給（ＰｏＥ方式）を確認したか。
工事範囲を確認したか。
（11）情報表示設備
（ａ）マルチサイン
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
情報表示盤 | 形式、表示方式、画面サイズ等を確認したか。
操作制御部 | ハードウェア仕様その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（ｂ）出退表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
出退表示盤 | 形式、表示方式、画面サイズ等を確認したか。
制御装置 | 形式を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（ｃ）時刻表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
親時計 | 形式、回線数及び組込機器を確認したか。
子時計 | 形式を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（12）映像・音響設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
増幅器 | 形式、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能を確認したか。
スピーカ | 形式その他必要な機能を確認したか。
プロジェクタ | 投写方式、映像信号の種別・接続数、接続条件その他必要な機能を確認したか。
スクリーン | 形式、サイズその他必要な機能を確認したか。
操作卓 | 材質、仕上げ及び組込機器の種類を確認したか。
切換装置 | 映像・音響信号種別、入出力端子数及び接続条件を確認したか。
マイクロホン | 形式、指向特性及びマイクスタンドの有無を確認したか。
CDプレーヤ、オーディオレコーダ、Blu-ray/DVDプレーヤ・レコーダ等 | 形式その他必要な機能を確認したか。
カラーモニタ | 表示方式、画面形状、サイズ及び入出力信号種別・端子数を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○スクリーン ○スクリーンボックス ○操作卓）
（13）拡声設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御、付加機能その他必要な機能を確認したか。
スピーカ | 形式及び種類を確認したか。
マイクロホン | 形式、指向性パターン及びマイクスタンドの有無を確認したか。
CDプレーヤ | 形式その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（14）誘導支援設備
（ａ）誘導支援
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
検出部 | 検出方式、形式その他必要な機能を確認したか。
制御部 | 屋内外の別、形式、音声案内制御その他必要な機能を確認したか。
案内表示部 | 屋内外の別、形式その他必要な事項を確認したか。
（ｂ）インターホン
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
インターホン | 形式、通話方式、通信網の方式、局数その他必要な機能を確認したか。
エレベーター用インターホン | ※原則、配管のみ
その他 | 工事区分を確認したか。
（ｃ）トイレ呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
トイレ呼出表示器 | 形状、表示窓数その他必要な機能を確認したか。
呼出表示灯・呼出ボタン・復帰ボタン | 形状等を確認したか。
（ｄ）受付呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
受付呼出表示器 | 形式その他必要な機能を確認したか。
操作部 | 形式その他必要な機能を確認したか。
番号カード発行機 | 形式その他必要な機能を確認したか。
（15）テレビ共同受信設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
アンテナ | 種別、材質及び素子数を確認したか。
アンテナマスト | 材質、長さ、支持方式等を確認したか。
機器収容箱 | 収容機器を確認したか。
機器 | 方式、種別、形状等を確認したか。
（16）監視カメラ設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
カメラ | 伝送方式、レンズ（形式、区分、機能）及び電源供給方式を確認したか。
モニタ装置 | 表示方式、モニタのサイズその他必要な機能を確認したか。
録画装置 | 録画方式、ディスク容量その他必要な機能を確認したか。
旋回装置 | 屋内外の別、水平・垂直旋回角度及び旋回速度を確認したか。
ハウジング | 屋内外の別、ワイパー・デフロスター・ヒーター及びファンの有無を確認したか。
映像切換器 | 切換入力回線数、自動・手動の別、出力回線数、カメラ番号表示その他必要な事項を確認したか。
画面分割装置 | 分割画面数、その他必要な事項を確認したか。
機器収納ラック | 材質及び参考寸法を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（17）駐車場管制設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
監視制御盤 | 表示方式、形状、参考寸法その他必要な機能を確認したか。
検知器 | 形式、遮光フードの有無、投受光器の間隔、取付高さ等を確認したか。
信号等・警報灯 | 形式その他必要な機能を確認したか。
発券機 | 発券方式、発行券の種類、屋内外の別、連絡インターホンその他必要な機能を確認したか。
カーゲート | 形式その他必要な機能を確認したか。
カードリーダ | 屋内外の別その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（18）防犯・入退室管理設備
（ａ）防犯
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
制御装置 | 方式、形式その他必要な機能を確認したか。
センサ | 形式その他必要な機能を確認したか。
警備機器収納箱 | 形式及び参考寸法等を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（範囲： ）
（ｂ）入退室管理
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
制御装置 | 形式、停電対策その他必要な機能を確認したか。
認識部 | 方式、形式その他必要な機能を確認したか。
遠隔制御器 | 形式その他必要な機能を確認したか。
電気錠 | 動作形式、電源電圧及び電流等を確認したか。
セキュリティゲート | 形式、材質、通路数、車いす対応その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（範囲： ）
（19）火災報知設備
（ａ）自動火災報知
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
受信機・複合盤 | 種別、性能、回線数、盤形式を確認したか。
アドレス数、アナログ機能その他必要な機能を確認したか。（Ｒ形の場合）
連動制御器の回線数、遠方復帰機構の回線数を確認したか。（複合盤の場合）
副受信機・表示装置 | 盤形式、表示方式、画面サイズその他必要な機能を確認したか。
中継器 | アナログ機能、自動試験機能及び遠隔試験機能の有無を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（ｂ）自動閉鎖
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
連動制御器 | 回線数及び遠方復帰機構の回線数を確認したか。
自動閉鎖装置 | 定格電圧及び電流を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（c）ガス漏れ火災警報
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
受信機 | 性能、回線数、盤形式及びガスの種類を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（20）中央監視制御設備
（ａ）警報盤
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
警報盤 | 表示方式、監視点数、表示項目及び電源装置の有無を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（ｂ）簡易形監視制御装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
監視操作装置 | 盤形式、表示装置の形式及び操作部の方式を確認したか。
信号処理装置 | 中央処理装置の機能を確認したか。
補助記憶装置の記憶媒体を確認したか。
伝送装置の形式及び機能を確認したか。
記録装置 | 雑印字装置の形式を確認したか。
電源装置 | 電気方式、定格電力及び停電補償時間を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
他工事との工事区分を確認したか。
（範囲： ）
監視点数を確認したか。
（ｃ）監視制御装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
監視操作装置 | キャビネットの外観・構造を確認したか。
グラフィックパネルの監視面材質、形式及び表示内容を確認したか。
表示装置の種別及び画面サイズを確認したか。
信号処理装置 | 中央処理装置の機能を確認したか。
補助記憶装置の記憶媒体を確認したか。
伝送装置の形式及び機能を確認したか。
記録装置 | 帳票用印字装置の種類を確認したか。
雑印字装置の種類を確認したか。
補助盤 | 形式及び構成機能を確認したか。
電源装置 | 電気方式、定格電力及び停電補償時間を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
他工事との工事区分を確認したか。
（範囲： ）
監視点数を確認したか。
（21）発生材処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
発生材処理 | 処分する撤去品を確認したか。
発生材運搬 | 運搬距離を確認したか。
（22）構内配電線路
（ａ）構内配電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
引込開閉器等 | PAS、UGS等の仕様を確認したか。
ケーブル敷設 | 縮尺を確認したか。
埋設標及び標識シートの有無を確認したか。
電柱、支線柱、支柱 | 材質、規格及び寸法を確認したか。
装柱材料 | 名称、種別、規格及び寸法を確認したか。
マンホール・ハンドホール | 形式を確認したか。
捨コンクリート・砂利地業 | 仕様を確認したか。
（ｂ）外灯
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
外灯 | 記号、形式、ポール高さ、材質等を確認したか。
記号、形式及び基礎等を確認したか。
ケーブル敷設 | 縮尺を確認したか。
埋設標の確認をしたか。
捨コンクリート・砂利地業 | 仕様を確認したか。
接地極 | 有無を確認したか。
（23）構内通信線路
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
保安器 | 保安器設置の有無を確認したか。
ケーブル敷設 | 縮尺を確認したか。
埋設標の確認をしたか。
マンホール・ハンドホール | 形式を確認したか。
捨コンクリート・砂利地業 | 仕様を確認したか。
（24）電波障害防除設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
ヘッドエンド 機器収容箱 アンテナ アンテナマスト | 機器仕様書により、構造、形式、寸法、定格、性能、容量等を確認したか。
工事区分 | 他工種工事との区分を確認したか。

## ③数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（表紙）
【電気設備工事】数量算出チェックリスト
委託業務名
路線等の名称
受注者名
担当者名
管理技術者:
積算担当者：
その他積算担当者：

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（数量算出）
〇
－
Ⅰ．工事費の積算（数量算出）
１．共通工事
（１）一般共通事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
工事種目 | 工事種目ごとに区分したか。（図面と照合する。）
工事科目 | 工事科目ごとに区分したか。（図面と照合する。）
中科目 | 主要な構成に従い、中科目として区分したか。
拾い書 | 拾い書に落ちがないか拾い図面を確認したか。
集計表 | 拾いの数量が集計表に上がってきているか確認したか。
桁間違え、転記の段ずれが無いか確認したか。
図面照合 | 必要な図面の訂正をしたか。
（２）配管配線等
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線 | 種目、科目、中科目、用途、種類、階、盤、回路及び施工場所ごとに区分し計上したか。
電線・ケーブルは、種別、条数及び施工方法ごと（管内、PF管内、ラック、ころがし等）に区分し計上したか。
管類は、種別、寸法、施工方法及び塗装の有無ごとに区分し計上したか。 ※塗装する箇所は、特記仕様書により確認する。
設計図に記載された縮尺により計測、計算したか。
階高、標準天井高及び機器取付高さを確認したか。
立上り・引下げは、標準天井面又は床面より機器等の中心までの長さとして計測、計算したか。
設計数量で計測、計算したか。 ※隠蔽の分岐配管配線は最短経路、その他は設計図示経路とする。
指定された幹線分岐材料を計上したか。
特記された配管等支持材、金具等を計上したか。
電線管配線でボンディングを計上したか。
位置ボックス・ ジョイントボックス | 材質及び種類ごとに区分し計上したか。
ボックスアースを計上したか。※電力用で金属製を計上した場合
フラッシュプレート | 材質及び種類ごとに区分し計上したか。
材質 ○金属製 ○樹脂製
プルボックス | 材質、形式、寸法、仕上及び用途ごと（電力・通信）に区分し計上したか。
塗装を計上したか。※隠ぺい、SUS以外。
接地端子を計上したか。※電力用の場合。（樹脂製以外）
配線ダクト | 形式、寸法及び仕上ごとに区分し計上したか。
ケーブルラック | 形式、寸法、仕上及び施工方法ごとに区分し計上したか。
バスダクト | 形式、電圧、電流ごとに区分し、屈曲、分岐部などの個数も計上したか。
金属線ぴ | 規格ごとに区分し計上したか。
附属品（ボックス類）は、規格ごとに区分し計上したか。
（３）区画貫通処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
ケーブルラック | ケーブルラックサイズごと及び施工場所（床・壁）ごとに区分し計上したか。
配管 | 配管サイズごとに区分し計上したか。
（４）接地工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
接地極 | 種別、接地極の材質及び寸法ごとに区分し計上したか。
接地埋設標 | 要否を確認し、必要なところに計上したか。
接地端子箱 | 形式及び端子数ごとに計上したか。
（５）搬入費
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
搬入費 | 必要とする機器を選ごとしたか。
（受変電、直流電源装置等の機器で、単独の質量が１００ｋｇ以上のもの）
機器の種類、台数、寸法及び重量ごとに計上したか。
容積品と重量品の区分をしたか。
搬入基準単価の構成との確認を行ったか。
（６）土工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
根切り | 根切りの深さを確認したか。
余幅等の値は適正に計上したか。
他工事と重複する部分の工事区分を確認したか。
舗装の有無を確認したか。
舗装部分の解体 ○本工事 ○別途工事
掘削方法は妥当か。
掘削方法 ○機械掘り ○人力掘り
計画数量を図で記載したか。
埋戻し | 根切り数量から山砂、砂利敷、捨コンクリート、埋設物などの体積を減じたか。（除く、200φ以下の配管及び複合単価ハンドホール。）
舗装の仕様を確認したか。
舗装部分の復旧 ○本工事 ○別途工事
残土処分 | 根切数量から埋戻し及び盛り土等の数量を減じたか。
処分場所を確認したか。
掘削機械運搬 | 掘削機械の運搬費を計上したか。
掘削機械 ○BH 0.13ｍ3 ○BH 0.28ｍ3 ○BH 0.45ｍ3 ○人力
（７）コンクリート工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
コンクリート基礎 | コンクリート、鉄筋、型枠及びモルタル塗りの数量を確認したか。
鉄筋のサイズ及び数量を確認したか。
鉄筋のサイズ ○D10 ○D13
（８）はつり工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
はつり工事 | はつり工事の数量は、貫通口径、コンクリート厚さ及びはつり種ごとに区分し計上したか。
（９）撤去工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
撤去工事 | 再使用するもの、しないものに区分し計上したか。
配管配線、機器類等の数量は、新設工事の数量積算に準じて計測、計算したか。
発生材処分費 | 発生材処分費は、設計図書により計上したか。
「廃棄物」、「リサイクルするもの」、「引き渡すもの」に区分したか。
（10） 仮設備(仮電源設備)
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
材料 | 仮設期間を確認したか。
リース品以外は補正率により計上したか。
（11） 養生等
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
養生 | 必要により養生方法を確認し養生範囲を計上したか。
足場 | 必要により仮設足場を計上したか。
（12）発生材処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
発生材処理 | 撤去品の重量・容積を品目ごとに計上したか。
発生材運搬 | 積込み費を計上したか。※積込み方法確認
運搬費を計上したか。
２．電力設備
（１）電灯設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
配線器具類 | 定格電圧、電流、容量、極数及び形式ごとに区分し計上したか。
ＬＥＤ照明器具 | 形式、記号、定格全光束、ＬＥＤ制御装置及び取付け方法ごとに区分し計上したか。
必要により、位置ボックスを計上したか。
照明制御装置 | 仕様ごとに区分し計上したか。
分電盤・OA盤・実験盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上したか。
盤類の歩掛りは、以下に注意し算出したか。（歩掛算出書による）
内部構成機器（主幹、分岐ブレーカ、リレー等）の個数、容量等
照明制御関係のリレーユニット
ＯＡ盤の端子部
機器への接続 | 換気扇等の結線費を計上したか。
（２）動力設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
制御盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上したか。
盤類の歩掛りは、以下に注意し算出したか。（歩掛算出書による）
負荷容量ごとに回路数を計上しているか。
単位装置がある場合は、分岐ブレーカを計上してはいないか。
開閉器箱 | 材質、形式、容量、極数等ごとに区分し計上したか。
機器への接続 | 電動機等への接続材はサイズごとに区分し計上したか。
電動機の結線費を計上したか。
（３）電気自動車用充電設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
電気自動車用充電装置 | 形式、充電方式及び充電時間ごとに区分し計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
（４）電熱設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
制御盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上したか。
発熱線等 | 構造、種類、電圧、発熱量及び回路ごとに区分し計上したか。
温度センサ等 | 仕様ごとに区分し計上したか。
（５）雷保護設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
突針及び突針支持管 | 支持パイプの材質、寸法、支持金物、施工方法ごとに区分し計上したか。
棟上導体 | 材質及びサイズごとに区分し計上したか。
伸縮継手を計上したか。
避雷導線 | 材質及びサイズごとに区分し計上したか。
接続材を計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
埋設標を計上したか。
試験用接続端子箱 | 記号、形式及び材質ごとに区分し計上したか。
保護管 | 材質及びサイズごとに区分し計上したか。
（６）受変電設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
高圧ケーブル端末処理材を計上したか。
高低圧配電盤類 | 定格及び盤形式ごとに区分し計上したか
変圧器・コンデンサ・直列リアクトル | 種別、定格及び容量ごとに区分し計上したか。 ※低圧は、盤の見積に含むので、計上しない。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
リフタ・引出用台 | 必要な場合は計上したか。
耐電マット | 必要な場合は計上したか。
ダイヤル温度計 | 必要な場合は計上したか。 (油入変圧器500KVA以上、モールド変圧器150KVA以上)
（７）電力貯蔵設備
（a）直流電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
直流電源装置 | 電気方式、蓄電池種ごと及び容量ごとに区分し計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
（b）交流無停電電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
交流無停電電源装置 | 電気方式、定格出力容量、蓄電池種別及び補償時間ごとに区分し計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
（C）電力平準化用蓄電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
電力平準化用蓄電装置 | 形式、電気方式及び蓄電池種ごとに区分し計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
（８）発電設備
（a）発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
交流発電機・原動機 | 形式、定格、性及び容量ごとに区分し計上したか。
配電盤 | 形式及び制御方式ごとに区分し計上したか。
燃料小出タンク | 容量ごとに区分し計上したか。
消音器 | 用途ごとに区分し計上したか。
補機附属装置等 | 形式、寸法、定格及び容量ごとに区分し計上したか。
工事費 | 給気ダクト工事、換気ダクト工事、排気ダクト工事等を計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
防油堤 | 防油堤を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
地下貯蔵タンク | 地下貯蔵タンクを計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
（b）燃料電池発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
燃料電池発電装置 | 形式、電気方式及び容量ごとに区分し計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
（ｃ）太陽光発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
太陽電池アレイ | 形式及び定格容量ごとに区分し計上したか。
パワーコンディショナ | 形式及び定格容量ごとに区分し計上したか。
接続箱 | 接続箱を計上したか。
計測、表示装置 | 計測機器、表示装置等を計上したか。
架台 | 架台を計上したか。
附属ケーブル | 製造者標準ケーブル等を計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
（ｄ）風力発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
風車発電装置 | 形式、電気方式及び定格容量ごとに区分し計上したか。
制御装置 | 制御装置を計上したか。
支持構造物 | 支持構造物を計上したか。
附属ケーブル | 製造者標準ケーブル等を計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
３．通信・情報設備
（１）構内情報通信網設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
二重床用情報コンセントの二重計上はないか。（コンセント分岐にて計上されていないか。）
機器 | 構造、形式、寸法、定格、性能及び容量ごとに区分し計上したか。
システム系統ごとに区分し計上したか。
パッチパネル | 対数ごとに区分し計上したか。
ケーブル本数・規格ごとに区分し計上したか。
通信制御装置 (HUB、ルータ類） | 構造、形式、容量、付加機能及び規格ごとに区分し計上したか。
通信総合盤 | 通信総合盤は、どの設備で計上しているか。 （ 設備 ）
（２）構内交換設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
内線電話への配線の計上は確認したか。（特記仕様書で確認）
○ 計測 ○ １台当たりの計算
二重床用情報コンセントの二重計上はないか。（コンセント分岐にて計上されていないか。）
本配線盤、端子盤類 | 構造、形式、端子盤種類及び容量ごとに区分し計上したか。
交換装置 | 構造、形式、容量、付加機能及び中継方式ごとに区分し計上したか。
局線中継台 | 構造、形式、接続方式及び付加機能等ごとに区分し計上したか。
局線表示盤 | 形式及び窓数ごとに区分し計上したか。
電源装置 | 構造、形式、電気方式、蓄電池種別及び容量等ごとに区分し計上したか。
電話機等 | 形状及び機能ごとに区分し計上したか。
（３）情報表示設備
（a）マルチサイン
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
情報表示盤 | 形式、表示方式及び画面サイズごとに区分し計上したか。
操作制御部 | ハードウェア仕様その他必要な機能ごとに区分し計上したか。
（b）出退表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
出退表示盤 | 表示方式、形状、画面サイズ及び窓数ごとに区分し計上したか。
制御装置 | 形式ごとに区分し計上したか。
表示発信器 | 形式及び記号ごとに区分し計上したか。
（c）時刻表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
親時計 | 形式、回線数及び電源種ごとに区分し計上したか。
子時計 | 形式ごとに区分し計上したか。
（４）映像・音響設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能ごとに区分し計上したか。
スピーカ | 形式ごとに区分し計上したか。
プロジェクタ | 投写方式、映像信号の種別・接続数及び接続条件ごとに区分し計上したか。
スクリーン | 形式及びサイズごとに区分し計上したか。
操作卓 | 材質、仕上げ及び組込機器ごとに区分し計上したか。
切換装置 | 映像・音響信号種ごと、入出力端子数及び接続条件ごとに区分し計上したか。
マイクロホン | 形式及び指向性パターンごとに区分し計上したか。
マイクロホンスタンド | 形式ごとに区分し計上したか。
CDプレーヤ、オーディオレコーダ、Blu-ray/DVDプレーヤ・レコーダ等 | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
カラーテレビ・モニタ | 表示方式、画面サイズ及び入出力信号ごとに区分し計上したか。
カラービデオカメラ | 撮像素子、水平解像度、最低被写体照度、映像SN比、同期方式、映像出力種別及びズーム倍率ごとに区分し計上したか。
（５）拡声設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能ごとに区分し計上したか。
スピーカ | 形式、記号及びアッテネータの有無ごとに区分し計上したか。
マイクロホン | 形式及び指向性パターンごとに区分し計上したか。
マイクロホンスタンド | 形式ごとに区分し計上したか。
CDプレーヤ アナウンスレコーダ等 | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
音量調節器 | 形式ごとに区分し計上したか。
（６）誘導支援設備
（a）誘導支援
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
検出部 | 検出方式、形式及び機能ごとに区分し計上したか。
制御部 | 屋内外の別、形式、音声案内制御及び機能ごとに区分し計上したか。
案内表示部 | 屋内外の別及び形式ごとに区分し計上したか。
（b）インターホン
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
インターホン | 形式、通話方式、通信網の方式及び局数ごとに区分し計上したか。
エレベーター用インターホン | 工事区分に従い計上したか。
テレビインターホン | 形状、通話方式及びモニタ種類ごとに区分し計上したか。
外部受付用インターホン | 形状、通話方式、電源方式及び選局数ごとに区分し計上したか。
電源装置 | 形式及び定格容量ごとに区分し計上したか。
インターホン子機 | 形状ごとに区分し計上したか。
（c）トイレ呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
トイレ呼出表示器 | 形状及び表示窓数ごとに区分し計上したか。
呼出表示灯・呼出ボタン・復帰ボタン | 形状ごとに区分し計上したか。
（d）受付呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
受付呼出表示器 | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
操作部 | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
番号カード発行機 | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
（７）テレビ共同受信設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
アンテナ | 種別、材質及び素子数ごとに区分し計上したか。
アンテナマスト | 材質、長さ及び支持方式ごとに区分し計上したか。
機器収容箱 | 形式ごとに区分し計上したか。
機器収容箱と分岐器、分配器、増幅器等分けて計上したか。
機器 | 方式、種別及び形状ごとに区分し計上したか。
（８）監視カメラ設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
カメラ | 形式、画素数、レンズ、形状、ハウジング、同期方式及び電源供給方式ごとに区分し計上したか。
機器 | 形式、定格及び性能ごとに区分し計上したか。
（９）駐車場管制設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
管制盤 | 表示方式、形状、参考寸法及び機能ごとに区分し計上したか。
検知器 | 形式、遮光フードの有無及び在車検知器の方式ごとに区分し計上したか。
信号等・警報灯 | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
発券機 | 発券方式、発行券の種類、屋内外の別、連絡インターホン及び機能ごとに区分し計上したか。
カーゲート | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
カードリーダ | 屋内外の別及び機能ごとに区分し計上したか。
ループコイル | 埋設に係る土工事は、
○ 本工事 ○ 別途工事
機器用基礎 | 寸法ごとに区分し計上したか。
砂利地業を計上したか。
（10）防犯・入退室管理設備
（a）防犯
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
制御装置 | 方式、形式及び機能ごとに区分し計上したか。
センサ | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
警備機器収納箱 | 形式及び参考寸法ごとに区分し計上したか。
（b）入退室管理
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
制御装置 | 形式、停電対策及び機能ごとに区分し計上したか。
認識部 | 方式、形式及び機能ごとに区分し計上したか。
ＩＣカード | 種類ごとに区分し計上したか。
遠隔制御器 | 形式及び機能ごとに区分し計上したか。
電気錠 | 動作形式、電源電圧及び電流ごとに区分し計上したか。
セキュリティゲート | 形式、材質、通路数、車いす対応及び機能ごとに区分し計上したか。
（11）火災報知設備
（a）自動火災報知
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
受信機 | 形式、級別及び回線数ごとに区分し計上したか。
副受信機・表示装置 | 盤形式、表示方式、画面サイズ及び機能ごとに区分し計上したか。
中継器 | アナログ機能、自動試験機能及び遠隔試験機能ごとに区分し計上したか。
感知器 | 方式、種別及び形状ごとに区分し計上したか。
発信機 | 級別及び形状ごとに区分し計上したか。
機器収容箱 | 形状及び内蔵機器ごとに区分し計上したか。
※端子板が必要な場合は別途計上する。
その他機器 | 電鈴の形状、寸法及び電源方式ごとに区分し計上したか。
携帯用送受話機を計上したか。
立会検査費 | 立会検査費を計上したか。
（b）自動閉鎖
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
連動制御器 | 形状、級別及び回線数ごとに区分し計上したか。
自動閉鎖装置 | 方式、種別及び形状ごとに区分し計上しているか。
結線費 | 防火戸レリーズ以外の閉鎖装置の結線費を計上したか。
（c）ガス漏れ火災警報
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
受信機 | 形状及び回線数ごとに区分し計上したか。
検知器 | 方式、種別及び形状ごとに区分し計上したか。
（12）中央監視制御設備
（a）警報盤
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
警報盤 | 盤形式、表示窓数及び電源装置ごとに区分し計上したか。
（b）簡易形
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
監視操作装置 | 表示装置の形式及び操作部の方式ごとに区分し計上したか。
信号処理装置 | 中央処理装置及び伝送装置ごとに区分し計上したか。
記録装置 | 印字装置の種別ごとに区分し計上したか。
電源装置 | 形式及び電気方式ごとに区分し計上したか。
（c）監視制御装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
配管配線等 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
監視操作装置 | 表示装置の形式及び操作部の方式ごとに区分し計上したか。
信号処理装置 | 中央処理装置及び伝送装置ごとに区分し計上したか。
記録装置 | 印字装置の種別ごとに区分し計上したか。
補助盤 | 形式及び構成機能ごとに区分し計上したか。
電源装置 | 形式及び電気方式ごとに区分し計上したか。
４．屋外
（１）構内配電線路
（a）構内配電
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
ケーブル敷設 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
標識シートを計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
電柱、支線柱、支柱 | 材質、規格及び寸法ごとに区分し計上したか。
装柱材料 | 名称、種別、規格及び寸法ごとに区分し計上したか。
架線、引込線 | 規格、名称及び寸法ごとに区分し計上したか。
設計数量で算出し、条数及び径間個所数を計上したか。
引込開閉器等 | 形式及び容量ごとに区分し計上したか。
マンホール・ハンドホール | 記号ごとに計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
（b）外灯
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
外灯 | 記号、形式、ポール高さ及び材質ごとに区分し計上したか。
基礎 | 寸法ごとに区分し計上したか。
捨コンクリート及び砂利地業を計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
（２）構内通信線路
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
ケーブル敷設 | 共通工事の各項目に従い計上したか。
標識シートを計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
電柱、支線柱、支柱 | 材質、規格及び寸法ごとに区分し計上したか。
装柱材料 | 名称、種別、規格及び寸法ごとに区分し計上したか。
架線、引込線 | 規格、名称及び寸法ごとに区分し計上したか。
設計数量で算出し、条数及び径間個所数を計上したか。
保安器 | 形式ごとに区分し計上したか。
マンホール・ハンドホール | 記号ごとに計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
（３）電波障害防除設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
機器 | 機器仕様書により、形式、寸法、定格、性能及び容量ごとに区分し計上したか。
系統ごとに区分し計上したか。
５．その他
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 仕 | 数 | 備考
集計 | 各階集計によるバランスを確認したか。
バランスがあわない場合の理由を整理したか。

## ⑤単価資料等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（表紙）
単価資料等チェックリスト
委託業務名
路線等の名称
受注者名
担当者名
管理技術者:
積算担当者：
その他積算担当者：

## 単価資料等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
単価資料等チェックリスト |  |  |  | 〇
Ⅰ．工事費の積算
１．一般共通事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
共通事項 | 物価資料の掲載価格を採用又は比較対象とした場合、規格、寸法、損料等の期間、取引数量等の適用条件と合致しているか。
設計図書に従い施工計画上必要となる仮設類の盛換え費用、施工条件の制約により割増しとなる費用等を検討するための単価資料を作成したか。
山間へき地、離島等の特殊な施工条件の場合は、作業員の就労状況、宿舎費、資材の梱包運搬費等の費用を検討するための単価資料を作成したか。
施工時間が深夜に指定された場合には、割増賃金を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成したか。
掲載価格条件が現地渡しでない場合は、条件を勘案し運搬費を計上するための単価資料を作成したか。（物価資料等における材料価格は、現地渡し価格が標準となっている。）。
改修工事は、施工条件等を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成したか。
改修工事等において施工量が少量または僅少の場合、施工場所が点在する場合及び工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な材料・労務・機械器具等を考慮したか。
設計変更 | 設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準としたか。
２．複合単価
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
共通事項 | 時間的制約を受ける場合、労務単価の補正が必要か確認したか。
「県基準」、「単価基準」、「基準等資料」又は「住宅基準」で「その他」の率を確認したか。
「材料費」、「労務費」及び「運搬費及び消耗材料費等」の組合せによる単価で資料を作成したか。
原則として、材料価格等及び材料単価が、物価資料に掲載されている場合はその掲載価格を採用し単価資料を作成したか。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用し資料を作成したか。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価で単価資料を作成したか。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討するための単価資料を作成したか。
代価表で歩掛りを作成した場合に、作成の根拠を明示したか。
養生、整理清掃･後片付け | 内部改修の１室において、個別改修と複合改修が混在する場合の単価は、対象面積全てを複合改修としたか。
外部足場 | 足場の存置日数が設計図書に記載がない場合は、発注上の工期や準備期間（１ヶ月程度）、掛払い日数と改修内容、改修面積等に基づき想定したか。
災害防止 | 災害防止（金網、シート等）の存置日数は、特別な場合を除き外部足場と同じ日数を標準としたか。
内部足場 | 階高４ｍを超える場合は、新営工事の仮設を適用し、標準設計供用日数は３０日としたか。
撤去から改修終了まで長期の期間を要する場合は、損料等について適切に計上したか。
撤去後、改修を行う期間まで足場を要しない工事が発生する場合は、掛け払い手間について適切に計上したか。
仮設材運般 | ベース車両４ｔ車を標準とするが、現場状況等により規格の異なる車両を想定する場合は別途考慮したか。
３．市場単価
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
共通事項 | 市場単価を採用する場合は、単価構成の内容を確認し、項目の二重計上や漏れがないか。
物価資料に掲載された市場単価は、平均値を採用したか。
４．見積単価
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
共通事項 | 各社の見積書の内容が、見積書の提出依頼の際に提示した設計図書、数量、見積条件書等に基づき、過不足のないものとしたか。
見積書の宛先、工事場所、日付、見積りの有効期限が適正か。
材工共の見積りは、材料費、施工費、運搬費、下請経費及び法定福利費がわかるようになっているか。
複数社の見積書は整っているか。
単価の建設物価、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報からの引用にあたり、単価構成内容（材、材工共等）や、実勢・公表価格のいずれか等を確認したか。
見積比較表の各社の合計金額が見積書と一致しているか。
見積書の材料費と労務費のそれぞれの内容が、施工実態を踏まえた過不足のないものとしたか。
見積依頼
工事名 | 工事名称を正しく記載したか。
工事場所 | 工事場所を正しく記載したか。
宛名 | あて先は発注者の指示によるものとしたか。
見積有効期限 | 入札日を考慮し、必要とする日数を検討して記入したか。
受渡場所 | 受渡場所は、原則として現場軒先渡しとし、（現場車上渡しは不可）見積資機材の据付費を含める場合には、現場据付渡しとし、記入したか。
見積依頼内容 | 設計図書を確認し、記入したか。
見積依頼範囲を明確にしたか。
諸経費の扱いを明確にしたか。
見積依頼範囲が区別できるか。
週休２日適用工事の場合、週休２日（４週８休以上）の条件として依頼したか。
適切な依頼先が選定されているか。
見積書の確認
共通事項
提出日 | 見積書に提出日が記載されているか。
見積有効期限 | 必要とする日数となっているか。
表紙 | 見積書の社名、担当者名、連絡先等が記載されているか確認したか。
見積内容 | 記載内容により、図面修正を検討したか。
見積り条件に対する記載内容を確認し、採用・不採用を判断したか。
金額欄 | 各価格の記入に漏れはないか確認したか。
価格の計算に間違えはないか確認したか。
本体価格に含まれている項目を確認したか。
変更設計 | 機器の仕様変更の見積りは、原設計時の見積採用の製造者、現場採用の製造者を含めて複数社からの収集としたか。
５．見積内訳書の確認
（１）照明器具
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
照明器具 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか。
・特注の場合は記載されている仕様が図面と一致しているか確認したか。
・製造者標準品関連器具は、製造者型番により、カタログと図面を比較し問題がないことを確認したか。
・器具数量を確認したか。
（２）盤類
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
分電盤 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・盤形式を確認したか。
・主幹器具形式、容量及び数量を確認したか。
・分岐器具形式、容量及び数量を確認したか。
・附属器具の数量を確認したか。
制御盤 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・盤形式を確認したか。
・主幹器具形式、容量及び数量を確認したか。
・分岐器具形式、容量及び数量を確認したか。
・附属器具の数量を確認したか。
キュービクル式配電盤、高圧スイッチギア、変圧器盤、コンデンサ盤、低圧スイッチギア | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・別途機器を確認したか。
・寸法及び重量を確認したか。
（３）電力貯蔵装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
直流電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、蓄電池種別、容量、寸法及び重量を確認したか。
・蓄電池のセル数（複数セル一体の確認）を確認したか。
・充電装置及び収納箱の重量を確認したか。
交流無停電電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、電気方式及び性能を確認したか。
・蓄電池種別、補償時間等を確認したか。
・施工費を確認したか。 搬入費、据付費、試験調整費等（人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
電力平準化用蓄電装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、容量、機能及び蓄電池種別を確認したか。
・施工費を確認したか。 搬入費、据付費、試験調整費等（人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（４）発電設備
（a）発電装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
交流発電機・原動機 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、性能、容量、寸法、重量等を確認したか。
始動盤・配電盤 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、制御方式等を確認したか。
補機・附属装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、容量等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（b）燃料電池発電装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
燃料電池発電装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、性能、蓄電池種別を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 搬入費、据付費、試験調整費等（人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（ｃ）太陽光発電装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
太陽電池アレイ | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・種別、定格、性能、容量等を確認したか。
太陽電池架台 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・材質等を確認したか。
パワーコンディショナー | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、容量等を確認したか。
接続箱 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格を確認したか。
計測、表示装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・計測機器、表示装置、表示内容等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（d）風力発電装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
風力発電装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・風車形式、ポール高さ、材質、カットイン風速、定格風速、カットアウト風速、定格出力等を確認したか。
制御盤 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格容量、出力電気方式等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 搬入費、据付費、試験調整費等（人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（５）構内情報通信網装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
機器 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、性能、容量等を確認したか。
パッチパネル | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・ケーブル本数、規格、対数等を確認したか。
HUB、ルータ類 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、容量、付加機能、規格等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（６）構内交換装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
本配線盤・端子盤類 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、端子盤種類、容量等を確認したか。
交換装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、容量、付加機能、中継方式等を確認したか。
局線中継台 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、接続方式、付加機能等を確認したか。
電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、電気方式、蓄電池種別、容量等を確認したか。
電話機等 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、種別、台数を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（７）情報表示設備
（ａ）マルチサイン装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
マルチサイン装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、表示方法等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（ｂ）出退表示装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
表示装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、性能、付属装置等を確認したか。
表示制御装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、容量、組込機器、制御画面枚数等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（ｃ）時刻表示装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
親時計 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、回線数、電源種別等を確認したか。
・組込機器等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
子時計 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、記号等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（８）映像・音響装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
機器類 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、性能、容量等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（９）拡声装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
増幅器 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、性能、容量等を確認したか。
・組込機器の種別、性能等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
マイクロホン | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・種別、性能、スタンド形式、数量等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
スピーカ | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、記号及びアッテネータ有無を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（10）誘導支援設備
（ａ）誘導支援装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
音声誘導装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、性能、電源種別等を確認したか。
（ｂ）インターホン装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
インターホン | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形状、通話方式、電源方式、選局数、選局機構等を確認したか。
・モニタ種類等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（ｃ）トイレ呼出装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
トイレ呼出装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形状、電源方式、窓数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（ｄ）受付呼出装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
受付呼出装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形状、通話方式、電源方式、選局数、選局機構等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（11）テレビ共同受信設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
機器類 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・仕様、個数を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
CATV対応機器 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・方式、種別、形状等を確認したか。※双方向、フィルタ付等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（12）監視カメラ設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
監視カメラ | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・撮像素子、画素数、レンズ、形状等を確認したか。
・ハウジングに付加する機能及び取付方法を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
ITV制御装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、定格、性能、容量等を確認したか。
・組込機器の種別、性能、制御方式等を確認したか。
・モニタの種別、寸法等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（13）駐車場管制設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
機器 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、制御方式、管理台数、表示内容等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（14）防犯・入退室管理設備
（ａ）防犯装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
機器 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、制御方式、管理方式等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（ｂ）入退室管理装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
入退室管理装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、制御方式等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
電気錠 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、制御方式、管理方式等を確認したか。※停電時の開閉
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（15）火災報知設備
（ａ）自動火災報知
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
受信機 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、級別、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
複合盤 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、級別、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
中継器盤 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（ｂ）自動閉鎖装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
連動制御装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（ｃ）ガス漏れ火災警報装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
ガス漏れ受信機 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
（16）中央監視制御設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
監視装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、容量、制御点数、組込機器等を確認したか。
信号処理装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、容量、方式等を確認したか。
記録装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、容量、数量等を確認したか。
電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・形式、電気方式等を確認したか。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認したか。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。（適用範囲を確認する。）
６．見積比較書
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | 備考
記載内容 | 見積書からの転記等のチェックを行ったか。
消費税を除いた金額であるか。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行ったか。
直流電源装置 | 蓄電池は、刊行物価格との比較をしたか。

## ⑥単価等設定ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
単価等設定チェックリスト

## 単価等設定ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
単価等設定チェックリスト
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容
基準類等 | 適用となる基準類（適用年度）について確認したか。
公共建築工事費積算基準（愛知県建設局）（ 年 月版）（以下「県基準」という。）
公共建築工事標準単価積算基準 （ 年版）（以下「単価基準」という。）
公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （ 年版）
公共建築工事積算基準等資料 （ 年版）（以下「基準等資料」という。）
公共住宅電気設備工事積算基準 （ 年版）（以下「住宅基準」という。）
２．適用の設計図書※1の確認
チェック項目 | チェック内容
工事名 | 工事名を確認したか。
工事場所 | 工事場所を確認したか。
工事種目 | 工事種目を確認したか。
建物及び工事種目ごとに数量の拾い分けをしたか。
工期 | 工期を確認したか。また、工期の始期が設定されている場合は始期も確認したか。
・工期： 年 月 日 （始期： 年 月 日）
指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期： 年 月 日
範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か確認したか。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
発注範囲 | 公告等※２の図面において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
監督職員事務所 | 監督職員事務所の有無を確認したか。（共通仮設に積み上げ）
・設けない
・設ける ：既存建物内の一部を使用する。
・設ける ：構内に新設する。（規模及び仕上げの程度は現場説明書による。）
※１ 設計図書：質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面及び標準仕様書
※２ 公告等：入札公告、指名通知、見積依頼又は技術資料提出依頼
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
チェック項目 | チェック内容
共通事項 | 単価は入札日直近の最新単価を採用したか。
２．複合単価
チェック項目 | チェック内容
共通事項 | 公共工事設計労務単価は、最新の単価で職種及び都道府県が適切なものを採用したか。
「県基準」、「単価基準」、「基準等資料」又は「住宅基準」で「その他」の率を確認したか。
「材料費」、「労務費」及び「運搬費及び消耗材料費等」の組合せによる単価としているか。
材料価格及び材料単価は、物価資料の掲載価格などから採用しているか。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用したか。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価としたか。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討したか。
３．見積単価
チェック項目 | チェック内容
共通事項 | 見積単価は、製造業者等に対するヒアリング等により実勢価格帯を把握し、その結果を踏まえ、見積書の価格を適切に補正し、設定しているか。（実勢価格帯を確認せずに単価を設定していないか。）
見積価格を参考にして単価及び価格を算定するにあたっては、予算に合わせることを目的とした減額を行ってないか確認したか。
専門工事業者等からの見積価格及びカタログ価格の採用内容について十分に設計図書の施工条件を確認検討のうえ価格を計上したか。
見積書の内容を物価資料等の類似の項目と比較検討し金額の妥当性を検証したか。
過去の実績（類似の取引価格、数量、施工条件及び単位あたりの価格等）を参考に検討したか。
工事ごとの規模、施工条件等を考慮し価格を決定したか。
見積依頼内容 | 適切な依頼先が選定されているか。
４．見積内訳書の確認
（１）電力貯蔵装置
チェック項目 | チェック内容
直流電源装置 | 蓄電池は、刊行物価格との比較をしたか。
５．見積比較書
チェック項目 | チェック内容
記載内容 | 見積書からの転記等のチェックを行ったか。
消費税を除いた金額であるか。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行ったか。
価格 | ヒアリング及び類似製品等と比較し、適正な価格としたか。