## 別紙5
削減対策（別紙５関係）の助言内容
対策 No. | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○推進体制の整備について 状況書別紙１にある「省エネ・温室効果ガス削減委員会」は、現時点で対策の推進に効果的な組織として機能していると言い難いため「未実施」としたとのこと。総務担当は各施設の電気使用料等の見直しをしているが、コスト対策の面が強く、省エネルギーに関しての検討に繋がっていないとのこと。各施設へ節電の呼びかけは実施しているとのこと。 各施設の幹部が集まる会議などで、議題の一つとしてエネルギー使用状況等の報告を上げていただき、省エネ意識の啓発や温室効果ガス削減の推進に資する体制の構築に努めていただくと良い。
1 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○推進体制の整備について ISO14000sの認証を返上して以来、環境に関する周知・教育をする機会が減ってしまったため「未実施」としたとのこと。 省エネ法のエネルギー管理指定工場に該当していることから、省エネ法の推進体制を利用して、地球温暖化対策の推進を行っていただくと良い。さらに、既存の各係が集まる機会を利用して、温室効果ガス削減の推進に資する体制の構築に努めていただくと良い。
1 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○推進体制の整備について 状況書別紙１に記載した「温暖化対策委員会」の活動結果等が現場までは周知されていないこと、地球温暖化対策の推進にテナントまでは巻き込んでいないことから「未実施」としたとのこと。 「温暖化対策委員会」の活動結果や課題等を周知していただき、全従業員が一丸となって温室効果ガスの削減に取り組める組織作りに努めていただくと良い。 テナントについても地球温暖化対策への協力を依頼していただくと良い。
1 | S 公務 | 98 地方公務 | ○地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定について 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定状況を把握していないとのこと。 事務事業編は、地球温暖化対策推進法第21 条に基づき、都道府県及び市町村並びに特別区並びに一部事務組合及び広域連合に策定と公表が義務付けられている。 未策定の場合は早期に策定し、策定している場合は庁内に周知し、地球温暖化対策の推進に活用していただきたい。
1 | S 公務 | 98 地方公務 | ○CO2削減の視点について 全般的な推進体制があり、エネルギーコストを低減する活動はあるが、CO2を減らす視点ではないため「未実施」としたとのこと。 現在の活動や体制に、CO2削減の視点を関連付けていただくと良い。
2 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○管理標準や手順書について 各施設の設備について基準等（例えば倉庫の温度など）はあると思われるが、マニュアル化されているかは把握していないため「未実施」としたとのこと。 まずは各施設のエネルギー使用状況を把握したうえで、エネルギー使用量の多い施設で、設備の基準の有無を把握し、管理標準を作成していただくと良い。 また、運用方法を含め同じ設備を有する施設がある場合は、水平展開できないか検討していただくと良い。
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○管理標準について 主要設備の管理標準は整備されているが、温度や圧力等の具合的な管理値が記載されていないことを確認した。管理値は別に整備された作業標準に記載されていることを確認した。 管理標準と作業標準の紐付けをおこない、エネルギー使用機器の運転管理をしていただくと良い。
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○管理標準について 管理標準は10年程前に作成したとのこと。設備の更新に合わせて随時見直しているが、人員不足で、改訂履歴の記録などの細かい対応ができていないとのこと。 管理標準が適切に整備できるように地球温暖化対策の推進に関する社内体制を強化していただくと良い。
2 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○管理標準について 主要設備の管理標準は一部整備されているが、温度や圧力等の具合的な管理値が記載されていないことを確認した。 管理値を設定してエネルギー使用機器の運転管理をしていただくと良い。
2 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○管理標準について 管理標準は文書化されたものはないとのこと。 管理標準を整備していただき、温室効果ガス削減のために活用していただくと良い。
2 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○管理記録の活用について 設備の改変により、設備ごとにエネルギー使用量を把握することができなくなってしまったため「未実施」としたとのこと。管理標準が2016年に整備されたことを確認した。 現状の設備及び管理方法に即した管理標準に更新していただき、温室効果ガス削減のために活用していただくと良い。
2 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○管理標準について 4～5年前に省エネ法の立ち入りを受けて管理標準を整備したが、一部の工場ではメンテナンスに関して一部が未整備であるため「未実施」としているとのこと。 未実施とした部分の管理標準や手順書などを整備したうえで運転管理をしていただくと良い。
2 | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ○管理標準について 設備機器のチェックリストはあるが、実施状況書に記載した管理標準の存在は把握していないとのこと。 まずは管理標準の有無を確認するとともに、現状の設備及び管理方法に即した管理標準を整備又は管理標準に更新していただき、温室効果ガス削減のために活用していただくと良い。
2 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○設備の管理文書について 設備の管理文書は作成し運用しているが、温室効果ガスの排出削減を意図した管理にはなっていないため「未実施」としたとのこと。 冷凍庫の設定温度は、夏季は-25℃、冬季は-20℃にしており、冷凍食品の品温を-18℃以下に保ち続けるため、業界では一般的な設定であるとのこと。社内でこの温度の見直しを検討したことはないとのこと。 冷凍食品の品温を-18℃以下に保ち続けられる範囲で、冷凍庫の設定温度を緩和できないか、室温分布等の詳細な変動を再度確認し、検討していただくと良い。 エネルギー使用量の多い設備の管理文書に省エネルギーの観点を加えた見直しをしていただき、温室効果ガス削減のために活用していただくと良い。
2 | S 公務 | 98 地方公務 | ○管理標準や手順書について 設備管理の管理標準や手順書などは整備できていないとのこと。 主要な設備について、管理標準や手順書などを作成し、管理値を設定してエネルギー使用機器の運転管理をしていただくと良い。
2 | S 公務 | 98 地方公務 | ○管理標準や手順書について 設備管理の管理標準や手順書などは無いとのこと。 今回現地確認していない施設も含め管理標準や手順書などを作成し、管理値を設定してエネルギー使用機器の運転管理をしていただくと良い。
2 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○配管系統図について 管理標準はあるが、配管系統図を整備していないため「未実施」としているとのこと。 また、運用実態等の記録はしていないとのこと。 配管系統図を作成し、メンテナンスやエネルギー使用設備の効率化に役立てていただくと良い。 また、省エネに関する活動の実施状況を把握し、活動が徹底されるよう管理していただくと良い。
2 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○配管系統図について 工場が古く、増設等を行ってきたため各種配管系統図を整備できていないとのこと。 工場内の配管系統と設備の配置、要求圧力等を整理した図面を作成し、配管のメンテナンスや不使用配管の確認等に活用していただくと良い。 不使用配管があれば、元から閉鎖しているかの確認を行っていただくと良い。
2 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○設備管理方法の運用について 設備機器類は、見回りの際に目視点検しているとのことであるが、点検項目や見回りの頻度等のルールは決めていないとのこと。 点検頻度、交換の目安を設定するなど、運用ルールを決めて、設備の不具合を早期に発見できるよう努めていただくと良い。また、運用基準を簡易なコメントで設備ごとに明示する、適正圧力範囲などをメーター類にマーキングするなどにより、誰でも適正管理や異常発見ができる取組を実施していただくと良い。
2 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○管理記録について 調理器具や冷蔵庫等の温度の点検は毎日実施しているが、エアコン関係の点検記録はないとのこと。 運用ルールが定められた項目について、点検記録を整備していただくと良い。
2 | S 公務 | 98 地方公務 | ○設備管理方法の運用について 施設規模によるが、省エネルギーに関する運用ルールがある施設とない施設があるとのこと。 規模が大きくない施設においても、省エネルギーに関する運用ルールを周知し、エネルギー使用設備の管理を徹底していただくと良い。
3 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について 工場全体の電気使用量の把握と見える化は実施できているが、主要設備（群）単位では把握できていないとのこと。操業時と非操業時の違いを確認したことはあるが、適正であるかまでは確認できていないとのこと。 主要な設備ごとに、電力消費量を計測できるスマートメーター等を設置し、消費量を把握していただくと良い。 得られたデータを見える化して分析し、稼働時間の短縮や稼働停止できる期間がないかなどを検討し、省エネ対策につなげていただくと良い。 都市ガスを使用する主要設備についても、同様の取り組みを実施していただくと良い。
3 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について 電力は、デマンド管理しており、現場レベルではエネルギー使用量の多い工程を把握していることから、電力使用量のピークをずらし、ピークカットに成功した事例があるとのこと。 電力使用量は、子メーターが設置されていない棟では把握できない状況にあるとのこと。 主要な設備ごとに、エネルギー消費量を計測できるスマートメーター等を設置し、エネルギー使用量を把握していただくと良い。 得られたデータを見える化して分析し、稼働時間の短縮や稼働停止できる期間がないかなどを検討し、省エネ対策につなげていただくと良い。
3 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について エネルギー使用量は概ね設備（群）単位で把握しており、月単位でデータを読み取って把握しているとのこと。 可能であれば、主要な設備（群）ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測・記録できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
3 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について 電気の使用量は、キュービクル単位では１時間毎のデータが把握できるとのこと。また、キュービクル単位で１時間ごとに電気の使用量を把握しており、増減要因等を小委員会で確認しているとのこと。 可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
3 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について ダイカスト溶解炉が、設備更新により燃料使用量のデータ通信ができなくなったため「未実施」としたとのこと。 ダイカスト溶解炉は今後、見える化に向けて対応する予定であるとのこと。 エネルギー使用量は、従来のようにデータ通信ができるようにするとともに、データ通信ができなくてもデータ把握はできるため、可能な限り詳細に把握していただくと良い。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類・操業時と非操業時・時間や季節とエネルギー使用量変動との関係を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
3 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○エネルギー使用量の詳細把握について エネルギー使用量は月別課別に整理しているが、設備（群）単位では把握できていないため「未実施」としているとのこと。 工場全体の電気使用量はキュービクルにより時間単位で把握できるが、データを分析して活用するには至っていないとのこと。 エネルギー多消費設備については設備（群）単位でデータを把握することを検討していただくと良い。エネルギー使用量は時間単位で記録していただくと良い。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
3 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について 生産量の増加や気温上昇による空調負荷の増加に伴い温室効果ガス排出量が増加したと考えられるとのこと。排出原単位(生産単位)はほぼ横ばいであるとのこと。 温室効果ガス排出量が基準年度比で1.5倍以上増加している。増産や気温上昇により増加しただけとは考えられないため、まずは要因分析しその結果を踏まえて削減対策を検討していただくと良い。
3 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について ほぼ設備単位で電力計を設置しており、以下のとおり、データの集計・見える化をしているとのこと。 ・炉など電力使用量の多い設備では、設備単位、5分単位で把握しているとのこと。 ・MCは製造ライン単位で電力計を設置して、消費電力を把握しているとのこと。 長期連休のある月は電力使用量が減っており、電力使用量は、生産量に応じて変動することを把握しているとのこと。 引き続き、活動を継続していただくと良い。 なお、休日中の消費電力を確認し、他にも電源停止できる設備がないか検討していただくと良い。
3 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○エネルギー使用データの分析について 工程ごとのエネルギー使用量の改善は、想定したベース使用量に対してプラスかマイナスかで評価しているとのこと。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
3 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○エネルギー使用データの分析について 工場全体及び一部のフロアの電気使用量の把握と見える化は実施できているが、全ての主要設備（群）に対して取り組めていないため「未実施」としているとのこと。工場全体の電気使用量はキュービクルにより時間単位で把握でき、データを確認したことはあるとのこと。 主要な設備ごとに、エネルギー消費量を計測できるスマートメーター等を設置し、エネルギー使用量を把握していただくと良い。 得られたデータを見える化して分析し、稼働時間の短縮や稼働停止できる期間がないかなどを検討し、省エネ対策につなげていただくと良い。 また、非操業時に不要な設備が稼働していないか、推計値と実測値を比較して確認していただくと良い。
3 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用データの分析について 電力消費量は30分単位、都市ガス消費量は1時間単位（一部1日単位）で確認できるとのこと。環境ミニプロジェクトにより、電力計は、3～5年の間に30～40台程度導入できたとのこと。電力消費量の変動から異常を見つけた事例があったとのこと。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類・操業時と非操業時・時間や季節とエネルギー使用量変動との関係を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
3 | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用データの分析について エネルギー使用量などのデータは秒単位でトレンド確認が可能であるとのこと。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○エネルギー使用データの分析について スマートメーターは徐々に設置施設を増やしているとのこと。設置した施設では、電力会社から空調の使い方などについて、改善提案をもらっているとのこと。 電力会社からの提案は、料金メニューが中心になると考えられる。有料になるが、電力使用量の動向から省エネ提案をするサービスもある。 まずはスマートメーターのデータを活用して省エネに役立てていただくと良い。
4 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について 電気使用量は月単位の確認しかしておらず時間単位等のデータは取得できないとのこと。また、電気使用量と生産量等との関係性の分析は行っていないとのこと。 可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。データからエネルギー使用量を見える化し、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○エネルギー使用量の分析 溶解炉のローテーションや季節の違いによるエネルギー使用量に大きな変動はないとのこと。 操業時や非操業時のエネルギー使用量を確認することはあり、それぞれの中では大きな変動はないとのこと。 エネルギー使用量の変動の確認だけでなく、非操業時に不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○エネルギー使用データの分析について 工場全体の電気使用量は月単位で把握しているが、主要設備（群）単位では把握できていないとのこと。LPG使用量は炉別に把握できるとのこと。 可能であれば、主要な設備ごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握していただくと良い。 電気使用量とLPG使用量について、データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。 また、非操業時に不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用量計測設備の活用について エネルギー使用量を計測する設備を導入しているが、設備の不具合で一部のデータが収集できていないため、上手く活用できていないとのこと。 過去のデータが保存できていなかったため、エネルギー消費量が大きく増加した設備の分析ができないとのこと。 生産量、生産歩留まり、設備稼働率、エネルギー使用量、気温等と排出原単位の関係を分析し、増産しても排出原単位が改善しない理由を明らかにするとともに、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇エネルギー使用データの分析について ガス使用量を月別・年別にグラフ化して比較するなどしているが、データの分析方法が分からないとのこと。 グラフを見ると、電気・ガスともに暖房時より冷房時のエネルギー消費量が多い。屋根の遮熱対策（太陽光パネル等の設置含む）により冷房負荷を下げることができないかなど、検討していただくと良い。
4 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用データの分析について 主要設備の電気使用量は、１時間単位でデータを収集しており、変動とその原因を毎月確認しているとのこと。 都市ガスとLPG使用量は、工場全体の使用量を毎月記録しているとのこと（設備単位で把握できるものは、一部の炉のみとのこと）。 都市ガスとLPGについても、使用量の変動要因を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。 また、非操業時に不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用データの分析について 現時点では、一部の主要な設備群のエネルギー使用状況の把握にとどまっているため「未実施」としているとのこと。 現時点で把握できる設備群に対しては、適切にエネルギー使用状況を把握している。継続して取り組みを実施していただくとともに、今後は全体のエネルギー使用量の80％以上を把握できることを目安に計量設備の導入を検討していただくと良い。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、設備稼働時と非稼働時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ○エネルギー使用量の分析について 電気使用量は、拠点ごとには把握しているが、設備ごとには把握していないとのこと。 電気使用量は30分ごとに確認でき、図表に整理しているが、CO2排出量が増加した要因の分析はできていないとのこと。 エネルギー使用量の大きな設備には、エネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。 データからエネルギー使用量を見える化し、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。 なお、設備ごとのエネルギー使用量の内訳は、設備の定格能力や稼働時間数、稼働率等から大まかな推計が可能である。これらの情報を一覧にし、設備更新計画の立案（エネルギー消費が多く効率が低い設備を優先に更新する）等に活用していただくと良い。 また、延床面積当たりのエネルギー使用量等を拠点ごとに比較し、エネルギー効率の差が生じる要因を分析し、対策の水平展開に活用していただくと良い。
4 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○エネルギー使用量の分析 センター全体の電気使用量は月単位で把握しているが、日単位や時間単位では把握していないため「未実施」としたとのこと。 主要な設備やエリアごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握していただくと良い。 電気使用量について、データからエネルギー使用量の変化を見える化し、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。 また、不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○エネルギー使用データの分析について 電力使用量、都市ガス使用量は、日報、月報を作成しているが、休日の使用量の解析まではできていないとのこと。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○エネルギー使用量の分析 電気使用量は店舗全体の使用量を把握できるとのこと。インターネットで1時間ごとの電気使用量を確認することができるが、現時点でその情報は活用していないとのこと。 時間単位で電気使用量を把握していただくと良い。データから電気使用量を見える化し、店舗間の比較や、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。また、可能であれば、売り場ごとに電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、各売場での時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。
4 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について エネルギー使用について、時間変動を確認できる設備は設置されておらず、確認はできないとのこと。 代表的な店舗等に試験的に電力等のエネルギー消費量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。データからエネルギー使用量を見える化し、店舗間の比較や、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。
4 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○エネルギー使用データの分析について 一部の建屋の電力使用量は建屋単位で把握しており、１時間単位で確認できるとのこと。 可能であれば、主要な設備（空調、照明、ポンプ、熱源機器等）ごとにエネルギー使用量を把握し、データ分析に活用していただくと良い。 また、夜間や休館日等に不要な設備が稼働していないか、推計値と実測値を比較して確認していただくと良い。
4 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○エネルギー使用量の分析 電気使用量を、担当者が変わった1月から日単位で記録しており、過剰に使用されていないか確認しているとのこと。 主要な設備やエリアごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握していただくと良い。 電気使用量の変化を見える化し、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。 また、休館日等に不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用データの分析について 一部の建屋ではBEMSを導入しており、エネルギー使用量は１時間単位で確認できるとのこと。 用途別（照明とコンセントは区別できない）の電気・ガス使用量の把握と見える化は月別に整理しているが、平日と休日のデータ比較や分析などは実施していないとのこと。 得られたデータをさらに分析し、稼働時間の短縮や稼働停止できる期間がないかなどを検討し、省エネ対策につなげていただくと良い。
4 | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について 電気使用量は月単位で建屋単位の確認のみ行っているとのこと。エネルギー消費量が増加した場合は、グラフ化するなどして確認しているが、平日と休日の違いなどの分析は行っていないとのこと。 可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。データからエネルギー使用量を見える化し、平日と休日、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○各種設定値の再確認について 2007年前後に導入した電気使用量監視システムを利用しているとのこと。このシステムは主に空調設備の管理に使用しているが、設定温度や稼働時間は導入時の設定で運用しており、設定根拠は把握していないとのこと。 現在もシステム導入時と同様の条件で運転する必要があるか、設定温度の緩和や稼働時間の短縮余地がないか、検討していただくと良い。
4 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について 操業時は、電気使用量を1日ごとに記録しているとのこと。 今回の定期修理期間（非操業時）の電気使用量を把握し、不要な設備の電源が入っていないか確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○非操業時のエネルギー使用量の把握について 工場の操業時と非操業時の電気使用量差の解析は適宜実施しているとのこと。 工場の非操業時の電気使用量から、電源を落とせる設備が他に残っていないか改めて確認していただくと良い。
4 | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の分析 一部の建屋では電気の使用量を時間単位でモニタリングできるとのこと。 取得したデータを分析して、休館日に不要な設備が稼働していないか等、確認していただくと良い。
5 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○燃焼の管理について ボイラーは4ヶ月に1回、メーカーによるメンテンナンスがあり、空気比などを確認しているとのこと。 ボイラーの燃料を来年12月にA重油から都市ガスに転換する予定であり、ボイラーも更新する予定であるとのこと。 空気比や排ガス温度の定期的な計測・記録により、適正な燃焼状態が維持されているか確認していただくと良い。
5 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○燃焼の管理について 一部の事業所にはボイラーがあるが、エネルギー使用効率等が記録できているか把握していないとのこと。 空気比や排ガス温度の計測・記録により、適正な燃焼状態が維持されているか確認をしていただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃焼の管理について 操作室では、各炉の温度、酸素濃度、ガスのカロリーなどを監視しており、ガス量や空気量は、インバータで制御しているとのこと。原材料の石灰石と、燃料のコークス炉ガスのどちらも性質が一定ではないので、手動で運転管理する必要があるとのこと。 2時間に1回の頻度で製品を目視でチェックし、加熱状態を確認しているとのこと。 コマ炉は燃焼状態を現場でのぞき窓から目視確認しているが、操作室から離れていることから、モニタ化（遠隔監視）を考えているとのこと。 管理記録を確認し、各部の温度、ガス量・カロリー、生石灰の状態などから、適正な操業状態が維持されているか確認をしていただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃焼の管理について ボイラーのメンテナンスは年1回、蒸気配管等の蒸気漏れの点検は日常的に実施しているとのこと。 メンテナンス記録を確認し、空気比や排ガス温度から、適正な燃焼状態が維持されているか確認をしていただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃焼の管理について 焼成炉の排ガスの排熱を乾燥室の予熱に利用しているとのこと。排ガスの温度の監視は実施していないとのこと。 排ガスの温度の監視から、排熱回収装置の不具合が発見できることがあるため、監視を実施していただくと良い。
5 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○燃焼の管理について 炉の維持管理上必要な温度計測は実施しているが、運転に関する設定値は品質確保のため変更できないとのこと。 炉の点検は年一回の頻度でメーカーに任せており、加熱炉や予熱炉の燃焼空気比は把握していないとのこと。 加熱炉や予熱炉は定期的に排ガス温度や排ガス中酸素濃度を計測・記録することにより、適正な燃焼空気比が維持されているか、設備異常の予兆がないかなどの確認ができるため、実施していただくと良い。
5 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○燃焼の管理について 「非該当」としているが、溶解保持炉（燃料はLPG）があるため「燃焼設備」に該当する。 炉温は自動制御であるが、燃焼空気流量は炎の形やアルミの溶解具合を経験から判断して手動で調整しているとのこと。 排ガス中の酸素濃度や空気比は確認していないとのこと。 燃焼設備が存在する場合は対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。 空気比や排ガス温度の計測・記録により、適正な燃焼状態が維持されているか確認をしていただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○燃焼の管理について ダイカスト溶解炉のバーナーは、ガス会社により定期的にメンテナンスしているとのこと（燃焼状態は目視で炎を確認することで実施しているとのこと）。排ガス等の測定はしていないとのこと。 空気比は、燃焼用のガス量・空気量から求めることができるが、排ガス分析結果の一つである酸素濃度から求めることが多い。排ガスの測定結果の有無を確認していただくと良い。 そのうえで、空気比の把握方法や、地球温暖化対策の観点から空気比の調整が可能か、メーカーに確認していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○燃焼の管理について 燃焼設備の空気比などはメーカーによる年一回の点検で確認しているとのこと。 定期的に排ガス温度や排ガス中酸素濃度を計測・記録することにより、適正な燃焼状態が維持されているか、設備異常の予兆がないかなどの確認ができるため、実施していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○燃焼の管理について 燃焼設備の温度管理は実施しているが、空気比の管理は実施していないとのこと。 定期的に排ガス温度や排ガス中酸素濃度を計測・記録することにより、適正な燃焼状態が維持されているか、設備異常の予兆がないかなどの確認ができるため、実施していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○燃焼の管理について めっき槽を加熱する際に発生する排気ガスの空気比は測定しておらず、メーカーが初期設定した都市ガス/燃焼用空気の比率で運転しているとのこと。温度センサーは１箇所のみとのこと。 燃焼ガスの空気比が適切であるか、実際に計測して確認していただくと良い。 めっき槽は長さが15ｍあり、小型の製品でめっき槽の一部を使用する場合には、めっき槽内で温度ムラが生じる可能性がある。温度センサーを複数設置し、温度が低くなった部分だけを選択的に加熱することができないか、めっき槽の更新時にメーカーと相談していただくと良い。また、小型製品と大型製品とで生産時間を分ける等の調整をしたうえで、小型製品の時間帯は、めっき槽を一時的に区切る等により、部分的に加熱することができないか、めっき槽の更新時にメーカーと相談していただくと良い。
5 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○燃焼の管理について 燃焼設備の点検は行っているが、効率を高めるところまではできていないため「未実施」としたとのこと。 重油焚きボイラーは以前から暖房用に使用しており、ヒートポンプ式空調設備との併用の妥当性などは検討していないとのこと。 燃焼用空気が過剰でないか、温度設定値等が適切な値かなどを確認していただくと良い。 重油焚きボイラーの継続使用について、省エネルギーの観点で検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃焼の管理について 「非該当」としているが、食堂等で使用する給湯設備（燃料はプロパンガス）があるため「燃焼設備」に該当する。ガス使用量は毎月確認しているとのこと。 燃焼設備が存在する場合は対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
5 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○燃焼設備の管理について 燃焼設備の定期点検等はメンテナンス業者に委託しているが、点検記録等を省エネルギーの観点では確認していないため「未実施」としたとのこと。 省エネルギーの観点で、空気比が適切な範囲にあるか、空気比の調整が可能か、メーカーに確認していただくと良い。同様に、温度設定値等を緩和する余地がないかなどを確認していただくと良い。 （対策の分類６、７についても同様に「未実施」としているため、省エネルギーの観点で運用改善を検討していただくと良い）。
5 | S 公務 | 98 地方公務 | ○燃焼の管理について ガス焚きの冷温水発生装置は２台を交互運転しており、運転条件は、初期設定値のままであるとのこと。冷温水温度や流量はモニタに表示されるが、記録されないとのこと。 定期的に排ガス温度や排ガス中酸素濃度を計測・記録することにより、適正な燃焼状態が維持されているか、設備異常の予兆がないかなどの確認ができる。測定が可能か、メーカーに確認していただくと良い。 初期設定値が現状でも適切な値か確認していただくと良い。
5 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○排熱利用について 焙焼炉は、再生砂の再生工程で使用しているとのこと。焙焼炉の排熱を、再生前の砂の乾燥（前処理）に利用しているとのこと。排熱の50％程度は余っている状態にあるとのこと。 引き続き、活動を継続していただくと良い。 他にも排熱の用途がないかを確認していただき、有効利用を検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○排熱利用について 蒸気ドレンでボイラーの補給水を予熱しているとのこと オートクレーブの排熱利用方法として、隣の缶の予熱が考えられるとのこと。 オートクレーブの排熱利用を実施していただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○排熱利用について 蒸気は、処理液の加温（製品により40～80℃の幅がある）に使用しているとのこと。 ボイラーへの給水を自己蒸気で40℃程度に加温（給水加温）しているとのこと。 給水加温に活用できる排熱がないか検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○排熱利用について ロータリーキルンでは、排ガス（約1,000℃）を石灰石の予熱に利用している。バーナーで加熱後の生石灰を冷却するのに用いた空気を炉内に吹き込み、燃焼に利用しているとのこと。 排ガスの温度は、石灰石の予熱後でも300℃あるとのこと。 焼成炉の排熱（300℃）について、他にも用途がないかを確認していただき、排熱の有効利用を検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○排熱利用について 排熱利用として、以前、リジェネバーナーの導入を検討したが、当時の経営面の課題から導入を見送ったとのこと。 費用対効果を試算して、リジェネバーナーの導入を再度検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○排熱利用について ダイカスト溶解炉の炉内は、インゴットを投入すると一時的に温度が下がるため、一部の炉では排熱を利用してインゴットを予熱し投入しているとのこと。 他の設備でも、排熱の有効利用を検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○排熱利用について 一部の連続熱処理炉（２炉）は、レキュペレータが導入されているとのこと。 連続熱処理炉のその他の排熱についても利用を検討したが、回収できる温度が80℃程度と低いため導入できなかったとのこと。 レキュペレータが導入されていない連続熱処理炉についても、設備更新等の際に導入できないか検討していただくと良い。また、変成炉等の高温の排熱について、利用用途がないかを確認していただき、排熱の有効利用を検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○排熱利用について 熱処理工程は炉の排熱で冬季でも暖房が不要であるとのこと。隣の工程は蒸気で暖房しており、炉の排熱を配管で引き込むことを検討したが費用対効果で判断して導入しなかったとのこと。 コンプレッサー室の排熱を壁に穴をあけて直接引き込んだ事例がある。熱処理工程の排熱を単純にファンで引き込むなど、簡易な対策が実施できないか検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○省エネルギー診断について ボイラーは2019年にガス会社の省エネルギー診断を受けたとのこと。今年は12月にボイラメーカーの省エネルギー診断を受けるとのこと。 排熱回収は行っていないとのこと。 省エネルギー診断で提案された対策のうち、実施可能な対策については実施していただくと良い。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○種火の調整等について 熱処理炉から排出されたガスを燃焼させる設備があり、常時相当量の種火がついていることを確認した。 種火について、火力調整や消火することができないか、メーカーに確認していただき、可能であれば対策を検討していただくと良い。
5 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○燃焼設備の管理について 大規模な燃焼設備は使用しておらず、記録等の管理を実施していないため「未実施」としたとのこと。 Aセンターはクレート（通い箱として使われているプラスチック容器）洗浄用の給湯器はEHPであるとのことだが、ボイラーを使用しているセンターもあるとのこと。 燃焼設備が存在する場合は、適正な燃焼状態が維持されているかメーカーに依頼して定期的に点検していただくと良い。
5 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、ガスヒートポンプエアコン室外機のガスエンジンがあるため該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い（対策の分類６、７、９、11についても該当する設備の有無を確認し、対策の実施状況を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い）。
5 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、都市ガスを使用する冷温水発生器、温水ヒーター、コージェネレーション設備が該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載していただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について 流量計などの測定機器がないため「未実施」としたが、圧力計などで状況を把握しているとのこと。 圧縮空気の一部は自社で生産しているとのこと。1台あるコンプレッサーはインバータ機を導入しているとのこと。レシーバータンクの圧力は0.60～0.65MPa程度で変動していることを確認した。 敷地内は粉塵が多く、コンプレッサー室も床などに粉塵が多い状態であることを確認した。 需要側の要求圧力・量を再確認して、圧力設定値の適正化を図っていただくと良い。 また、吸気フィルタを定期的に点検、清掃し、稼働負荷の低減に努めていただくと良い。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○コンプレッサーの運用方法について コンプレッサー室の吸気口付近に使用していない配管が置かれていることを確認した。 コンプレッサー室には数台の自転車がホコリをかぶった状態で置かれていることを確認した。 メンテナンスのし易さを意識して、コンプレッサー周りを日常的に整理・整頓していただくと良い。
6 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○ブロー量について 蒸気圧はゲージ圧で5kgf/cm2に設定しているとのこと。回収したドレンの温度は60℃で、バックアップボイラーの給水に戻しているが、多くはないとのこと。 ブロー量が給水量の約10％と多いことを確認した。 ほぼすべてのドレンが捨てられているにもかかわらず、ボイラーのブロー量が給水の約10％で、多い印象がある。補給水の水質を検査して、安全側の設定になっていないかメーカーに確認していただくと良い。
6 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○圧縮空気の圧力設定等について 圧縮空気の用途は、制御、圧送、洗浄したガラス瓶の水の吹き飛ばし等で、需要の変動はないとのこと。コンプレッサーの吐出圧は0.63MPaであることを確認した。 圧縮空気の圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で、低減できる余地はないか検討していただくと良い。そのためにも各種データを収集・解析していただくと良い。
6 | S 公務 | 98 地方公務 | ○冷温水の流量設定について 一部の建屋の冷温水発生器の温水出口温度が42℃、入口温度が41℃であることを確認した。ポンプのインバータ化を検討しているとのこと。 エアハンドリングユニットへの温水入口温度が約40℃、エアハンドリングユニットからの温水出口温度が約20℃であることを確認した。 冷水や温水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、流量が過剰、5℃より大きければ流量が不十分である可能性がある。メーカー等と相談しながら適切な流量制御ができるよう改善していただくと良い。 また、エアハンドリングユニットからの温水出口温度が適正な範囲であるか、上記と併せて確認していただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について 圧縮空気の要求圧力は0.5MPa程度であるが、一時的に圧縮空気の圧力が不足することがあるため吐出圧力を0.7～0.8MPaに設定しているとのこと（現地で確認した吐出圧力、レシーバータンクの圧力は、それぞれ0.65MPa、0.63MPa）。 吐出圧力を必要以上に高く設定すると、電力消費量が多くなる。吐出圧力は要求圧力プラス0.1MPa程度以下であることが望ましい。 圧縮空気圧力の一時的な不足（低下）が、配管抵抗が大きい（配管が細い、配管ルートが長い）ことによる可能性が考えられる。配管の太さや配管ルートが、圧縮空気の使用状況に見合う状態であるか、コンプレッサーメーカー等に確認してもらい対応していただくと良い。
6 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について 圧縮空気の要求圧力は0.3MPa程度であるが、一時的に圧縮空気の圧力が不足することがあるため吐出圧力を0.6MPaに設定しているとのこと（現地で確認した吐出圧力、レシーバータンクの圧力は、ともに0.6MPa）。 吐出圧力を必要以上に高く設定すると、電力消費量が多くなる。吐出圧力は要求圧力プラス0.1MPa程度以下であることが望ましい。 圧力の一時的な不足（低下）の発生原因は、レシーバータンクの容量不足や配管抵抗が大きい（配管が細い、配管ルートが長い）ことである可能性が考えられる。レシーバータンクの容量、配管の太さや配管ルートが、適切であるか、コンプレッサーメーカー等に確認してもらい、必要に応じ改善していただくと良い。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○コンプレッサーの運用方法について レシーバータンクの圧力が0.65MPaになるように設定しているとのこと。確認した2台のコンプレッサーの吐出圧力が0.74MPaと0.7MPaであることを確認した。 吐出圧力は、ブロー使用時に一時的に圧力が不足した経験を踏まえて設定したとのこと。 吐出圧力を必要以上に高く設定すると、電力消費量が多くなる。吐出圧力は要求圧力プラス0.1MPa程度以下であることが望ましい。 圧力の一時的な不足（低下）の原因は、レシーバータンクの容量不足や配管抵抗が大きい（配管が細い、配管ルートが長い）ことによる可能性が考えられる。レシーバータンクの容量、配管の太さや配管ルートが、圧縮空気の使用状況に見合う状態であるか、コンプレッサーメーカー等に確認してもらい対応していただくと良い。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○圧縮空気の漏洩防止や抵抗の低減について コンプレッサーの吐出圧力は、圧縮空気の使用先設備に不具合が発生しない程度まで下げたとのこと。また、圧縮空気配管のエア漏れ点検は、エア漏れ音を頼りに実施しているとのこと。 現地確認したコンプレッサーの吐出圧力は0.65MPa（レシーバータンクは0.67MPa）であり、圧縮空気の使用先設備の要求圧力は0.3～0.4MPaであることを確認した。 コンプレッサーの吐出圧力と圧縮空気の使用先設備の要求圧力との差は概ね0.1MPa以下であることが望ましい。圧縮空気配管のエア漏れ箇所が他にないか、配管の太さ、長さ等が適切か確認していただくと良い。また、局所的に要求圧力の高い設備がある場合は、増圧器の導入等を検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷却水の流量調整について 冷却水の入口と出口の温度計測や流量制御は実施していないとのこと。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。
6 | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ○冷水の流量設定について クール室用チラーの冷水の入口と出口の温度管理状況は把握していないとのこと（業者に管理を委託）。 冷水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○圧縮空気の漏洩防止について 圧縮空気配管のエア漏れは日常的に音で確認しているとのこと。また、1回/月の頻度で定期点検も実施しているとのこと。 音によるエア漏れ点検は、静かな環境で実施すると少量の漏洩でも見つかる可能性が高まる。 圧縮空気配管のエア漏れ点検は、非操業時の工場が静かになる機会にも実施していただくと良い。
6 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○圧縮空気の配管について 比較的高圧の圧縮空気を必要とする設備（0.8MPa程度）については、局所的に昇圧して対応しているが、より負荷を下げる運用方法がないか考えているとのこと。 圧縮空気配管の末端の圧力が不足しがちだが、配管のループ化は行っていないとのこと。 工場内の配管系統と設備の配置、要求圧力等を整理した図面を作成し、配管のループ化や系統分け（高圧と低圧など）の検討、不使用配管の確認等に活用していただくと良い。
6 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 流体の漏洩防止の取り組みや抵抗低減を意識した配管等を行っているが、規定や記録はないため「未実施」としているとのこと。 圧縮空気配管のエア漏れ点検は、連休等の工場が静かになる機会を活用し実施しているとのこと。 規定を設けそれに基づく管理実態を記録することにより、異常の早期発見や、点検漏れの防止にもつながるため、記録を実施していただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○圧縮空気・蒸気の漏洩防止について エア漏れ・蒸気漏れは、週１回パトロールを実施して点検しているとのこと。 ボイラーメーカーと保守点検契約を結び、燃料使用量を見える化しているとのこと。 屋外蒸気配管の一部が劣化していることを確認した。 屋外の蒸気配管は、天候の影響を受けて劣化しやすい。保温材劣化部分からの熱の漏洩により熱源負荷が増えるため、点検頻度を設定し定期的に確認して補修していただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○圧縮空気の漏洩防止について エア漏れ点検に関するルールはないが、エア漏れについては始業前点検や、設備停止時に点検しているとのこと。 屋外配管については、日常的な点検はしていないとのこと。 エア漏れがあるとコンプレッサーの運転負荷が増大し、エネルギー使用量の増加につながるため、配管の定期的な点検をしていただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 流体の漏洩防止や流体輸送時の抵抗の低減に向けた規定を設けていないとのこと。また、配管の系統図もないとのこと。 工場内の配管系統と設備の配置、要求圧力等を整理した図面を作成し、配管のループ化や系統分けの検討、不使用配管の確認等に活用していただくと良い。また、不使用配管があれば、元から閉鎖しているかの確認を行っていただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○圧縮空気の配管について 圧縮空気の配管について、使用されていないものがあるかは把握できていないとのこと。 配管図がない場合は作成していただき、不要な配管の有無を確認していただくと良い。また、配管の見直しの際は、経路の最適化等も検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について 圧縮空気配管のエア漏れ点検は、操業時でもエア漏れ箇所を発見できる機器を１週間レンタルして実施しているとのこと。 この取組は昨年度から開始し、年一回の点検で数十箇所のエア漏れを確認できたとのこと。 エア漏れの早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度の増加を検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について 「非該当」としているが、圧縮空気配管があるため該当する。 他県の事業所では、エア漏れ点検器を電力会社からレンタルして点検を実施したことがあり、県内の事業所でもエア漏れ点検器の使用を検討しているとのこと。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。 エア漏れ点検器は、小型で漏れを可視化でき、操業時でも使用できるものがある。エア漏れ点検器を使用した点検の実演をおこなっている業者もあるため、検討の参考にしていただくと良い。
6 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止について 圧縮空気配管のエア漏れ点検は月１回の頻度で、非操業時の工場が静かになる機会に実施しているとのこと。 圧縮空気配管や冷却水配管の一部が工場の床下にあるが、その部分については点検を実施していないとのこと。 工場の床下の配管は操業時の点検が困難なため、休日等の非操業時を活用し点検を実施していただくと良い。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について エア漏れ点検は、これまで実施したことはないとのこと。小型で漏れを可視化でき、操業時にも使用できるリークディテクターを3ヶ月前に導入したが、まだ使用していないとのこと。 エア漏れの早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度等のルールを設定し、測定機器を活用していただくと良い。圧縮空気配管の継ぎ手はエア漏れリスクの高い部分なので、こまめに点検していただくと良い。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○圧縮空気の漏洩防止について コンプレッサーのエア漏れ点検は現場に委ねており、点検に関するルールはないとのこと。 エア漏れによって生じた損失を補うためにコンプレッサーの運転負荷が増大し、エネルギー使用量の増加につながるため、配管の定期的な点検をしていただくと良い。
6 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について 圧縮空気の要求圧力は0.5MPa程度であり、吐出圧力を0.65MPaに設定しているが、現場から要求があれば一時的に昇圧することがあるとのこと。 要求がある工場はコンプレッサーの末端側ではなく、レシーバータンクは設置しているとのこと。 圧縮空気配管のループ化は行っていないとのこと。 圧縮空気の不足が生じた際の設備稼働状況を把握し、対策（配管のループ化、局所的な昇圧、配管の系統や太さの見直し）をメーカー等と相談しながら検討していただくと良い。
6 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○蒸気配管のスチームトラップの管理について トラップには故障が多いとのこと。助言当日に発生した1件を確認した。 スチームトラップの一次側の保温が徹底されないと、ドレンが発生しやすくなり、トラップ故障の原因となる場合がある。故障中のスチームトラップは修理した上で、メーカー等と相談しながら一次側の保温を徹底していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管のドレン排出箇所管理について メーカーのドレン排出箇所管理プログラムを検討したが、費用対効果が5年であり、社内基準（3年）を満たさず、導入できなかったとのこと。 ドレンポットやスチームトラップは定期点検し、必要により補修していただくと良い。
6 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○ボイラーの圧力設定等について 蒸気圧は高圧用途に合わせた設定になっているが、実際には低圧の用途もあるので、更新の際に系統を分けたいと考えているとのこと。 ボイラーは更新する際、2ｔ/h×5台を3ｔ/h×3台にして効率化することを検討中とのこと。 需要側の要求温度・量を再確認して、設定値の適正化を図っていただくと良い。 今後機会があれば、高圧蒸気と低圧蒸気のボイラー配管を分けることを検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○配管の改修について 圧縮空気配管のエア漏れ点検、吐出圧力の目標設定、レシーバタンクの設置、圧縮空気配管のループ化等の活動は行っているとのこと。 設備の増設を重ねてきたとのことなので、配管の増設や引き直しの機会ができた場合には、可能な限り統合し、単純化、短距離化していただくと良い。 また、不使用配管があれば、元から閉鎖しているかの確認を行っていただくと良い。
6 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○配管の保温について ボイラーは、敷地南端にあり、東棟に向かう配管が南棟の屋根を通っていることを確認した。 屋外の配管は保温材の劣化のリスクが高いうえ、損傷を発見しにくい。
6 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、ポンプやファンなどが該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載していただくと良い。
7 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○圧縮空気の圧力設定等について 圧縮空気のレシーバータンクの圧力は0.63MPaであることを確認した。圧縮空気は生産機器の動力や自動弁制御に用いているとのこと。容量の大きいタンクを使用することにより、急激な圧力不足に備えているとのこと。 圧縮空気圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で、低減できる余地はないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサー室の温度管理について コンプレッサー室で、室温が高温でない状態で3台の排気ファンが稼働していることを確認した。 コンプレッサー更新の際などに、排気を直接排出するダクトの設置により、室内が高温化するのを防ぎ、排気ファンの稼働台数を減らすことができないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について 0.5MPaの要求圧力に対し、吐出圧力は0.65MPaであることを確認した。また、コンプレッサーが粉塵の多い環境で使用されており、吸気フィルタが汚れていることを確認した。 圧縮空気圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で低減していただくと良い。また、吸気フィルタを定期的に点検、清掃し、稼働負荷の低減に努めていただくと良い。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○吐出圧力の設定について コンプレッサーの吐出圧力を初期設定から下げて運転（確認した圧力は0.6MPa）しているが、更に下げる余地がないかは確認していないとのこと。 吐出圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で、低減できる余地はないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○吐出圧力の設定について 吐出圧力は初期設定値から下げたが、さらに下げる余地があるかは確認していないとのこと（確認した圧力は0.6MPa）。 吐出圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で、低減できる余地はないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○換気設備の稼働について 工場の換気設備の稼働はインバータにより制御されているとのこと。 高効率モーターを採用するなど、さらに省エネできないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○コンプレッサーの負荷の低減について 連続熱処理炉のシリンダーの稼働に圧縮空気を使用しているとのこと。コンプレッサーはインバータ機ではないとのこと。 コンプレッサー更新の際にインバータ機を導入するメリットがあるか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○圧縮空気の圧力設定について コンプレッサーの吐出圧力はメーカーに相談し、納入時の設定で使用を続けているとのこと。 流量や圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で、低減できる余地はないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○コンプレッサーのインバータ制御について コンプレッサーはすべてインバータタイプであるとのこと。 インバータタイプを連動させて使用している系統では、低負荷で2台が運転されるなど、非効率な制御がされていないか、メーカーに確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○コンプレッサーの管理について コンプレッサーのフィルタは枯れ草などの付着がないことを確認した。 コンプレッサーを屋外に設置する場合、粉塵・枯れ草等によるフィルタの目詰まりが考えられるため、これらの影響が少ない区画に移設できないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの制御について 設備ごとに個別管理できていないため「未実施」としたとのこと。 圧縮空気送気用のコンプレッサーは台数制御しており、55kWの定速機2台と37kWのインバータ機1台で運転しているとのこと。 コンプレッサーの更新の際は、空気量の負荷変動パターンを把握し、コンプレッサーの無負荷運転や起動停止回数が最小となるよう、容量や台数を検討していただくと良い。 そのほかの活動についても、引き続き継続していただくと良い。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの制御について 圧縮空気配管は、全体のループ化を行っているとのこと。 コンプレッサーはインバータ機を複数台導入していることを確認した。圧力管理による台数制御をおこなっているとのこと。 引き続き適切に運用していただくと良い。 なお、同系統内にインバータ機が複数ある場合においては、インバータ機同士が同時に負荷変動対応運転をすると省エネ性能の低下につながる場合があるため、運転制御が適切に行われているか確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーのインバータ化について 一部の工場にはインバータ機を導入しているが、本社工場にインバータ機はなく、導入予定は現時点ではないとのこと。 コンプレッサーはアンロード中でも相当量の電力を消費するため、将来の更新の際にインバータ機の導入も検討できるように、予めインバータ機導入の効果を試算していただくと良い。
7 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○ポンプやファンのインバータ化について クーリングタワーは、オン・オフ制御のみで運転しているとのこと。 エアハンドリングユニットの外気導入量は、ダンパの開閉により自動調整しているとのこと。 ポンプやファンについては、インバータ制御にすることで省エネルギーにつながる場合があるため、費用対効果を試算して導入を検討していただくと良い（クーリングタワーのインバータ化は、冷却対象のコージェネレーション設備の制御システムとの連携を確認すること）。 クーリングタワーのオン・オフ設定温度が適切か季節ごとに確認していただくと良い。 エアハンドリングユニットの外気導入量が過剰にならないように調整していただくと良い。
7 | S 公務 | 98 地方公務 | ○換気設備の運転制御について 換気設備を24時間連続で、一定条件で稼働させているとのこと。 稼働時間の長い設備は、稼働時間の短縮や負荷の低減によりエネルギー消費量を削減できる。 CO2濃度センサーの導入などにより、施設の利用者数に応じた換気量に調整できないか、メーカー等と相談しながら検討していただくと良い。
7 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について ４台あるコンプレッサーのうち、通常は３台稼働させ、レシーバータンクの圧力でロード・アンロードの制御をしているとのこと。 コンプレッサーはアンロード中でも相当量の電力を消費するため、更新時はインバータ機の導入を検討していただくと良い。
7 | S 公務 | 98 地方公務 | ○コンプレッサーの負荷の低減について コンプレッサーが３台あり、レシーバータンクの圧力でロード・アンロードの制御をしているとのこと。 コンプレッサーはアンロード中でも相当量の電力を消費するため、インバータ機の導入を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○冷水の流量調整について 加熱殺菌後の製品を冷却するためのチラーの冷水を一定流量で循環させているとのこと。 冷却需要に応じて冷水を適切な流量に制御できないか、メーカー等と相談していただくと良い。 ポンプについてはインバータ制御にすることで省エネルギーにつながる場合があるため、費用対効果を試算して導入を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○ポンプのインバータ化について クーリングタワーは、冷却水温度によるオン・オフ制御のみで運転しているとのこと。 ２台あるクーリングタワーの温度設定は、35℃と25℃に分けており、２台が同時に始動しないようにしているとのこと。 ダイカストマシンごとに冷却用のチラーを設置しており、所定の条件で運転しているため流量の制御は行わないとのこと。チラーの稼働はダイカストマシンと連動しているとのこと。 クーリングタワーのオン・オフ設定温度や稼働台数が適切か、季節ごとに確認していただくと良い。 また、ポンプをインバータ制御にすることで省エネルギーにつながる場合があるため、費用対効果を試算して導入を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○冷却水及び冷温水の流量調整について 冷却水や冷温水の入口・出口の温度差は把握していないとのこと。 ポンプはおそらくインバータ制御ではないとのこと。 冷却水や冷温水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度となるように設定される。温度差が5℃より小さければ、流量が過剰である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。 ポンプについてはインバータ制御にすることで省エネルギーにつながる場合があるため、費用対効果を試算して導入を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○クーリングタワーの運用について 金型の冷却に冷却水を使用しているとのこと。クーリングタワーは、冷却対象物がない時も稼働しているとのこと。 冷却需要に応じた流量の調整や、クーリングタワーの停止ができないか、メーカー等と相談し改善していただくと良い。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサーの温度管理について コンプレッサーが建物に囲まれた風通しの悪い場所（屋外）に設置されており、気温が高い時期に停止した事例があるとのこと。 コンプレッサーに排気ダクトを設置して高温排気を吸引しない対策を実施しているほか、冷却用に3台の送風機を稼働させていることを確認した。 気温に応じた送風機の稼働ルール（稼働停止、稼働台数削減など）を定め、運用を徹底していただくと良い。
7 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○コンプレッサー室の温度管理について コンプレッサーは外国製で、故障時等の部品の調達に不安があるので、本年度に日本製のインバータ機に更新予定とのこと。 コンプレッサー室は建屋内部にあり、室内が高温になるとコンプレッサーが停止するため、空調用に吹き出している空気（22℃）の配管を吸気口付近まで延長し吸気させていることを確認した。また、排気は排気口の上空にダクトを伸ばして排出していることを確認した。 空調により吸気温度を低下させる現在の吸気方法では、空調用のエネルギーの負荷がある。コンプレッサー更新の際には、排気を直接排出するダクトの設置等により室内が高温にならない対策を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○コンプレッサーの負荷の低減について コンプレッサー室が高温になっていることを確認した。また、コンプレッサー室の吸気口と排気口の位置が接近していることを確認した。以前は、コンプレッサーの排出口にダクトを取り付け、排気を屋外に排出していたが、更新した水冷式のコンプレッサーはダクトに接続できない仕様であるとのこと。 コンプレッサー室が高温化する熱源を確認し、対策を検討していただくと良い。水冷式コンプレッサーの排気が主な要因である場合は、排気口の直上に排気フードを設置する等の対策を検討していただくと良い。 また、コンプレッサー室に、より低い温度の外気を導入する方法がないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について コンプレッサー室の正面に設置されている複数のエアコン室外機の熱風が入口から室内に吹き込んでいることを確認した。また、コンプレッサー室の換気扇にシートが張り付き、排気が妨げられていることを確認した。 吸気温度が上昇すると運転効率の低下につながるため、室外機の設置位置を変更する等の熱気がコンプレッサー室に入り込まない対策をしていただくと良い。また、コンプレッサー室内の熱気を適切に排気するため、排気設備の状態は定期的に確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について 圧縮空気配管のループ化は実施していないとのこと。 コンプレッサーの排気が直接コンプレッサー室内に排出されており、ファンで排気していることを確認した。 工場の改修時等に配管のループ化が実施できないか、検討していただくと良い。 また、コンプレッサーの吸気温度が上昇すると運転効率の低下につながるため、フードや排気ダクトの設置等、コンプレッサーの排気を室外に直接排出する方法を導入していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○冷却水の配管について 冷却水配管が古く、スケールの付着等で詰まった経験があるため、炉が停止していても冷却水を常時循環させているとのこと。 付着物のある配管は圧力損失が大きいため、配管内を清掃するか、配管を更新していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○ファンの動作について 動力伝達ベルトの更新の際に省エネタイプのベルトに変更したとのこと。 たるみのある未更新の動力伝達ベルトについては早急にたるみをなくしていただくと良い。また、更新の際は省エネタイプを導入していただくと良い。
7 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、ポンプやファンなどが該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載していただくと良い。
8 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 本店では、建屋の南側と北側で、冷房と暖房の需要が拮抗することがあるとのこと。系統を共有するので、同時に作動できないとのこと。 本店では、空調が機械室で集中管理できることを確認した。GHPの出力調整もおそらく可能とのこと。 温度設定の目安は出しているが、窓口などでは客の要望により守られていないことが多いとのこと。 倉庫などでは、品質管理上目安となる温度等は設定していると思われるとのこと。 本店では、窓口と事務室など区画ごとの温度設定を検討していただくと良い。季節の変わり目で空調負荷の低い時期は出力を下げるなどの変更ができないかメーカーに確認していただくと良い。 倉庫等の品質管理上温湿度設定等が必要な施設から、管理の実態を把握していただくと良い。 窓口などでは来訪者へのスポット対応を検討していただくと良い。
8 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○温湿度管理の運用ルールについて 工場の空調は、製造の精度維持（温度を管理）や設備等の錆発生の防止(湿度を管理)等のため、非操業時も稼働させる必要があるとのこと。また、温度を一定に保つため、冬季でも冷房しているとのこと。 室温を26℃に設定する規定はあるが、記録まではしていないため「未実施」としたとのこと。なお、設定温度は操作パネルで変更できるが、30分でもとの設定値に戻るとのこと。 成形機ヒーター部分等の発熱源の断熱など、生産活動に支障のない範囲で空調の負荷を低減できる余地がないか検討していただくと良い。
8 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 「未実施」としているが、事務室、監視室では温湿度の管理値を検討しているとのこと。 事務室、監視室では温湿度設定のルールを明文化し、管理を徹底していただくと良い。 また、設定温湿度の注意喚起をラベルで表示するなど、ルールの浸透に努めていただくと良い。
8 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 操作室の空調用の冷水は近接する事業者から供給されているとのこと。操作室の空調はオン・オフの制御しかできないとのこと。 事務室、操作室等で温度設定のルールを定めていただき、管理を徹底していただくと良い。
8 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○温湿度の管理について 本社では温度設定の管理値は設定しているが、実態の記録はしていないとのこと。第３年度までには実施する計画とのこと。 対応可能な部署から記録を開始し、順次拡大していただくと良い。
8 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 工場に空調設備はなく、夏季はスポットクーラー、冬季は赤外線ヒーター等で対応しているとのこと。 事務所等での空調の運用ルールは、冷房は28℃を超えるまでつけない、暖房は室温が20℃となる設定温度を目安としているとのこと。 打ち合わせスペースの室温が24.4℃あり、暖房の設定温度が29℃であることを確認した。 冷暖房の温度設定のルールを周知していただき、管理を徹底していただくと良い。
8 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○区画ごとの温湿度管理について 冷暖房の温度設定ルールはあるが、管理実態を記録していないため「未実施」としたとのこと。退出時の電源OFFチェックは、部門ごとに実施しているとのこと。 温湿度を記録し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
8 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○温湿度管理の運用ルールについて 冷暖房温度に関する基準はなく、需要に応じて設定しているとのこと。 事務室等では温度設定の基準を設けるとともに、工場における高温下での作業後など一時的に冷却が必要な場合は温度設定を変えるなど、省エネルギーに資する対策を検討していただくと良い。 また、スイッチ周辺には、空調の温度設定の目安などを表示し、省エネルギー行動が徹底されるよう努めていただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 三次元室の空調は、製造の精度維持や設備等の防錆等のため、非操業時も操業時と同じ条件で稼働させているとのこと。 三次元室の空調温度または湿度について、生産活動に支障のない範囲で非操業時に緩和する余地がないか、費用対効果も含めて検討していただくと良い。
8 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○区画ごとの温湿度管理について ショーケースは設定温度の基準があり、点検を実施しているが、空調については、設定温度の基準はないないため「未実施」としたとのこと。 商品ごとに要求される温度、買い物客が不快でない温度などの要因から、特定の区画ごとの目標温度（室温）を設定して管理していただくと良い。
8 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○温湿度管理の運用ルールについて 店内のエアコンの温度設定は、客の要望により変えることはあるが、原則として夏場は26℃、冬場は24℃であるとのこと。エアコンの稼働は、タイマーで設定しているとのこと。 時間帯により店舗内の客数が大きく変わる可能性があるため、設備更新の際に部分的な空調が可能な設備が導入できないか、検討していただくと良い。
8 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○節電のための啓発について 教室等のエリアごとに冷暖房温度の設定値はあるが、使用先で温度を変更できる場所は、設定値が変わっていることもあり、管理が行き届いていないため「未実施」としたとのこと。 空調設備のコントロールスイッチ付近等に冷暖房温度の基準値を表示し、冷暖房時の設定温度に配慮するよう注意喚起していただくと良い。
8 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○冷暖房負荷の低減について 面積の大きな窓にロールカーテンが設置してあることを確認した。このカーテンは休館日のほか、夏季に日射により室内温度が上昇するのを防ぐために使用することがあるとのこと。 引き続き、活動を継続していただくとともに、遮光フィルムや緑のカーテンなどによる日射対策を検討していただくと良い。 また、建屋の改修などの機会に、ペアガラスの採用などにより断熱性能の向上に努めていただくと良い。
8 | S 公務 | 98 地方公務 | ○温湿度管理の運用ルールについて 環境部局から、冷暖房の目安温度に関する情報提供を各部所に行っているとのこと。 冷暖房の設定温度は、恐らく施設ごとにルール化・運用していると考えられるとのこと。 各施設で室温を測定しているかどうかは、環境部局では把握していないとのこと。 各施設の冷暖房に関する運用ルールを確認し、管理が徹底されるよう働きかけていただくと良い。 また、設定温度の注意喚起をラベルで表示するなど、ルールの浸透に努めていただくと良い。
8 | S 公務 | 98 地方公務 | ○温湿度管理の運用ルールについて 一部の施設では廊下やホールなどセンサーで温度変化を感知し、随時対応しているとのこと。ホワイエは通常空調を入れているとのこと。ホールもイベントがなくても練習などで使用されるので、ハイシーズンは常時空調を入れているとのこと。 会議室などはパッケージエアコンで個別に対応しているとのこと。空調開始は利用者の声に拠っており、気温等の目安は決まっていないとのこと。 一部の施設では、温度設定のルールを定めていただき、管理を徹底していただくと良い。また、利用者で操作する会議室等では、設定温度の注意喚起をラベルで表示するなど、ルールの浸透に努めていただくと良い。ホールに関しては、リモコンがどこに対応しているか分かりにくいでの、明示していただくと良い。
8 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○区画ごとの温湿度管理について 冷暖房の無いエリアが区画として区切られていないため「未実施」としたとのこと。事務室や工場建屋内の控室等の冷暖房の対象エリアは、温度設定の管理を実施しているとのこと。 温度管理すべき区画が明確にされ、管理が実施できていれば「実施」としていただくと良い。
8 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、事務所棟、工場の試験室や分析室でエアコンを使用しているため該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○排熱利用について 生産エリアの排気をクリーン度の低いエリアに送り込んで、冷暖房へ利用することを検討しているとのこと。 排熱の利用ができないか検討していただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷暖房負荷の低減について ダイカストの作業者用の空調は、作業場所を直接空調する方式であることを確認した。作業者不在時は吹き出しダクトの口を閉じるようにしているとのこと。空調の電源を切ることが最も省エネであることは認識しているとのこと。 工場の改修時等に、個別に電源を切る空調方法への改修等を検討していただくとよい。
8 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○区画ごとの温湿度管理について 会議室のある建屋は物流倉庫なので、各階の天井が高いとのこと。会議室は天井を6ｍから2.6ｍに下げたが、まだ通常より高めであるとのこと。 空調の対象となる空間が大きい。空調の負荷低減のため、機会があればさらに天井を下げていただく事が考えられる。
9 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○クーリングタワーの運用管理について 「非該当」としているが、クーリングタワーがあるため該当する。 冷却水は季節を問わず一定流量で循環させているが、冬季に稼働するクーリングタワーは2台のうち1台であるとのこと。 冷却水の入口と出口の温度差が1℃程度であることを確認した。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。 気温の低い時季に冷却水の流量を下げることができないか、クーリングタワーのファンの稼働が必要か、メーカー等と相談し、可能であれば改善していただくと良い。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○クーリングタワーの充填材の清掃等について 「非該当」としているが、クーリングタワーがあるため該当する。 クーリングタワーの充填材にスケールが析出していることを確認した。クーリングタワーの清掃は、汚れが確認されたら業者に委託しており、定期的な実施はしていないとのこと。充填材の清掃を自ら実施したこともあるとのこと。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。 また、充填材の汚れが熱交換効率の低下とそれに伴う電力消費量の増加につながることがあるため、クーリングタワーのメンテナンス頻度を確認し、適切に管理していただくと良い。
9 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○ショーケースの運用管理について 冷凍ショーケースの設定温度が、管理温度域より数℃以上低く設定されていることを確認した（例：-18℃以下の管理温度域のショーケースで-25℃の点検記録あり）。設定温度を季節により変更することはないとのこと。 また、エアーカーテンの吸込口に商品が陳列されているショーケースや、ロードラインをこえて商品が積み上げられているショーケースがあることを確認した。 冷凍ショーケースの設定温度が管理温度域より低く設定されている理由を確認し、管理温度域を満たす範囲で緩和できないか検討していただくと良い。 また、エアーカーテンの気流の乱れにより、冷凍機の負荷が増加する場合や冷却効率が低下する場合があるため、エアーカーテンの気流を乱さないような商品の陳列方法をルール化し、従業員に周知していただくと良い。
8 | S 公務 | 98 地方公務 | ○温湿度管理の運用ルールについて エアコンの設定温度に関するルールはあるが、文書化していないので「未実施」としたとのこと。 作業環境に応じて温湿度設定のルールを明文化し、管理を徹底していただくと良い。 また、設定温度の注意喚起をラベルで表示するなど、ルールの浸透に努めていただくと良い。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○エアコン室外機の負荷低減について 貯水槽付近のエアコン室外機数台が狭隘な場所に設置されていることを確認した。 室外機を狭隘な場所に設置すると、冷房運転時に、室外機から放出された温風を吸引して運転効率が低下する場合があるため、より広い場所への設置を検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エアコン室外機の負荷低減について スポットクーラーのユニットやエアコンの室外機が、直射日光に晒される場所に設置されていることを確認した。 冷房運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、空気の流れを阻害しない範囲で、すだれ等による日除け対策を検討していただくと良い。また、フロン排出抑制法に基づき、第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）の管理者は簡易点検の義務があるため、適切に点検されているか確認していただくと良い。
9 | S 公務 | 98 地方公務 | ○エアコン室外機の負荷低減について 一部のエアコンの室外機が、直射日光に晒される場所に設置されていることを確認した。 冷房運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、安全かつ空気の流れを阻害しない範囲で、日除け対策を実施していただくと良い。
9 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○冷却水の流量調整について 冷水は、焼成炉の金属部品の冷却用で、厳格な温度管理はしていないとのこと。 ポンプの負荷を低減するため、冷却水温度を見ながら、流量を需要に応じて増減させる方法がないか検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○チラーの運用管理について チラー稼働時にどのような制御（設定）がされているか把握できていないとのこと。 チラー稼働時の冷水の入口と出口の温度等を把握していただくと良い。 冷水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、適切な流量を設定していただくと良い。 また、長期間チラーを使用しない期間は電源を切れないか、検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○クーリングタワーの運用管理について 冷却水の水温は確認しておらず、一定流量で循環させており、クーリングタワーのファンの制御も行っていないとのこと。 クーリングタワーの稼働は設備の稼働に合わせているとのこと。 気温の低い時期に冷却水の流量を下げることができないか、クーリングタワーのファンの常時稼働が必要か、メーカー等と相談し、可能であれば改善していただくと良い。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○冷却水の流量調整について 冷却水の用途は金型の冷却であるとのこと。稼働中のクーリングタワーに冷却水の入・出の明示がなく、温度計がいずれも26℃程度を示していることを確認した。 クーリングタワーの稼働は、ファンも含めて、設備の稼働に合わせた制御を行っていないとのこと。 冷却水配管の入・出の明示をしていただくとともに、冷却水温度の適正値をメーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。また、冷却需要に応じた流量の調整や、クーリングタワーの停止ができないか、メーカー等と相談し改善していただくと良い。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○冷却水の流量調整について 一部の工場では、冷却水の流量を冷却対象設備の温度に応じてインバータ制御しているとのこと。 別の工場でも冷却水の流量が制御できないか検討していただくと良い。冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。
9 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○冷温水発生機の運用管理について 季節に合わせた冷温水温度の細かい設定変更はしていないとのこと。 季節に合わせて冷温水の温度を設定変更し、冷温水発生器の負荷の低減に努めていただくと良い。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷却水の流量調整について クーリングタワーの冷却水の入口・出口の温度差が3℃前後であることを確認した（入口33℃、出口30℃）。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。
9 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○冷温水発生器の運用管理について 空調用の冷水は年間を通じて一定温度で運用しているとのこと。 季節ごとに空調用の冷水の設定温度を変更し、冷温水発生器の負荷の低減に努めていただくと良い。
9 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○冷温水発生器の運用管理について 空調用の冷温水温度の設定は変更せずに運用しているとのこと。 季節や気温に応じて空調用の冷温水の設定温度を変更し、冷温水発生器の負荷の低減に努めていただくと良い。
9 | S 公務 | 98 地方公務 | ○冷温水発生機の運用管理について 冷温水発生器の計器類が故障しており、冷水や温水の温度が確認できない状態であることを確認した。 冷温水の温度や流量など運転条件は、通年変更していないとのこと。 計器類が故障した状態で設備を運転するのは好ましくない。計器類を修理したうえで、季節に合わせて冷温水の温度を設定変更し、冷温水発生器の負荷の低減に努めていただくと良い。
9 | S 公務 | 98 地方公務 | ○冷温水発生機の運用管理について 冷温水発生装置は２台を交互運転しており、冷温水の温度や流量など運転条件は、通年初期設定値のままであるとのこと。温度や流量はモニタに表示されるが、記録されないとのこと。 季節に合わせて冷水の温度を設定変更し、冷温水発生機の負荷の低減に努めていただくと良い。
9 | S 公務 | 98 地方公務 | ○冷却水の流量調整について 冷却水は一定量を循環させており、水温は冷却塔のファンの稼働台数で制御しているとのこと。冷却水は一定量を維持することが求められる設計であるため、流量は変更できないと考えられるとのこと。 ポンプの負荷を低減するため、冷却水流量を需要に応じて増減させる方法がないか、メーカーに相談しながら検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○冷却水の流量調整について 「非該当」としているが、金型やオイルを冷却する冷却水のためのクーリングタワーがあるため「熱源設備」に該当する。現在は生産量に合わせて流量を調整しているとのこと。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
9 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○クーリングタワーの充填材の清掃等について 「非該当」としているが、クーリングタワーが該当する。 クーリングタワー1台からの間欠的漏水を確認した。 クーリングタワーの充填材に苔が多く付着していることを確認した。 間欠的漏水は水使用量の増加につながるため、修理していただくと良い。 充填材の汚れが熱交換効率の低下とそれに伴う電力消費量の増加につながることがあるため、クーリングタワーのメンテナンス頻度を確認し、適切に管理していただくと良い。
9 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○冷却塔の吸込口金網の清掃等について 冷却塔の吸込口金網に苔が多く付着していることを確認した。 吸込口金網の汚れが熱交換効率の低下とそれに伴う電力消費の増加につながることがあるため、冷却塔のメンテナンス頻度を確認していただくと良い。
9 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○冷却塔の充填材の清掃等について 空調用の冷却塔の充填材に苔が多く付着していることを確認した。 充填材の汚れが熱交換効率の低下とそれに伴う電力消費の増加につながることがあるため、冷却塔のメンテナンス頻度を確認していただくと良い。
9 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、クーリングタワーが該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷温水発生機の運用管理について 空調設備はセントラル熱源方式であり、少しでも生産活動があれば稼働させるため効率が悪いとのこと。冷温水発生器は2台を交互運転しているとのこと。冷温水の温度は変更できないとのこと。 設備更新の際は、熱需要に応じて空調負荷を変えられる空調システムを採用していただくと良い。
9 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、冷温水発生器、温水ヒーター、クーリングタワーなどが該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載していただくと良い。
10 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○外気導入の管理について 窓を少し開け、換気扇を稼働させた状態で会議室を使用したところ、CO2濃度が560ppm程度であることを確認した（使用前は500ppm程度）。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 在室人数に応じた換気能力を持つ換気扇が設置されるので、適切な換気を行っていただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○外気導入の管理について 全熱交換器は導入していないとのこと。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について 新型コロナウィルス感染症の感染予防の観点から、事務所の換気は定期的に実施しているとのこと。 また、換気扇を稼働させた状態で会議室を使用したところ、CO2濃度が1,027ppm程度であることを確認した（使用前は800ppm程度）。 在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定することが省エネ上良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について 換気扇（弱、熱交換オフ）を稼働させた状態で会議室を使用したところ、CO2濃度が1,050ppm程度であることを確認した（使用前は515ppm程度）。 在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について 新型コロナウィルス感染症対策として、事務所の換気頻度を増加させているとのこと。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。一定の利用時間毎に窓開け換気を行うなど、過剰とならない範囲で換気方法を検討していただくと良い。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○外気導入の管理について 今回使用した会議室では、CO2濃度が470ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 事務棟の換気設備は熱交換型ではないとのこと。また、換気設備の運用ルールも特にないとのこと。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○外気導入の管理について 今回お話を伺った部屋は普段会議用途で使用する部屋ではないが、換気を行わずに使用したところ、CO2濃度が930ppmから1,900ppmに上昇した。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。一定の利用時間毎に窓開け換気を行うなど、過剰とならない範囲で換気方法を検討していただくと良い。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入の管理について 今回お話を伺った会議室では、CO2濃度が600ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定することが省エネ上良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入の管理について 換気扇を停止した状態で会議室を使用したところ、CO2濃度が1,040ppm程度であることを確認した。在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定することが省エネ上良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入の管理について 外気を有効に活用できる箇所が把握できていないため「未実施」としたとのこと。新型コロナウィルス感染症の感染防止のため、事務室などは冷暖房使用時も換気を行っているが、頻度等の設定はないとのこと。 事務室などの外気導入の管理を行うことが必要な箇所を対象に、換気方法などを決めていただくと良い。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入の管理について 換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が660ppm程度まで上昇したことを確認した（使用前は520ppm程度）。 在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000 ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い（ビル管理法の基準値は1,000ppm以下）。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入の管理について 今回お話を伺った休憩スペースでは、CO2濃度が630ppm程度であることを確認した。適切に換気されている。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い（ビル管理法の基準値は1,000ppm以下）。
10 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○外気導入の管理について CO2測定器を各事務所に導入し、CO2濃度600ppmを目安に換気しているとのこと。 換気扇は常時稼働させ、１時間に一回の頻度で窓開け換気を行っているとのこと。 今回使用した打ち合わせスペースでは、CO2濃度が600ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大する。コロナ対策上問題がなければ、1,000ppmに達しない程度に換気量を調整していただくと良い。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○外気導入の管理について 新型コロナウィルス感染症の感染防止対策として、事務所の窓開け換気を2時間ごとに実施しているとのこと。 また、今回使用した会議室では、CO2濃度が570ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大する。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 現在の窓開け換気の頻度や長さが過剰でないか、所有するCO2モニターを活用して確認していただくと良い。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○外気導入の管理について 今回使用した会議室では、CO2濃度が570ppmから930ppmに上昇した。在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○外気導入の管理について 今回使用した会議室では、CO2濃度が750ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○外気導入の管理について 冷暖房は、事務棟はパッケージエアコン、工場は冬季は暖房は不要で、夏季はスポットクーラー等で対応しているとのこと。 事務棟の換気ルールは設定していないとのこと。 全熱交換器は導入していないとのこと。 事務棟などの外気導入の管理を行うことが必要な箇所を対象に、換気方法などを決めていただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。 なお、今回使用した会議室では、CO2濃度が680ppmから840ppmに上昇した。在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○外気導入の管理について CO2濃度が1,957ppm程度であることを確認した。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気する必要がある。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○外気導入の管理について 今回使用した会議室では、CO2濃度が500ppm程度であることを確認した（扉解放、換気扇稼働、暖房使用）。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定することが省エネ上良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○冷暖房使用時の換気について 新型コロナウィルス感染症対策のため、事務所では冷暖房使用時でも入口の扉は常に開けており、さらに全熱交換モードで換気しているとのこと。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 全熱交換器は、中間期の「通常換気」と冷暖房使用時の「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○外気導入管理について 換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度の上昇が顕著であった。 適切な換気を行っていただくと良い。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い（ビル管理法の基準値は1,000ppm以下）。
10 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について 今回使用した会議室では、CO2濃度が500ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について 一部の工場には全熱交換器が導入されているが、他の工場は全熱交換機能のない換気扇であるとのこと。 スイッチ付近に全熱交換器の操作に関する注意事項等が明示されていないことを確認した。 全熱交換器は、中間期の「通常換気」と冷暖房使用時の「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。 今回お話を伺った会議室では、CO2濃度が600ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定することが省エネ上良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について 今回お話を伺った会議室では、CO2濃度が460ppm程度であることを確認した。適切に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について 「非該当」としているが、事務室では冷暖房を行うため該当する。 全熱交換器は導入していないとのこと。 冷暖房設備の運用基準を設定し、適切に運用していただくと良い。 また、今回使用した打ち合わせスペースでは、CO2濃度が650ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について 換気扇を稼働させた状態で会議室を使用したところ、CO2濃度が830ppm程度であることを確認した（使用前は630ppm程度）。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000 ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ○外気導入の管理について 今回お話を伺った会議室では、CO2濃度が570ppm程度であることを確認した。適切に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○外気導入の管理について 今回使用した商談スペースでは、CO2濃度が560ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○全熱交換器の適切な運用について 事務室では全熱交換機を導入しているとのこと。 事務室の全熱交換機のスイッチには、中間期は「通常換気」、冷暖房使用時は「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。
10 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○外気導入の管理について エアーハンドリングユニットで循環させる際、不足分は外気を熱交換して導入しているものの、循環量のほうが多く、外気を積極的に導入しているわけではないので、「非該当」としたとのこと。第3年度では「実施」としていただくと良い。ただし、外気導入量は、季節に応じて内部の熱負荷を過度に増やさない方向で調整していただくと良い。 今回使用した会議室では、CO2濃度が664ppmから1,250ppmに上昇した。換気量が不足していたと考えられる。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○外気導入の管理について 今回使用した打ち合わせ会議室では、CO2濃度が550ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○外気導入の管理について 換気設備のない会議室を使用したところ、CO2濃度が720ppm程度であることを確認した。 在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性はある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000 ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。一定の利用時間毎に窓開け換気を行うなど、過剰とならない範囲で換気方法を検討していただくと良い。
10 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○外気導入の管理について 会議室では、CO2濃度が495ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○外気導入の管理について 今回使用した会議室では、CO2濃度が560ppmから740ppmに上昇した。在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○外気導入の管理について 換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が1,060ppmから2,290ppmに上昇した。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。一定の利用時間毎に窓開け換気を行うなど、過剰とならない範囲で換気方法を検討していただくと良い。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | S 公務 | 98 地方公務 | ○外気導入の管理について 今回使用した会議室では、CO2濃度が685ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、庁舎内のCO2濃度分布を確認し、可能な範囲で換気強度を緩和していただくと良い。
10 | S 公務 | 98 地方公務 | ○外気導入の管理について 今回お話を伺った会議室のCO2濃度は適切であった。 新型コロナウィルス感染症対策に配慮したうえで、室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気するのが省エネ上望ましい。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、設置されている空調設備には全熱交換機能があるため、中間期は「通常換気」、冷暖房使用時は「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。
10 | S 公務 | 98 地方公務 | ○全熱交換器の適切な運用について 新型コロナ感染症対策で24時間換気とされていることを確認した。 換気モードは、熱交換モードになっていることを確認した。 全熱交換器は、中間期の「通常換気」と冷暖房使用時の「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。
10 | S 公務 | 98 地方公務 | ○全熱交換器の適切な運用について 会議室には全熱交換器が導入されているが、運用ルールが不明確であることを確認した。 全熱交換器は、中間期の「通常換気」と冷暖房使用時の「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○全熱交換器の導入について 換気設備は熱交換型ではないとのこと。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○全熱交換器の導入について 事務室の換気設備は熱交換型ではないとのこと。また、換気設備の運用ルールも特にないとのこと。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○全熱交換器の導入について 導入されている換気設備は熱交換のタイプではないとのこと。 店舗など使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気配管の保温について 配管の継ぎ目から蒸気が漏れていることを確認した。 また、蒸気配管のバルブ部分、継手部分、曲がり部分などに保温の余地があること、保温材が劣化していることを確認した。 蒸気漏れについては、配管を点検し、必要箇所を補修していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 また、蒸気配管の保温材が劣化して放熱が大きい箇所がないか定期的に点検し、必要箇所を補修していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について ボイラー室内の蒸気配管は概ね保温されているが、フランジ部分やバルブ部分、曲がり部分などに保温の余地がある（定期修理期間中のため稼働していない）。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、フランジ部分やバルブ部分などに保温の余地がある。また、蒸気が漏洩している配管を確認した（この状況は把握されており交換部品の到着待ちであるとのこと）。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。 また、蒸気が漏洩している配管については、交換部品の到着後、早急に修繕していただくと良い。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、バルブ部分、継手部分などに保温の余地がある。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、フランジ部分やバルブ部分、曲がり部分、保温材の劣化部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○蒸気配管の保温について 保温材は、メーカーによるメンテナンスの際に補修しているとのこと。 保温材の一部が劣化していることを確認した。 メーカーのメンテナンスを待たず、自社でも補修して頂くと良い。
11 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○成形機の保温について 「非該当」としているが、成形機のヒーター部分等が該当すると考えられる。 一部の成形機ではヒーターの保温をしているとのこと。 ヒーター部分等を保温材で追加的に保温する余地がないか、メーカーに相談しながら検討していただくと良い。冷房による空調負荷を低減する効果にも期待できる。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○抄造機の保温について 原材料は撹拌機で加温されて抄造機に入るが、抄造機は保温されていないとのこと。 抄造機本体について、保安上問題のない範囲で、保温を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、曲がり部分などで保温材が劣化していたり、熱回収用の配管で保温材が外されたままになっている箇所があることを確認した。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管の点検ルールはないとのこと。 所有している熱画像カメラを活用し、放熱が大きい部分があれば保温を検討していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○炉の保温について ロータリーキルンの一部（長さ約10ｍ）の耐火煉瓦を二重にして追加的に断熱したところ、6％の省エネ効果があったとのこと。 コマ炉では、一部に保温材が使用されていることを確認した。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、曲がり部分などに保温の余地がある。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○蒸気バルブの保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、フランジ部分やバルブ部分、曲がり部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○炉の保温について 「非該当」としているが、炉があるため該当する。 溶解炉の壁面に断熱パネルの導入を検討しているとのこと。 溶解炉直近にある工場の窓を換気のために開けており、冷たい外気が溶湯の汲出口を通過していることを確認した。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。 炉の保温は、放熱による熱損失の増大を防ぐほか、熱中症対策としても有効である。メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、保温していただくと良い。 また、溶解炉周囲の温度が下がることにより、放熱による熱損失が増大する可能性がある。窓を開ける位置の配慮など、放熱による熱損失を抑制する対策を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○炉の保温について 「非該当」としているが、溶解保持炉が該当する。 溶解保持炉に断熱塗装をしていることを確認した。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。 断熱塗装面の一部や炉の開閉部周辺に放熱の大きい箇所があることを確認した。 熱画像カメラで断熱塗装面などを定期的に点検し、劣化した箇所を補修していただくと良い。 保温は、放熱による熱損失の増大を防ぐほか、接触による火傷を防ぐ安全対策としても有効である。また、その他の未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。
11 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○炉の保温について 炉の炉壁外面温度は把握しているが、断熱が可能かメーカーに確認したところ、保安上の観点から推奨されなかったとのこと。 炉内の耐熱材等で対策ができないか、メーカーに確認していただき、可能であれば対策を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○熱源設備の保温について A工場の熱源設備には、当初からある保温対策に加えて保温カバーを付けているが、B工場では実施していないため「未実施」としているとのこと。 B工場でも追加的に断熱する余地がないか検討していただくと良い。なお、保温対策には保温材の装着だけでなく、断熱塗料による対策等も考えられる。対策効果を試算、もしくは試験的に導入するなどして、費用対効果が高い対策の水平展開を図っていただくと良い。 また、A工場の第一工場に試験的に導入した炉の入口・出口の温度が100℃程度であったため、使用が続くようであれば、保温対策による効果（作業環境の改善も含む）を検討し、必要に応じて対策を実施していただくと良い。
11 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、バルブ部分、継手部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷却水配管の保温について 冷温水発生器用の冷却水配管から放熱があることを確認した。確認時は冷却水を循環させておらず、冷温水発生器からの伝熱と考えられるとのこと。 保温は、放熱による熱損失の増大を防ぐほか、夏季の日射による冷却水温の上昇を防ぐことができる。未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、費用対効果を試算して必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１、２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○加熱炉周辺設備の保温について 加熱炉周辺設備（フランジ、煙突、開口部など）に保温の余地があることを確認した。 保温は、放熱による冷房負荷の増大を防ぐほか、接触による火傷を防ぐ安全対策としても有効であるため、未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○空調設備の配管等の保温について 空調設備の配管等の保温は、設備設置時にメーカーが実施しており、省エネの観点で保温する規定はないため「未実施」としたとのこと。保温材の点検により、劣化した部分を発見した場合は、補修しているとのこと。 配管の保温管理基準を設定し、適切な維持管理を実施していただくと良い。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○熱媒油配管の保温について 熱媒油配管は概ね保温されているが、フランジ部分やバルブ部分などに保温の余地がある。 所有している熱画像カメラを活用し、放熱が大きい部分があれば保温を検討していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１、２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○オイルクリーナーの保温について コンプレッサーのオイルクリーナーに保温の余地があることを確認した。 コンプレッサー室の室温が高くなるため、未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○配管の保温について スポットクーラーの冷気輸送配管保温材に劣化が疑われる部分があることを確認した。 現時点では、熱が漏洩している箇所は見受けられないが、今後保温材の劣化が進むことにより、保温効果が低減することも考えられるため、点検頻度を設定し定期的に確認していただくと良い。
11 | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ○配管の保温について 屋外の冷水輸送配管の保温材に劣化があることを確認した。 保温材の劣化部分からの入熱で熱源負荷が増えるため、点検頻度を設定し定期的に確認して補修していただくと良い。
11 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○冷媒配管の保温について 「非該当」としているが、冷蔵・冷凍設備の冷媒配管があるため該当する。 センター屋上に設置されている冷蔵・冷凍設備の冷媒配管が保温材によって保温されていることを確認した。直射日光が当たる部分の保温材が若干劣化していることを確認した（表面温度の低下は確認できなかった）。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い（対策の分類６、７、９についても該当する設備の有無を確認し、対策の実施状況を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い）。 入熱による冷蔵・冷凍負荷の増大を防ぐため、保温材の点検を定期的に実施し、劣化した部分を発見した場合は、補修していただくと良い。
11 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○冷媒配管の保温について 店舗屋上に設置されている空調設備の冷媒配管が、保温材が劣化し配管が露出していることを確認した。 保温は、放熱による冷暖房負荷の増大を防ぐため、早急に修繕していただくと良い。
11 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○熱源設備等の保温について 冷温水発生器や温水ヒーターの周辺部に放熱の大きい箇所があることを確認した。 保温は、放熱による熱損失の増大を防ぐほか、接触による火傷を防ぐ安全対策としても有効である。未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○冷媒配管の保温について 屋上に設置されている空調設備の冷媒配管の保温材が劣化し、配管が露出していることを確認した。 放熱による冷暖房負荷の増大を防ぐため、早急に修繕していただくと良い。
11 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○温水配管の保温について 配管は概ね保温されているが、フランジ部分やバルブ部分などに保温の余地がある。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | S 公務 | 98 地方公務 | ○熱源設備等の保温について 冷温水発生器の一部に放熱の大きい箇所があることを確認した。 保温は、放熱による熱損失の増大を防ぐほか、接触による火傷を防ぐ安全対策としても有効である。未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。
11 | S 公務 | 98 地方公務 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、バルブ部分、継手部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○炉の保温について 焼成炉の表面温度が、断熱塗装の有無により熱放射カメラの画像に100℃近く差があることを確認した。 未塗布の炉についても、設備の安全と製品の生産上の支障がないことを確認の上で、断熱塗料の塗布を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○配管の保温等について 暖房用蒸気配管では、暖房を使用しない時期であるが、暖房用の蒸気が直近まで送られていることを確認した。 また、蒸気配管が保温されていないことを確認した。 暖房を使用しない時期は、蒸気を送らないよう、元から閉止していただくと良い。 未保温部分については、保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。 ドレン回収配管では、ボイラー給水の予熱に活用しているドレンの配管が保温されていないことを確認した。 未保温部分を保温していただくと良い。
11 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、冷温水の輸送配管などが該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載していただくと良い。
12 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○照明設備の運用管理について 本店の会議室では、照明のスイッチに何も表示がないことを確認した。 スイッチ周辺には、点灯範囲を表示し、十分な照度が確保される場所では、消灯や点灯区画の細分化等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○点灯範囲の明示について 会議室の照明は、スイッチに点灯範囲が明示されていないことを確認した。 スイッチ周辺には、点灯範囲を表示し、省エネルギー行動が徹底されるよう努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○点灯範囲の明示について 会議室の照明は、スイッチに点灯範囲が明示されていないことを確認した。 スイッチ周辺には、点灯範囲や空調の温度設定の目安などを表示し、省エネルギー行動が徹底されるよう努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○照明設備の運用管理について 会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,050lxとやや過剰になる箇所があることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○照明設備の運用管理について 今回お話を伺った部屋は普段会議用途で使用する部屋ではないが、用途によっては一部消灯できる可能性が考えられた（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について 会議室では、照明を点灯させた状態では、照度が1,400lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。使用時間の長い場所では、作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能による照度の調整、点灯スイッチの細分化やプルスイッチの導入を検討していただき、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○会議室等の照明について 今回お話しを伺った休憩スペースでは、蛍光灯を点灯した状態で、会議用途としては照度が不足していることを確認した（約270lx）。 用途に応じた照度が確保されるよう、点灯範囲や運用のルールを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○照明設備の運用管理について 工場内の南側は屋外からの日射で明るいことを確認した。 屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯していただくと良い。照度センサーによる照明の点消灯や調光機能付き照明の導入も検討していただくと良い。 また、今回使用した会議室では照明を点灯させた状態では照度が1,000lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○照明設備の運用管理について 過剰または不要な照明の把握ができておらず「未実施」としたとのこと。 JISによる照度推奨値を参考に、作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。調光機能による照度の調整、点灯スイッチの細分化やプルスイッチの導入を検討していただくと良い。 屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯していただくと良い。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○照明設備の運用管理について 今回使用した会議室では照明を点灯させた状態では照度が960lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○照明設備の運用管理について 会議室では、照明を点灯させた状態で照度が950lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 工場の通路の照度が500lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は100～150lx）。 照明をLED化すると照度が過剰になる場合がある。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 会議室では、照明を点灯させた状態では、照度がやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 守衛室等では、屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯していただくと良い。 また、十分な照度が確保される場所では、消灯や照明の間引き、点灯区画の細分化、調光機能による照度の調整等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 会議室の照度が、照明を点灯した状態で900lxとやや過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 広い会議室の一部の範囲を使用している場合、必要範囲のみ点灯していただくと良い。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。 少人数の会議の場合、窓際を使用すれば消灯しても照度は確保できる場合がある。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 一部工場のロビーはセンサーライトであるが、利用頻度が低く夜間も使用しないので、電源を切っているとのこと。 工場の照明が、全てLEDであることを確認した。 作業机や操作盤上に個別照明も設置されていたが、屋外からの日射が利用できる窓際にある資材置き場も、作業場所と同様にすべて点灯していることを確認した。 資材置き場など高い照度を必要としない場所で、250lxとやや過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は、作業のために連続的に使用しないところで150lx）。 普段人が作業していない場所も含めて天井照明がすべて点灯され、作業机や操作盤上の個別照明も作業者がいない状態で点灯されていることを確認した。 必要範囲のみ点灯していただくと良い。 屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯していただくと良い。 また、十分な照度が確保される場所では消灯や照明の間引き、点灯区画の細分化、手元照明の活用等により、節電に努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 照明設備は、フロアの改修の際にLED化しており、照明本数や配置を見直したとのこと。LED化後、不在場所等の照明不要箇所の消灯意識が低下しているとのこと。 従業員に注意喚起を行い、省エネルギー行動が徹底されるよう努めていただくと良い。 また、工場通路など高い照度を必要としない場所の照度が420lxとやや過剰である。 屋外からの日射で必要な照度が確保できるときは、消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 照明の間引き、照明スイッチの細分化、不要部分の消灯が徹底されていることを確認した。 スイッチ周辺には、点灯範囲や空調の温度設定の目安などが明示されていることを確認した。 照度計で基準値以上の照度であることを確認しているとのこと。 基準が「～以上」のような表現の場合、照度が過剰になっていることもあるため、上限値も設定していただき適切な範囲に照度が収まるようにしていただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 会議室では、照明を点灯させた状態では照度が700～1,000lxとやや過剰になる箇所があることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ○照明設備の運用管理について 会議室の照度が、885lxとやや過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 現在のスイッチ区分では照明の間引き点灯が困難である可能性がある。使用時間の長い場所では、作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能による照度の調整、点灯スイッチの細分化やプルスイッチの導入を検討していただくと良い。
12 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○照明設備の運用管理について 今回使用した商談スペースは普段会議用途で使用する場所ではないが、用途によっては一部消灯できる可能性が考えられた（照度：600～1,000lx JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○照明設備の運用管理について 屋外にある従業員出入口用照明の点消灯は人感センサーで制御しており、明るい日中でも人が通過すると照明が点灯することを確認した。 設置されている従業員出入口用照明を、人感だけでなく周囲の明るさも加味して点消灯を制御できる仕組みにし、明るい日中に点灯しないようにしていただくと良い。 また、今回使用した会議室では照明を点灯させた状態では照度が1,000lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○照明設備の運用管理について 会議室では、照明を全て点灯させた状態では照度が1,900lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | ○照明設備の運用管理について 会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,070lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○照明の交換について 会議室及び機械室で、点灯しない蛍光灯や劣化した蛍光灯を確認した。 当該箇所の照明の要不要を判断いただき、必要な場合は交換を、不要な場合は間引く等していただくと良い。
12 | S 公務 | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について 一部の通路の照度が680～800lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は100～150lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、消灯や照明の間引きを検討していただくと良い。照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | S 公務 | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について 会議室の照度が、一部を消灯した状態で850lxとやや過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 照明の間引き、プルスイッチによる不要部分の消灯が実施され、部分的に人感センサーも導入されていることを確認した一方で、広い部屋で、一人でWeb会議を行っており、日射で明るいが全点灯している事例があった。 会議室の形状から、照明の間引き点灯では照度を確保することが困難である可能性がある。作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能による照度の調整を検討していただくと良い。 不要部分の消灯が全職員に浸透していない可能性が考えられるため、一層のCO2削減対策として省エネ活動の徹底を呼びかけていただくと良い。
12 | S 公務 | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について 会議室は、窓からの入射光がある状態で照明を全て点灯すると、過剰な照度（約1,300lx）であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。会議室として利用した部屋は、本来は展示室としての用途であるとのこと。屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯していただくと良い。 また、十分な照度が確保される場所では、消灯や照明の間引き、点灯区画の細分化等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | S 公務 | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について 通路の照明は人感センサーで制御されていることを確認した。 設備周辺の照明を全て点灯しており、普段作業者が常駐しない箇所は照度を下げることができる可能性が考えられた。 照明が不要な時間、照度を下げることができる箇所を抽出し、消灯しやすくなるよう、点灯スイッチの細分化やプルスイッチの導入を検討していただくと良い。 利用頻度の低い範囲などは、必要に応じて人感センサーによる制御を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○会議室等の照明について 会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,080lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について 照度の基準を設定しており、年に2回点検を実施しているとのこと。 基準が「～以上」のような表現の場合、照度が過剰になっていることもあるため、上限値も設定していただき適切な範囲に照度が収まるようにしていただくと良い。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○照明設備の運用管理について 工場では、作業が自動化された後も従来の照度が必要か検討していただくと良い。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただき、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 工場では、通路など高い照度を必要としない場所でも照度がやや過剰である可能性が考えられた。 LED化しているが、天井が高く、作業場所で照度を確保するためには定格電力が大きいランプが必要になる。 照明の間引き、定格電力の小さいランプへの交換、調光機能による照度の調整等により平均照度を下げたうえで、作業面における必要照度を確保する「タスクアンビエント照明」が導入できないか、検討していただくと良い。
12 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○会議室等の照明について 会議室の照度が、照明を点灯した状態で1,700lxと過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 広い会議室の一部の範囲を使用している場合、必要範囲のみ点灯していただくと良い。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。 少人数の会議の場合、窓際を使用すれば消灯しても照度は確保できる。
12 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○照明設備の運用管理について 会議室で照明を点灯させた状態では照度が1,250lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、照明の間引きを検討していただくと良い。また、昼光で十分な照度が得られる場合は、消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○会議室等の照明について 会議室の照度が、照明を点灯した状態で660lxと適切な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 広い会議室の一部の範囲を使用している場合、必要範囲のみ点灯していただくと良い。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。 少人数の会議の場合、窓際を使用すれば消灯しても照度は確保できる場合がある。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○照明設備の運用管理について 会議室で照明を点灯させた状態では照度が1,000lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。また、昼光で十分な照度が得られる場合は、消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○昼光利用について 会議室は、窓からの入射光がある状態で照明を点灯すると、やや過剰な照度（900lx）であることを確認した（JISによる会議室の推奨値は500lx）。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯していただくと良い。 また、十分な照度が確保される場所では、消灯や照明の間引き、点灯区画の細分化等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | S 公務 | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について 会議室の照度が、ブラインドを開けた状態で1,300lxと過剰な照度であり、ロビーも同様に1,239lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、ブラインドを調整して照明を消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。
13 | A 農業､林業 | 01 農業 | ○高効率照明設備の導入について 各施設の照明設備のタイプを把握していないため「未実施」としたとのこと。 各施設の照明設備のすべてを把握できていないが、エネルギー使用量の多い水銀灯を優先してLED化を進めているとのこと。 LED化にあたっては、エネルギー使用量の多い水銀灯や省エネルギー効果が大きい長時間点灯する箇所を優先的してLED化を進めていただくと良い。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率照明設備の導入について 工場全体では高効率タイプの照明への更新が3割程度であるとのこと。また、一部では水銀灯も使用中とのこと。 引き続きLED化を進めるとともに、LED化にあたっては、エネルギー使用量の多い水銀灯や省エネルギー効果が大きい長時間点灯する照明を優先していただくと良い。
13 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について 本社では全フロア、工場では屋外照明及び一部のフロアで照明設備のLED化を実施しており、残りのフロアも計画的に更新を実施中とのこと。 点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めていただくと良い。
13 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○高効率照明設備の導入について 故障や更新時期が来た照明から高効率タイプの照明に更新しており、省エネの観点での更新はしていないとのこと。水銀灯は一部で使用しているとのこと。 点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めていただくと良い。 「水俣条約」により、2021年以降、水銀灯は製造中止となったため、早めに高効率タイプに更新していただくと良い。
13 | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | ○高効率照明設備の導入について 設備更新時期は、耐用年数により定めているとのこと。 廊下の照明は間引き点灯が実施されており、トイレの照明は全てではないが人感センサーを導入しているとのこと。 会議室等の屋内照明はHf蛍光灯であることを確認した。 屋外照明は水銀灯であることを確認した。高効率照明に交換するための見積を取ったが、高価であるため見送ったとのこと。なお、費用回収年数の検討は行わなかったとのこと。 屋外照明は点灯時間が長く、水銀灯のLED化は投資回収期間も短いと考えられる。その他の場所についても、近年はLEDの価格が下がってきており、数年で投資回収可能な事例もあるので、費用対効果を試算してLED化を検討していただくと良い。 また、既存の照明設備をLED化する際は、必要以上の照度にならないよう設置台数等に配慮をしていただくと良い。
13 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○高効率な照明設備の導入について 8割以上が高効率タイプになっているか把握できていないが、設備更新の際は順次高効率タイプに更新しているとのこと。 照明設備の更新時には高効率タイプを導入していただくと良い。また、窓際の照明には照度により調光が可能な設備の導入も検討していただくと良い。なお、点灯時間が長く、電力消費量が大きい水銀灯を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めていただくと良い。
13 | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | ○高効率照明設備の導入について 照明設備の更新は故障した場所から順次実施しているが、高効率照明の割合が8割以上に達していないと思われるため「未実施」としたとのこと。水銀灯を使用している場所もあるとのこと。 点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めていただくと良い。 「水俣条約」により、2021年以降、水銀灯は製造中止となったため、費用対効果を試算してLED化を検討していただくと良い。
13 | S 公務 | 98 地方公務 | ○高効率照明設備の導入について 建屋が古く、LED化が進んでいないとのこと。施設の長寿命化の計画に基づき更新していくことになるとのこと。また、空調設備の導入が優先され、LED化の予算が確保できていないとのこと。 屋外照明は点灯時間が長く、水銀灯のLED化は投資回収期間も短いと考えられる。その他の場所についても、近年はLEDの価格が下がってきており、数年で投資回収可能な事例もあるので、費用対効果を試算してLED化を検討していただくと良い。 また、既存の照明設備をLED化する際は、必要以上の照度にならないよう設置台数等に配慮をしていただくと良い。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率照明設備の導入について 工場全体では高効率タイプの照明設備への更新が6割程度であるため「未実施」としたとのこと。 事務棟の誘導灯はLEDであることを確認した。 点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めていただくと良い。 誘導灯は「高輝度蓄光式誘導標識」の導入が可能か、消防署と相談していただくと良い。
13 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○高効率照明設備の導入について 高効率タイプの照明設備への更新は8割を超えており、順次、更新を進めているとのこと。 エントランスのある事務棟の誘導灯はLED誘導灯であったが、別棟にある会議室の誘導灯は従来型（蛍光灯）であることを確認した。 誘導灯は点灯時間が長く、高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めていただくと良い。 誘導灯は、蓄光が期待できる場合は「高輝度蓄光式誘導標識」（消防署と相談が必要）、そうでない場合は「LED誘導灯」の優先順位で導入していただくと良い。
13 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○高効率照明設備の導入について 高効率タイプの照明設備への更新が進んでいることを確認した。 工場の誘導灯は従来型（蛍光灯）であることを確認した。 誘導灯は点灯時間が長く、高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めていただくと良い。 誘導灯は、蓄光が期待できる場合は「高輝度蓄光式誘導標識」（消防署と相談が必要）、そうでない場合は「LED誘導灯」の優先順位で導入していただくと良い。
13 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○高効率照明設備の導入について 駐車場などの屋外照明の高効率化は十分に進んでいないとのこと。 バックヤードの誘導灯は従来型（蛍光灯）であることを確認した。 点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めていただくと良い。 誘導灯は、蓄光が期待できる場合は「高輝度蓄光式誘導標識」（消防署と相談が必要）、そうでない場合は「LED誘導灯」の優先順位で導入していただくと良い。
13 | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | ○高効率照明設備の導入について 「未実施」としているが、事務室のあるヘルスセンターでは1、3階、荷捌きエリアなど、作業場所や故障した箇所の照明から順次交換しているとのこと。東棟はHf蛍光灯、南棟は旧式の蛍光灯であるが、水銀灯は使用していないとのこと。 点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めていただくと良い。
14 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○日常的に使用する設備の節電について 日常的に使用する電気設備の把握及びそれに対する運用ルールを設定していないため「未実施」としたとのこと。 節電につながる取組を検討し、従業員に周知していただくと良い。
14 | S 公務 | 98 地方公務 | ○エレベーターの待機電力の低減について エレベーターは休日も電源を切っていないとのこと。 休日や夜間に電源を切ることができないか、運転する台数を減らすことができないか、検討していただくと良い。
15 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○ベンチマーク管理について 店舗ごとのベンチマーク指標の計算値の比較を実施しているとのこと。古い店舗、面積が狭い店舗でベンチマーク指標が悪くなっているとのこと。 ベンチマークの値を店舗ごとに比較し、店舗の構造や導入設備、設備の運用条件等と併せて分析すれば、優良な対策や改善点の発見に繋がる可能性がある。データを省エネルギー対策に活用していただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費の管理について 社有車3台のうち2台は場内用とのこと。給油量や走行距離は記録しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、職員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○燃費の管理について 社有車の走行距離を記録しているのみとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○燃費の管理について 走行距離の記録はあるが、給油量の記録はないとのこと。 給油量の記録と燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 「未実施」としているが、社有車は2台あるとのこと。 社有車は、燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。フォークリフトについても、社有車と同様に、燃費管理により、一層の燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 保有する社有車は1台のみで日常的に使用していないため「未実施」としたとのこと。 フォークリフトの運用については、無駄なアイドリング、空ぶかし等の防止を呼びかけ、1台ごとに燃費管理をしているが、燃費の見える化はしていないとのこと。ドライブレコーダーの設置を検討しているとのこと。 燃費の見える化により、従業員に、より一層の燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃費の管理について 走行距離は把握しているが、燃費の把握まではしていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○燃費向上のための啓発について 走行距離や燃費の把握は行っていないとのこと。 走行距離の記録から燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○燃費向上のための啓発について 走行距離及び燃料使用量は把握できるが、集計していないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○燃費向上のための啓発について 本社では燃費向上に関する取り組みが始まっており、別の工場でも実施していく予定であるとのこと。 燃費の見える化等により、従業員に、燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○燃費向上のための啓発について 給油量は記録しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ○燃費向上のための啓発について 社有車は所有しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○燃費の管理について 車両毎の燃料使用量は把握できていないとのこと。 走行距離の記録と燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃費の管理について 走行距離の記録はあるが、給油量の記録はないとのこと。 給油量の記録と燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃費の管理について 車両毎に燃料使用量は把握しているが走行距離は把握できていないとのこと。 走行距離の記録と燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○燃費向上のための啓発について ガソリン使用量や走行距離を把握していないため「未実施」としたとのこと。 ガソリン使用量と走行距離の記録から燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | S 公務 | 98 地方公務 | ○燃費向上のための啓発について 走行距離及び燃料使用量は把握しているが、基準年度の値を設定していないため「未実施」としたとのこと。 把握できる範囲で燃費を計算し、職員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | S 公務 | 98 地方公務 | ○燃費向上のための啓発について 給油量や走行距離は記録しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、職員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | S 公務 | 98 地方公務 | ○燃費向上のための啓発について 給油量や走行距離は記録しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。

## 別紙6
先進的・先導的対策（別紙６関係）の助言内容
対策 分類 | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1① | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 駐車場の外灯に太陽光パネル付き照明を導入しているが、現時点で他に再生可能エネルギーの導入計画はないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
1① | I 卸売業，小売業 | 55 その他の卸売業 | バイオマスプラスチック容器、バイオインク等の導入を検討し始めているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組として削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1② | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | LPGの充填を他事業者の納入と合わせてもらうなど、該当しそうな取組はあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2②、 3② | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 運送会社のトラックが待機中にアイドリングしていることを確認した。 運送会社の車両や通勤車両にはエコドライブを徹底するよう周知していただくと良い。 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2② | A 農業､林業 | 01 農業 | 集荷センターの搬入車両が集中した際の搬入待ち車両のアイドリングを減らすため、搬入時間の分散を呼びかけているとのこと。 渋滞によるCO2発生を抑制する良い事例なので、取組内容を別紙6に記載してPRしていただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 一回あたりの原材料購入量を増やして配送便を減らしたり、貨物輸送を取り入れるなど、該当しそうな取り組みはあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、2② | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 物流に関して、配車を減らす取り組みなどを行っているとのこと。 別紙6に、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組として削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | グループ会社で、配送をまとめて実施しているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 原料を港から輸送する際は、積載可能上限まで積載し、便数を減らしているとのこと。 別紙6に、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組として削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 24 金属製品製造 | 入出荷等の便数を減らす取組を実施しているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 24 金属製品製造 | ミルクランの実施により輸送便の台数を減らすなど、該当しそうな取り組みはあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 24 金属製品製造 | スマートフォンを活用した運送業者の受付システムを導入し、10月より運用しているとのこと。これにより、荷待ち時間の短縮やそれに伴うCO2排出量の削減に役立てているとのこと。 CO2発生を抑制する良い事例である。取組内容を別紙6に記載していただくと良い。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 24 金属製品製造 | 社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減する対策について 渋滞を避けて搬入できるよう、24時間門を開けているなど、該当しそうな取組はあるとのこと。 別紙6に、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組として削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ミルクラン（巡回集荷）など、該当しそうな取組はあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2② | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 物流CO2の削減に向けて、拠点数を減らす等の取り組みをしているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②、 2② | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | 現在空欄であるが、業者へのアイドリングストップの呼びかけ、配送集約、納入時間調整等、該当しそうなことはあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
1②、 2② | S 公務 | 98 地方公務 | 一般ごみの持ち込みで発生する渋滞を避けるため、ホームページに混雑が予定される日を掲載しているとのこと。 渋滞によるCO2発生を抑制する良い事例なので、取組内容を別紙6に記載してPRしていただくと良い。
2② | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | 現在空欄であるが、運輸部門からの温室効果ガス削減につながる、食品トレーの薄肉化やネットスーパー等の取組を実施しているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
3④ | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | SDGs関連のイベント等で、廃棄物発電に関する説明をするなど、該当しそうな取り組みはあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
3⑥ | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 取引先と協議し、廃棄物削減に取り組む改善活動などを行っているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 16 化学工業 | 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 24 金属製品製造 | 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 24 金属製品製造 | 社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | 太陽光パネルを設置しており、発電量をモニタ表示していたが、モニタが故障したため撤去したとのこと。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | 別紙6に記載はあるが、自らの温室効果ガス排出量を削減する取組である。 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
- | S 公務 | 98 地方公務 | 別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。

## その他
その他の助言内容
業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
S 公務 | 98 地方公務 | 一部施設で焼却処理を行っているが、提出された状況書の「計算書②」に関連する記載がないことを確認した。 「愛知県地球温暖化対策推進条例に基づく地球温暖化対策計画書等の作成の手引」を参考に、非エネルギー起源CO2排出量を算定し、その排出量が3,000t-CO2以上となる場合は計算書②に記載して再提出していただきたい。
S 公務 | 98 地方公務 | 地球温暖化実行計画（事務事業編）の見直し作業中とのこと。 今回の計画書の実施状況を踏まえて、目標等を見直していただくと良い。 地球温暖化対策に向けて、市民への強いメッセージを発信することも考えられる。
M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | 別紙5について、該当する設備があっても「非該当」が選択されている対策が複数あったため、書類を作成する本社の担当部署に、適切な記入をするよう伝えていただくと良い。
O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | 全体の温室効果ガス排出量が増加した要因として、小中学校における空調使用量の増加を挙げている。小中学校の夏季休暇を除く期間の冷房使用のみで、全体の温室効果ガス排出量が基準年度比で49.4％増加するのは多い印象がある。 集計方法に間違いがないか、コロナ対応も含め空調設備の運用方法に問題がないか、確認していただくと良い。
O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | 温室効果ガス排出量が第２年度に増加した要因を想定できているが、第１年度に減少した要因は分析できていないとのこと。 所管する主な施設について、季節ごとのエネルギー使用実績をまとめるとともに、設備の更新、運転方法の変更、気温の変化などと温室効果ガス排出量増減の関係を分析し、今後の省エネルギー対策に活用していただくと良い。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 全体的に省エネ対策の実施記録がないので記録していただき、そのうえで、対策実施の効果について検証し、ＰＤＣＡを廻していただくと良い。
S 公務 | 98 地方公務 | 別紙5の対策の実施状況について、前年度報告で「未実施」であるが本年度の報告では「実施」になる対策があるとのこと。 様式へは、どの対策ができていて、次の課題が何であるかを記載して、継続的に改善できるよう検討を進めていただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 食の多様化や受託生産の増加などの影響で業務量が増えており、エネルギー消費量が増加したとのこと。 エネルギー原単位は、省エネ法の事業者クラス分け評価制度ではSクラスの評価を受けているとのこと。 Sクラス評価が維持できるよう省エネ対策を進めていただくと良い。また、エネルギー消費量の抑制に努めていただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 昨年度までは生産量が減少して排出源単位が基準年度比で悪化していたが、今年度は生産量が回復して排出原単位が改善する見込みであるとのこと。 別紙５の削減対策に加え、製造歩留まりを改善することで排出原単位がさらに改善されるため、歩留まりの改善に努めていただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 歩留まり率は製品により異なるが、概ね72～88％程度であるとのこと。加熱後の不良品は原料としての再利用は難しいため、廃棄するとのこと。 不良品が仮に資源として回収できても、投入したエネルギーまでは回収できない。歩留まりを上げることが大きな省エネルギーにつながるため、より一層、不良品発生の低減に努めていただくと良い。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 歩留まりは60～65％程度であるとのこと。廃材は原料として再利用しているとのこと。 廃材は、資源として回収できても、投入したエネルギーまでは回収できない。歩留まりを上げることが大きな省エネルギーにつながるため、より一層、不良品や端材が発生しにくい工夫をしていただくと良い。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | オフィスフロアの天井が高めであることを確認した。 天井が高いと照明の位置も高くなるため、作業場所の照度を確保するためには定格電力が大きい照明設備が必要になる。 また、天井を下げると空調の対象となる空間が小さくなるため、空調の負荷低減にもつながる。 フロアの改修時などに天井を下げることができないか、検討していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 設備更新の際は、インバータ機や高効率モーターなどの省エネルギー型の機器を積極的に導入しているとのこと。また、更新時期ではない設備に対しても、費用対効果を評価して省エネルギー型の機器への更新を検討する会議を定期的に実施しているとのこと。流量や圧力等の設定は初期値から変更していないとのこと。 需要側機器を更新した場合、流量や圧力等の初期設定値が省エネルギーの観点で適切な値であるか、事業活動に支障のない範囲でエネルギー消費量を低減できる余地はないか、定期的に検討していただくと良い。
R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | 焼却処理能力を約７倍にした24時間稼働の新炉に設備更新し、2020年10月から稼働したところであるため、流量や圧力等の初期設定値が省エネルギーの観点から適切な値であるか、事業活動に支障のない範囲でエネルギー消費量を低減できる余地はないか、定期的に検討していただくと良い。 また、次の設備更新の際には、インバータ機や高効率モーターなどの省エネルギー型の機器を導入できないか、検討していただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 安価な電力を調達した結果として、CO2排出係数が高い電力を何割か使用しているとのこと。 低炭素電力の利用を検討していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 親会社が重油を燃料として自家発電した、CO2排出係数の高い電力を使用する必要があるとのこと。 CO2排出係数を下げられないか親会社に伺っていただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 電力の調達先は価格で決定しており、二酸化炭素排出係数は考慮していないとのこと。 二酸化炭素排出係数の低い電力を調達していただくと良い。
I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | 安価な電力を調達した結果として、CO2排出係数が高い電力を使用している店舗があるとのこと。 低炭素電力の利用を検討していただくと良い。
O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | 安価な電力を複数の電気事業者から調達した結果として、CO2排出係数が高い電力も含まれるとのこと。 低炭素電力の利用を検討していただくと良い。
O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | 電力の調達先は入札で決定しており、二酸化炭素排出係数は考慮していないとのこと。 二酸化炭素排出係数の低い電力が調達できるよう、入札の参加要件等を検討していただくと良い。
S 公務 | 98 地方公務 | 電力の調達先は総務部が入札で決定しており、二酸化炭素排出係数を考慮しているかは把握していないとのこと。 二酸化炭素排出係数の低い電力が調達できるよう、入札の参加要件等を検討していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 再生可能エネルギーの導入は、建屋が古いこともあり、検討されていないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、建屋の建て替えのタイミングなどに、再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
A 農業､林業 | 01 農業 | 本店の建屋のオーナーは別事業者なので、改修の際に太陽光発電は載せなかったとのこと。本店以外の施設でも、蓄電設備の導入も併せて検討する必要があり、塩害も懸念されるため、導入していないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 再生可能エネルギーの導入について検討を進めているとのこと。現在は、各社への見積もり徴収、PPA（太陽光発電の第三者所有モデル）の可能性検討、展示会への参加、補助事業の調査などを行っている段階であるとのこと。 引き続き活動を継続し、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 16 化学工業 | 太陽光発電の導入は、以前に検討されたことはあったが、費用面の問題から見送られたとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 16 化学工業 | 自社消費の太陽光発電（蓄電池も設置）導入を、BCP（事業継続計画）対応との位置づけも含め、検討しているとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 16 化学工業 | 15年ほど前に太陽光パネルを設置したが、老朽化したため撤去したとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 太陽光発電は、本社で導入を検討しているので、助言対象事業所にも導入されるかもしれないとのこと。 引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 太陽光パネルの設置を5年ほど前に検討したが、工場や事務棟の屋根の強度等が不足すること、空地は駐車場として利用していることから、現時点で太陽光発電設備は導入できないとのこと。 太陽光パネルは軽量化も進んでいるため、カーボンニュートラルの実現に向けて、数年後には再生可能エネルギーの導入を再検討していただきたい。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 再エネは、工場では敷地に余裕がなく導入が難しいとのこと。寮では、太陽光発電を導入しているとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入は、県内工場では検討されていないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 太陽光発電など再生可能エネルギーを導入する計画はないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 再生可能エネルギー導入は、これから検討が進んでいくと考えられるとのこと。親会社では、新社屋の屋上に太陽光発電設備が導入されたとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を努めていただきたい。
E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 太陽光パネルの設置は、屋根の耐荷重などの面で導入可能か検討中であるとのこと。 太陽光パネルは軽量化も進んでいるため、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 太陽光パネルを900kW設置予定で、自社で使用（ダイカスト溶解炉用）し、余剰が出るか分からないが余剰分も売らないとのこと。 引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて対策を進めていただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 太陽光パネルの設置については、業者から工場の屋根貸しの依頼があり検討したが、対応しないとの判断に至ったとのこと。 太陽光パネルの屋根貸し・自家消費も含めて、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 既存の工場は昨年度までに耐震補強工事を実施したが、太陽光パネルの重量は考慮していないとのこと。 事務棟は、屋根の耐久性の確認と見積徴収を実施したとのこと。 太陽光パネルは軽量化も進んでいるため、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 事務棟の屋根に太陽光パネルを導入しているとのこと。発電した電気は全て売電しているとのこと。増設予定は現段階では無いとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 現時点で再生可能エネルギーは導入していないが、太陽光発電の導入は検討しているとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 太陽光発電など再生可能エネルギーを導入する計画はないとのこと。工場は構造上対応できないが、事務棟を建て替えるタイミングであれば検討の余地はあるとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、建屋の建て替えのタイミングなどに、再生可能エネルギーの導入を検討していただくと良い。
E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | 太陽光パネルの設置を検討しているとのこと。 引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 来年、太陽光パネルを設置可能な屋根すべてに導入する予定であるとのこと。発電によるCO2削減効果は260t-CO2程度であり、全て自家消費する予定であるとのこと。 引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、駐車場など設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 現在設置している太陽光パネルは屋根貸しなので、今後自社での導入を検討するとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 一部の工場には太陽光パネルを導入していないが、別工場には導入しているとのこと。 引き続き活動を継続し、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 工場の屋根の強度等が不足するため、現時点で太陽光発電設備を導入できる工場等はないとのこと。 今後建設する工場に導入し、他工場への展開を検討するとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 工場の屋根の強度等が不足するため、現時点で太陽光発電設備を導入する計画はないが、工場の建て替えの際であれば導入を検討できるとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
H 運輸業 ・郵便業 | 44 道路貨物運送業 | 建屋の屋上が駐車場になっているため、現時点で太陽光発電設備を導入する計画はないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | 約10年前にセンター屋上に太陽光パネルを設置したとのこと。助言対象事業所以外にも太陽光パネルが設置されている施設はあるとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | 太陽光パネルを未設置の店舗に導入する計画は、現時点ではないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
M 宿泊業,飲食サービス業 | 76 飲食店 | 本部で店舗屋上への太陽光発電設備の設置について、検討されたことはあるが、排煙設備があり油分が付着することなどによるメンテナンス上の問題などから導入は見送られたと思われるとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を努めていただきたい。
O 教育,学習支援業 | 82 その他の教育，学習支援業 | 一部の施設に太陽光パネルを導入しているが、売電等の目的ではなく啓発目的で設置し、発電した電力は自家消費しているとのこと。 訪問した施設には太陽光パネルを設置していないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
O 教育,学習支援業 | 81 学校教育 | 太陽光発電を行っているとのこと。 引き続き活動を継続し、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
S 公務 | 98 地方公務 | 一部の施設に太陽光パネルを導入しているとのこと。 助言対象事業所では、太陽光発電による発電量を来客向けにモニタ表示しているとのこと。 引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
S 公務 | 98 地方公務 | 太陽光発電は、一部施設に導入されているとのこと。現段階で追加導入する計画はないとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、建屋の建て替えのタイミングなどに、再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
S 公務 | 98 地方公務 | 太陽光パネルを屋上に設置しており、駐車場にも小型風力発電機や太陽光パネルを設置しているとのこと。 引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な箇所に再生可能エネルギーの導入を検討していただきたい。
E 製造業 | 16 化学工業 | ガス圧縮機に受け入れるガスの温度が低いと効率が上がるとのこと。 A社から受け入れるガスは、パイプラインの延長が長く裸配管であるため、外気温の影響を受けるとのこと。特に夏季は受け入れるガスの温度が40℃程度になり、ガス圧縮機の効率が下がるとのこと。 B社の冷熱は余裕があり、さらなる有効活用を検討しているが、費用面の問題から現時点では有効活用に至っていないとのこと。 引き続き、ガス圧縮機の稼働によるCO2排出量の低減にむけた様々な手法を検討していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 動力設備のベルトにたわみがあることを確認した。 整備状況を確認していただき、状態の確認をしていただくと良い。不具合の基準の設定がない場合は、メーカーに相談していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 業界ではCO2回収に取り組み始めており、自社でも検討する動きがあるとのこと。 カーボンニュートラルの実現に向けて、CO2回収に関する取組を進めていただきたい。
E 製造業 | 16 化学工業 | 2021年度からLNGから都市ガスに転換したことにより、LNGの気化用の燃料が不要になり、省エネになったとのこと。また、燃料転換（A重油からRPF（古紙及び廃プラ類を主原料とした固形燃料）等）を検討しているとのこと。 燃料転換について、試行的に実施するなど引き続き検討していただきたい。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 安全通路に資材がはみ出していたり、コンプレッサー室外の吸気口周辺に資材が置いてあることを確認した。 ５S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の実施により、作業効率等が改善し地球温暖化対策にも寄与するので、まずは、５Sの実施状況を確認していただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | 顧客と相談して、工程の一部を省略することに成功した事例があるとのこと。 別紙5の「17 自主対策」に該当するため、可能な範囲でCO2削減効果を試算して記載していただくと良い。 また、取組の内容とCO2削減効果を、社内での啓発活動に活用していただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造 | ワイヤの切り屑が工場内に落ちており、台座用の木材の置き場や安全通路が明示されていないことを確認した。通路の安全が確保されていないのは、作業効率上の支障となる。 ５S（整理、整頓、清潔、清掃、躾）の実施により、作業効率等が改善し地球温暖化対策にも寄与するので、まずは、５Sの実施状況を確認していただくと良い。