## 09塩ビ管
9）再生硬質塩化ビニル管のチェック表（２-１）
| 項目 | 試験項目 | 試験方法 及び基準値 | 検 査 値 | 検査日 | 適否
①ＪＩＳによる |  |  | 性能検査は、①JIS ②JSWAS 又は ③AS のいずれでも可
(1)JIS K9797 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管
外層及び内層 | 引張降伏強さ | JISK9797の6.1.1の試験 | 23℃における引張降伏強さが45MPa以上
| ビカット軟化温度 | JISK9797の6.1.2の試験 | 76℃以上
寸法及び許容差 | 管の寸法 | JISK9797の6.3の測定 | JISK9797 付表１
管の性能 | 引張破断伸び | JISK9797の6.1.1の試験 | 80%以上
| 耐圧性 | JISK9797の6.1.3の試験 | 破損があってはならない
| 接合部耐圧性 （管端部に、受口及び差口を加工した管に適用） | JISK9797の6.1.4の試験 | 漏れがあってはならない
| 偏平性 | JISK9797の6.1.5の試験 | 割れ及びひびがあってはならない
| 円周方向曲げ強さ | JISK9797の6.1.6の試験 | JISK9797 表3
(2)JIS K9798 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管
外層及び内層 | 引張降伏強さ | JISK9798の6.1.1の試験 | 23℃における引張降伏強さが45MPa以上
| ビカット軟化温度 | JISK9798の6.1.2の試験 | 76℃以上
寸法 | 管の寸法 | JISK9798の6.4の測定 | JISK9798 付表１
管の性能 | 耐圧性 | JISK9798の6.1.3の試験 | 破損があってはならない
| 偏平性 | JISK9798の6.1.4の試験 | 割れ及びひびがあってはならない
| 管体曲げ強さ | JISK9798の6.1.5の試験 | JISK9798 表3
②JSWAS（日本下水道協会）による
(1)JSWAS K-1 下水道用硬質塩化ビニル管
寸法 | 形状及び寸法 | JSWAS K-1の5.3の測定 | JSWAS K-1 図1～39
性能 | 引張降伏強さ（管に適用） | JSWAS K-1の5.4の試験 | 23℃における引張降伏強さが45MPa以上
| 偏平強さ（直管に適用） | JSWAS K-1の5.5の試験 | JSWAS K-1 表-2
| 耐負圧性 （ゴム輪接合部に適用） | JSWAS K-1の5.6の試験 | 0.078MPaで負圧の変動がないこと
| 耐薬品性（管に適用） | JSWAS K-1の5.7の試験 | 各試験液とも質量変化度が ±0.20mg/cm2以内
| ビカット軟化温度（管に適用） | JSWAS K-1の5.8の試験 | 76℃以上
9）再生硬質塩化ビニル管のチェック表（２-２）
③AS（塩化ビニル管・継手協会）による
(1)AS58 排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（REP）
性能 | 引張降伏強さ | AS58の9.1.1の試験 | 23℃における引張強さは39MPa以上
| 偏平性 | AS58の9.1.2の試験 | 1/2偏平で割れ及びひびがあってはならない
| ビカット軟化温度 | AS58の9.1.3の試験 | 76℃以上
寸法 | 寸法 | AS58の9.3の測定 | AS58 表３
(3)AS62 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管（RS-VU）
性能 | 引張降伏強さ（管に適用） | AS62の9.2.3の試験 | 23℃における引張降伏強さが45MPa以上
| 引張破断伸び（管に適用） | AS62の9.2.4の試験 | 80%以上
| 偏平強さ（管に適用） | AS62の9.2.5の試験 | AS62 表2
| 耐負圧性 （ゴム輪接合部に適用） | AS62の9.2.6の試験 | 0.078MPaで負圧の変動がないこと
| 耐薬品性（管に適用） | AS62の9.2.7の試験 | 各試験液とも質量変化度が ±0.20mg/cm2以内
| ビカット軟化温度（管に適用） | AS62の9.2.8の試験 | 76℃以上
寸法及び許容差 | 寸法 | AS62の9.2.2の測定 | AS62 付図１～５
試験内容 |  | 試験項目 | 試験方法 及び基準値 | 検 査 値 | 検査日 | 適否
④安全性に関する試験結果について
環境に対する安全性 |  | 土壌溶出試験 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の試験 | 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項に定める溶出量の環境基準
|  | 土壌含有量試験 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素の試験 | 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項に定める含有量の環境基準