## 別紙5
削減対策（別紙５関係）で助言内容
対策 No. | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・推進体制はあるが、設備の点検基準が整備できていない設備もあるため「未実施」としている。 （助言事項） ・設備を管理する文書の整備状況については、対策番号２に記載すること。 ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
1 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・推進体制はあるが、十分な打ち合わせ等が実施できていないため「未実施」とした。 （助言事項） ・温暖化対策を推進する体制が機能しており、かつその活動内容が記録されていることが「実施」の要件となるので、確認して対応すること。
1 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・毎週月曜日に経営幹部会議があり、エネルギーコストの件も頻繁に議題に上がる。ISO14001認証を取得しており、環境に関する会議体はある。 （助言事項） ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
1(2で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「未実施」としているが体制はあり、各店舗の温暖化防止の取組状況はチェックしている。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
1 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・「未実施」としている。推進体制はあるが、状況書を作成する際に正確に把握できていなかったので、「未実施」とした。なお、令和４年度提出した状況書では、教育等の展開をしているので「実施」とした。 （助言事項） ・温暖化対策を推進する体制が機能しており、かつその活動内容が記録されていることが「実施」の要件となるので、確認して対応すること。
1 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・専用の会議体はないが、通常の会議では、エネルギー使用量はCO2削減の視点より燃料代高騰からの視点で扱われており、省エネは作業効率に影響がないように、との指摘も受けた。 ・投資回収の見込みがないと、対策を取りづらい。 ・担当者間で省エネ上の課題を共有しても、幹部に届かないのが課題と考えている。 （助言事項） ・各施設の幹部が集まる会議などで、議題の一つとしてエネルギー使用量とエネルギーコストの変化を見える化して報告すること。合理的な省エネは、エネルギーコスト削減につながることを説明し、省エネ意識の啓発や温室効果ガス削減の推進に資する体制の構築に努めること。 ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
1 | S 公務 | 98 地方公務 | ○学校を含む推進体制の整備について （確認事項） ・推進体制はあるが、各施設に対して会議等を開催する機会がないため「未実施」とした。 （助言事項） ・地球温暖化対策実行計画事務事業編を周知し、対策に取り組むよう促すこと。
2 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・管理標準を整備し、季節によって設備の運用方法を変更するなどしている。 （助言事項） ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
2 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・運用基準などは定めているが、設備ごとの温度管理の詳細記録などまでは徹底できていないケースもあるため「未実施」としている。 （助言事項） ・エネルギー使用量の80％以上をカバーする主要設備について対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
2 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○管理標準について （確認事項） ・管理標準及び点検記録はあるが、運用方法を詳細に示していない。 （助言事項） ・「未実施」としているが、運用方法や管理値を整理し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
2(1で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「未実施」としているが体制はあり、各店舗の温暖化防止の取組状況はチェックしている。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
2 | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○設備の管理について （確認事項） ・事業所数が多いうえ、事業所により設備も異なる。計画書作成担当部署は設備の管理担当ではないため、運用状況を詳細に把握できていないので「未実施」とした。設備の担当の部署では、主要設備の更新等の状況を把握していると思われる。 （助言事項） ・部署間で情報を共有して設備の運用状況を把握し、運用方法や管理値を整理すること。ガイドブックP.８を参考に支社内で連携して対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
2 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○管理標準等の見直しについて （確認事項） ・管理標準を整備し、省エネ運用に関する文書や点検記録もある。 ・運用方法を試している段階の設備については管理標準を見直していないため「未実施」としている。 （助言事項） ・設備の運用方法が定まった段階でマニュアル等を更新し、現状に合わせて次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」としてよい。
2 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○管理標準について （確認事項） ・エネルギー管理に関する担当や体制の変更があり、管理標準の存在が確認できていない。 （助言事項） ・管理標準が整備されていない場合は整備していただき、温室効果ガス削減のために活用すること。 ・管理標準が整備されているが、現状の設備及び管理方法に即した内容になっていない場合は更新すること。
2 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○管理標準や手順書について （確認事項） ・省エネ法上の管理標準はあるが、全体で共有化されていないため「未実施」とした。配管図は整備されており、個別の設備では、吐出圧力などを管理している。 （助言事項） ・管理標準を共有してエネルギー使用機器の運転管理をすること。現状に合わせて次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」としてよい。 ・また、不使用配管は、元から閉鎖しているか確認すること。
2 | E 製造業 | 24 鉄金属製造業 | ○管理標準等の見直しについて （確認事項） ・操作手順、注意点などを明示した資料が、各操作機器に掲示してあり、点検記録があることを確認した。また、更新日付が残されており、随時更新していることを確認した。 ・日々のメンテナンス用の資料はあるが、省エネルギー観点での空気比の検討などはしておらず、点検記録もない。 （助言事項） ・管理標準は、省エネルギーの観点を加えて、見直すこと。 ・温度等の点検結果を記録して、省エネルギー対策の分析に活用すること。 ・燃料使用量が多いので、ガス会社の測定値を確認して空気比管理を強化すること。
2 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○管理標準等の見直しについて （確認事項） ・省エネルギーの取り組みを実施してきた過程で、当初の規定や設定を変更したものがあるが、管理標準にまでその変更内容を反映できていない。 （助言事項） ・管理標準が、現状の設備及び管理方法に即した内容になっていない場合は更新すること。
2 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○管理標準について （確認事項） ・主要設備の台帳は整備されている。 ・各店舗が作成した各種マニュアルはあるものの、店舗の形態や設備が異なるうえ、多数の会社を統合してきた経緯があり、店舗間で統一できていない。 ・四半期ごとに、省エネチェックリストに基づく確認を実施している。 ・照明などは、スイッチにオンオフの注意喚起の掲示を行っている。 （助言事項） ・「未実施」としているが、まずは店舗ごとに、設備更新を行った場合にマニュアル等が更新できているか確認を行ったうえで、現状に合わせて次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
2 | S 公務 | 98 地方公務 | ○設備の管理文書について （確認事項） ・設備機器一覧はあるが、設備ごとの管理標準の作成が難しく整備できていない。 （助言事項） ・他自治体の事例等を参考にして管理標準を整備し、温室効果ガス削減のために活用すること。
2 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○設備の管理について （確認事項） ・設備は20年を目安に更新する。更新の際、新たなシステムを構築したり、レイアウトを刷新して効率化を図る、などは考えていない。 （助言事項） ・設備更新の際は、エネルギー効率の高い設備の導入を検討すること。
2 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○設備の管理文書について （確認事項） ・機器台帳は整備していないが、故障や老朽化に応じ、管理会社と相談しながら、優先順位をつけて対応している。 （助言事項） ・まずは主要設備の最新状況を反映した機器台帳を整備すること。 ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
2 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○配管系統図について （確認事項） ・工場の増設や生産ラインの変更等を行ってきたため各種配管系統図を更新できていない。 ・24時間連続稼働の工場では、配管の引き直しが困難である。 （助言事項） ・工場内の配管系統と設備の配置、要求圧力等を整理した図面を作成し、配管のメンテナンスや不使用配管の確認等に活用すること。 ・不使用配管は、元から閉鎖しているか確認すること。 また、配管のループ化や短距離化により吐出圧力の低下が可能であることから、工場内の配管系統と設備の配置を整理した図面等を作成し、配管の引き直し等の機会ができた場合に対応できるよう準備を進めること。
2(3･4で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・図面等の更新をしておらず、配管の位置も不明であり、電気配線図もない。 ・電気使用量はキュービクルで把握して、都市ガスとともに、月ごとに整理している。 ・以前入っていた各種テナントごとにブレーカーが設置されているが、現在、どれを使用しているか把握できていない。 ・ブレーカーごとに、対応している設備を記載しているが、現在稼働しているかどうかが識別できないことを現地で確認した。 ・壁に設置された多数のブレーカーが、スイッチがむき出しになっている状態を現地で確認した。 （助言事項） ・漏電等の不安があることから、電気系統（ブレーカー）ごとに通電状況を確認し、不要な系統は撤去できないか検討すること。そのうえで配線図を整備し、各系統の使用先設備機器の稼働状況を確認すること。 ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の設置を検討すること。 ・計測した電力使用量の変化を見える化し、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。 ・電力計設置が困難な場合、設備機器ごとの消費電力を定格消費電や年間稼働時間、稼働時の負荷率等から推計すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・エネルギー使用量を10日毎に記録し、異常がないか確認している。 ・電気使用量は日単位で把握できる。 ・電気使用量は工場単位での把握であり、主要設備ごとには把握できない。 ・操業状態に応じたエネルギー使用状況の確認まではできていないため「未実施」としている。 （助言事項） ・月ごとのデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。 ・上記対策が困難であれば、主要な設備に電力計を仮設し、一定期間の連続計測を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、１日の時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析すること。 ・分析結果は、不要な消費電力の削減等の省エネ対策の検討に活用すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工場の電気使用量は、キュービクル単位で把握している。確認は月に１回、メーターを読み取って記録している。改修等により配線が入り組んでおり、電気使用量の動向を解析しづらい状態である。 ・都市ガスについては、製造ラインの稼働状況を確認しながらボイラーの運転パターンを検討している。ボイラーの蒸気の圧力等はリアルタイムで把握できる。 ・新工場では主要設備ごとのエネルギー使用量がリアルタイムで把握できるようになる。 ・現在は操業時と非操業時のエネルギー使用量の違いなどの分析を行っていない。 （助言事項） ・新工場では、データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。 ・現在の工場でも、可能であれば毎日のエネルギー使用量を一定期間記録してエネルギー使用量の変化を見える化し、同様の分析と対策検討を実施すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工場の電気使用総量は把握できているが、主要設備（群）単位では把握できていない。 ・都市ガス使用量は主要設備単位で把握できている。 ・データの分析はできていない。 （助言事項） ・主要設備単位で電気使用量を把握できるよう検討すること。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
3 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工程単位のエネルギー使用量の把握は実施できているが、主要設備（群）単位では把握できていない。データの分析まで はできていない。 （助言事項） ・主要な設備ごとに、電力消費量を計測できるスマートメーター等を設置し、消費量を把握すること。 ・都市ガスを使用する主要設備についても、同様の取り組みを実施すること。 ・データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。また、不要な設備が稼働していないか確認すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・当工場では、全体のエネルギー量を月単位で把握しており、個別の設備では把握できていないため「未実施」とした。デマンド計はあるので、異常があった際の追跡はできる。 ・予算（生産計画）を立てるときには前年同月のエネルギー使用量と比較しており、「見える化」といえるかどうかわからないまでも情報共有はできている。 ・いずれ本社から、設備単位で把握するよう指示があると思われる。 （助言事項） ・現状に合わせて次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」としてよい。 ・電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。 ・データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 16 化学工業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・主要設備ごとに、定格電気容量や稼働時間などを整理しているが、実績は把握していない。 ・電気使用量はキュービクル単位（８系統）、都市ガス使用量は工場全体として１箇所で把握している。 ・生産設備の多くは非操業時も稼働させる必要があるが、包装機など下工程の設備は電源をオフにできる可能性がある。 （助言事項） ・把握したデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・主要な設備ごとに、エネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、可能であれば１時間単位でエネルギー使用量を把握すること。 ・設備ごとに、非操業時における電源オフの可否を確認し、不要な消費電力の削減を徹底すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工場の電気使用量は、概ね建屋単位で把握できる。確認は月に１回、メーターを読み取って記録している。 （助言事項） ・可能であれば、毎日のエネルギー使用量を記録してエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時（特に盆正月）、季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析することにより、省エネ対策の検討に活用すること。 ・さらに可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・LPG使用量は、毎日検針して記録している。他にも、炉の温度に異常がないかや、製品の吸水率から無駄な加熱がないかなどを確認している。 ・電力はデマンド管理しており、30分単位でデータを確認できる。デマンド上限に近づいた時は、状況を確認して対応している。 ・主要設備ごとの電気使用量は、平成27年に自社でクランプメーターを用いて計測した。 ・設備の稼働状況に応じた電気使用量の分析までは実施していない。 （助言事項） ・電気使用量を計測した後にコンプレッサーを入れ替えたので、実態が異なっていると考えられる。 ・可能であれば、主要な設備ごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、１日の日変化や季節ごとの使用量の変化、その要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量は、キュービクル単位で把握しており、工場ごとに２区分で月に１回確認している。 ・工場の一部で電気使用量を測定した実績はある。 ・LPG消費量は、毎日同じ時刻に確認しており、異常が無いか確認している。 （助言事項） ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の追加設置、あるいは一定期間の連続計測を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、生産調整の有無、１日の時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析すること。 ・分析結果は、不要な消費電力の削減等の省エネ対策の検討に活用すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・炉ごとに１時間単位でデータを取得し、データ分析をしているが、その他の設備は電気室の検針による月単位での電気使用量しか把握できていないため、省エネ対策が行いづらい状況にある。そのため、設備ごとに電気使用量を計測できる装置の導入を計画し、予算を確保している。 （助言事項） ・炉以外の設備も主要な設備ごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。 ・データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○エネルギー使用データの分析について （確認事項） ・電気使用量はキュービクル毎に30分単位でデータが取得できるが、データ量が膨大になるため、集計は月単位で行っている。 ・時間単位の詳細なデータ分析まではできていないが、契約電力近くまで電気使用量が上昇した場合は、原因を分析している。 ・今後、一部のキュービクルで、２次側の使用データを取得できるようにするため、メーカーにヒアリングしている。 （助言事項） ・データからエネルギー使用量の変化を見える化すること。 ・製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
3 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工場のエネルギー使用量の把握は実施できているが、主要設備（群）単位では把握できていないとのこと。データの分析はできていない。 （助言事項） ・月ごとのデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量はキュービクルごとに１時間単位で把握している。 （助言事項） ・可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。 ・上記対策が困難であれば、主要な設備に電力計を仮設し、一定期間の連続計測を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、１日の時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析すること。 ・分析結果は、不要な消費電力の削減等の省エネ対策の検討に活用すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・電気・ガスともに設備ごとに月単位で使用量を把握している（目視でのメーター確認）。 ・各炉の運転状態は把握できているので、稼働状況に応じた解析は可能である。 （助言事項） ・月ごとのデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。
3(4で再掲) | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・電気系統ごとに加え、大型の設備は電気使用量を個別に把握している。 ・発電量あたりのエネルギー消費量、不具合の発生状況なども把握している。 ・カイゼン活動なども行っているが、原単位が発電電力当たりなので、効果が見えない。 （助言事項） ・発電におけるエネルギー消費量が膨大であること、外部からの買電量が少ないことから、自社の電気使用量の削減を十分に意識しなくなる可能性がある。 ・自社の電気使用量に関する部分で、主要設備ごとの電気使用量を把握し、使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。
3(4で再掲) | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・センター全体の電気使用量を月単位（検針記録）で把握している。電気使用量は棟やフロア毎に記録しており、使用量の大幅な増加等があった場合に異常部分の特定等に活用している。 （助言事項） ・可能であれば、主要な設備ごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、１日の日変化や季節ごとの使用量の変化、その要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
3(4で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量は、店舗単位で月ごとでしか把握できていない。ガスも同様。エネルギー使用量は、立地条件の影響が強いと考えており、各店舗で立地条件や営業時間等の条件が異なることから、ベンチマークは計算しているが、詳細な分析はしていない。 （助言事項） ・可能であれば、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、電気使用量の変化を見える化し、店舗の立地条件をある程度分類したうえで、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。
3(2･4で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・図面等の更新をしておらず、配管の位置も不明であり、電気配線図もない。 ・電気使用量はキュービクルで把握して、都市ガスとともに、月ごとに整理している。 ・以前入っていた各種テナントごとにブレーカーが設置されているが、現在、どれを使用しているか把握できていない。 ・ブレーカーごとに、対応している設備を記載しているが、現在稼働しているかどうかが識別できないことを現地で確認した。 ・壁に設置された多数のブレーカーが、スイッチがむき出しになっている状態を現地で確認した。 （助言事項） ・漏電等の不安があることから、電気系統（ブレーカー）ごとに通電状況を確認し、不要な系統は撤去できないか検討すること。そのうえで配線図を整備し、各系統の使用先設備機器の稼働状況を確認すること。 ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の設置を検討すること。 ・計測した電力使用量の変化を見える化し、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。 ・電力計設置が困難な場合、設備機器ごとの消費電力を定格消費電や年間稼働時間、稼働時の負荷率等から推計すること。
3 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・各店舗ではピークカットのためのデマンド管理をしている。 ・市販のシステムで全店舗のエネルギー使用量を見える化しているが、各店舗で閲覧できるかは未確認である。 （助言事項） ・自店舗のエネルギー使用量データを各店舗で閲覧できるようにすること。データに基づき、操業時・非操業時・１日の時間帯・季節・年ごとの使用量変動要因を分析すること。これを他店舗と比較して省エネ対策の検討に活用すること。
3(4で再掲) | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量は変圧器ごとに把握できるが、棟ごとや設備ごとの内訳は把握できない（系統は、買電、コジェネ電力、自家発電に切り分ける系統等、緊急時の対応によって分けている）。 ・電源を切り忘れた設備があれば巡回時に切り、必要に応じて関係者に注意している。 ・エアコンなど時刻での管理が可能な設備は、極力タイマーを導入して切り忘れを防止している。 （助言事項） ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の設置を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。 ・電力計設置が困難な場合、設備機器ごとの消費電力を定格消費電や年間稼働時間、稼働時の負荷率等から推計すること。消費電力が大きく古い設備については更新を検討すること。
3(4で再掲) | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・管内では、どの事業所も建物単位で電気・ガスの使用量を把握しているが、設備単位では把握しておらず、また分析もしていないので「未実施」とした。 ・当事業所では24時間操業とはいえ、夜間閉鎖するエリアがある。 （助言事項） ・可能であれば、電気使用量を計測できるスマートメーター等を照明、空調、区分機に設置し、電気使用量の変化を見える化し、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。 ・対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
3(4で再掲) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・施設ごとに月単位でエネルギー使用量を把握している。月単位よりも細かい時間間隔での把握はしていない。職員の負担を増やすことは難しい。 （助言事項） ・各施設のエネルギー使用量や省エネ対策の実施状況を比較し、効果的な対策の水平展開に努めること。 ・公共施設には、可能であれば、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、電気使用量の変化を見える化し、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
3(4で再掲) | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・電気使用量は、建屋ごとにキュービクル単位で把握している。確認は月に１回、メーターを読み取って記録している。 ・日単位でのデータ把握や、平日と休日のエネルギー使用量の違いなどの分析は行っていない。 （助言事項） ・電気使用量の変動などが分かれば、電気使用量が多くなる運転条件の把握と、負荷を下げるための対策の検討など、設備管理の検討に役立つ。 ・可能であれば、毎日のエネルギー使用量を記録してエネルギー使用量の変化を見える化し、施設の稼働状況による違い、季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析することにより、省エネ対策の検討に活用すること。
3(4で再掲) | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・一部施設では、電気使用量を１時間単位で把握できると思うが、データは月単位で確認している。 ・不要な設備が稼働していないか帰宅前に確認するが、電気メーターの確認まではしていない。 ・照明と空調設備は、タイマーで電源が切れる。 ・各施設での活動内容までは把握していない。 （助言事項） ・データからエネルギー使用量の変化を見える化し、開館時と閉館時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・不要な設備が稼働していないか、データでも確認すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○エネルギー使用量の分析について （確認事項） ・電気使用量は、製造ラインごとに、１時間単位で把握できる。 ・操業時と非操業時のエネルギー使用量は、エネルギー管理士が日常的に確認している。 ・大型の設備等は非操業時には電源をオフにしている。 （助言事項） ・把握したデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類と生産量、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごと、の使用量の変動やその要因を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・設備ごとに、非操業時に電源完全オフの可否を確認し、不要な消費電力の削減を徹底すること。
3(4で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用データの分析について （確認事項） ・当工場では、電気使用量は主要設備ごとに１時間単位で把握でき、データが集計される。 ・日ごとの稼働状況の確認、生産活動を停止している工場の電気使用量の妥当性などを確認している。 ・圧縮空気の使用量と電気使用量の比較などにもデータを活用している。 ・エネルギー使用量以外に、温度や流量の情報もリアルタイムで把握できるため、異常があれば随時現場に連絡し確認している。 （助言事項） ・データを活用し、生産量低下に対応して停止できる照明やユーティリティ設備が無いか確認して対応すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・エネルギー使用量を10日毎に記録し、異常がないか確認している。 ・電気使用量は日単位で把握できる。 ・電気使用量は工場単位での把握であり、主要設備ごとには把握できない。 ・操業状態に応じたエネルギー使用状況の確認まではできていないため「未実施」としている。 （助言事項） ・月ごとのデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。 ・上記対策が困難であれば、主要な設備に電力計を仮設し、一定期間の連続計測を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、１日の時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析すること。 ・分析結果は、不要な消費電力の削減等の省エネ対策の検討に活用すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工場の電気使用量は、キュービクル単位で把握している。確認は月に１回、メーターを読み取って記録している。改修等により配線が入り組んでおり、電気使用量の動向を解析しづらい状態である。 ・都市ガスについては、製造ラインの稼働状況を確認しながらボイラーの運転パターンを検討している。ボイラーの蒸気の圧力等はリアルタイムで把握できる。 ・新工場では主要設備ごとのエネルギー使用量がリアルタイムで把握できるようになる。 ・現在は操業時と非操業時のエネルギー使用量の違いなどの分析を行っていない。 （助言事項） ・新工場では、データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。 ・現在の工場でも、可能であれば毎日のエネルギー使用量を一定期間記録してエネルギー使用量の変化を見える化し、同様の分析と対策検討を実施すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工場の電気使用総量は把握できているが、主要設備（群）単位では把握できていない。 ・都市ガス使用量は主要設備単位で把握できている。 ・データの分析はできていない。 （助言事項） ・主要設備単位で電気使用量を把握できるよう検討すること。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・当工場では、全体のエネルギー量を月単位で把握しており、個別の設備では把握できていないため「未実施」とした。デマンド計はあるので、異常があった際の追跡はできる。 ・予算（生産計画）を立てるときには前年同月のエネルギー使用量と比較しており、「見える化」といえるかどうかわからないまでも情報共有はできている。 ・いずれ本社から、設備単位で把握するよう指示があると思われる。 （助言事項） ・現状に合わせて次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」としてよい。 ・電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。 ・データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 16 化学工業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・主要設備ごとに、定格電気容量や稼働時間などを整理しているが、実績は把握していない。 ・電気使用量はキュービクル単位（８系統）、都市ガス使用量は工場全体として１箇所で把握している。 ・生産設備の多くは非操業時も稼働させる必要があるが、包装機など下工程の設備は電源をオフにできる可能性がある。 （助言事項） ・把握したデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・主要な設備ごとに、エネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、可能であれば１時間単位でエネルギー使用量を把握すること。 ・設備ごとに、非操業時における電源オフの可否を確認し、不要な消費電力の削減を徹底すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・工場の電気使用量は、概ね建屋単位で把握できる。確認は月に１回、メーターを読み取って記録している。 （助言事項） ・可能であれば、毎日のエネルギー使用量を記録してエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時（特に盆正月）、季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析することにより、省エネ対策の検討に活用すること。 ・さらに可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・LPG使用量は、毎日検針して記録している。他にも、炉の温度に異常がないかや、製品の吸水率から無駄な加熱がないかなどを確認している。 ・電力はデマンド管理しており、30分単位でデータを確認できる。デマンド上限に近づいた時は、状況を確認して対応している。 ・主要設備ごとの電気使用量は、平成27年に自社でクランプメーターを用いて計測した。 ・設備の稼働状況に応じた電気使用量の分析までは実施していない。 （助言事項） ・電気使用量を計測した後にコンプレッサーを入れ替えたので、実態が異なっていると考えられる。 ・可能であれば、主要な設備ごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、１日の日変化や季節ごとの使用量の変化、その要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量は、キュービクル単位で把握しており、工場ごとに２区分で月に１回確認している。 ・工場の一部で電気使用量を測定した実績はある。 ・LPG消費量は、毎日同じ時刻に確認しており、異常が無いか確認している。 （助言事項） ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の追加設置、あるいは一定期間の連続計測を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、生産調整の有無、１日の時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析すること。 ・分析結果は、不要な消費電力の削減等の省エネ対策の検討に活用すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・炉ごとに１時間単位でデータを取得し、データ分析をしているが、その他の設備は電気室の検針による月単位での電気使用量しか把握できていないため、省エネ対策が行いづらい状況にある。そのため、設備ごとに電気使用量を計測できる装置の導入を計画し、予算を確保している。 （助言事項） ・炉以外の設備も主要な設備ごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。 ・データからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○エネルギー使用量の分析について （確認事項） ・電気使用量は、製造ラインごとに、１時間単位で把握できる。 ・操業時と非操業時のエネルギー使用量は、エネルギー管理士が日常的に確認している。 ・大型の設備等は非操業時には電源をオフにしている。 （助言事項） ・把握したデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類と生産量、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごと、の使用量の変動やその要因を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・設備ごとに、非操業時に電源完全オフの可否を確認し、不要な消費電力の削減を徹底すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○エネルギー使用データの分析について （確認事項） ・電気使用量はキュービクル毎に30分単位でデータが取得できるが、データ量が膨大になるため、集計は月単位で行っている。 ・時間単位の詳細なデータ分析まではできていないが、契約電力近くまで電気使用量が上昇した場合は、原因を分析している。 ・今後、一部のキュービクルで、２次側の使用データを取得できるようにするため、メーカーにヒアリングしている。 （助言事項） ・データからエネルギー使用量の変化を見える化すること。 ・製品の種類、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量はキュービクルごとに１時間単位で把握している。 （助言事項） ・可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。 ・上記対策が困難であれば、主要な設備に電力計を仮設し、一定期間の連続計測を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、１日の時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析すること。 ・分析結果は、不要な消費電力の削減等の省エネ対策の検討に活用すること。
4 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・全ての設備のエネルギー使用量を個別に計測していないため「未実施」とした。 ・個別にエネルギー使用量を計測しているのは、コンプレッサー等のエネルギー使用量の大きな設備である。計測したデータは１時間単位で集計し、グラフ等にしている。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続するとともに、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・電気・ガスともに設備ごとに月単位で使用量を把握している（目視でのメーター確認）。 ・各炉の運転状態は把握できているので、稼働状況に応じた解析は可能である。 （助言事項） ・月ごとのデータからエネルギー使用量の変化を見える化し、製品の種類、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・可能であれば、主要な設備ごとに、電力等のエネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して分析すること。
4(3で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー使用データの分析について （確認事項） ・当工場では、電気使用量は主要設備ごとに１時間単位で把握でき、データが集計される。 ・日ごとの稼働状況の確認、生産活動を停止している工場の電気使用量の妥当性などを確認している。 ・圧縮空気の使用量と電気使用量の比較などにもデータを活用している。 ・エネルギー使用量以外に、温度や流量の情報もリアルタイムで把握できるため、異常があれば随時現場に連絡し確認している。 （助言事項） ・データを活用し、生産量低下に対応して停止できる照明やユーティリティ設備が無いか確認して対応すること。
4(3で再掲) | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・電気系統ごとに加え、大型の設備は電気使用量を個別に把握している。 ・発電量あたりのエネルギー消費量、不具合の発生状況なども把握している。 ・カイゼン活動なども行っているが、原単位が発電電力当たりなので、効果が見えない。 （助言事項） ・発電におけるエネルギー消費量が膨大であること、外部からの買電量が少ないことから、自社の電気使用量の削減を十分に意識しなくなる可能性がある。 ・自社の電気使用量に関する部分で、主要設備ごとの電気使用量を把握し、使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。
4(3で再掲) | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・センター全体の電気使用量を月単位（検針記録）で把握している。電気使用量は棟やフロア毎に記録しており、使用量の大幅な増加等があった場合に異常部分の特定等に活用している。 （助言事項） ・可能であれば、主要な設備ごとに、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、使用量を把握すること。データからエネルギー使用量の変化を見える化し、１日の日変化や季節ごとの使用量の変化、その要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
4(3で再掲) | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・当該店は、建屋全体を別会社が管理しており、建屋全体のキュービクルから、各テナント用の電力計に分かれている。他店舗も含めて、設備毎の電力計設置は費用上難しいものの、前年同月との比較で増減を把握している。 ・他店舗では、電力計を仮設し、エアコンの清掃頻度の影響を試験的に調べている。 （助言事項） ・月単位の変化に加え、1時間ごとのエネルギー使用量の変化を見える化し、平日と休日、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析すると良い。分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。
4(3で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量は、店舗単位で月ごとでしか把握できていない。ガスも同様。エネルギー使用量は、立地条件の影響が強いと考えており、各店舗で立地条件や営業時間等の条件が異なることから、ベンチマークは計算しているが、詳細な分析はしていない。 （助言事項） ・可能であれば、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、電気使用量の変化を見える化し、店舗の立地条件をある程度分類したうえで、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。
4(2･3で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・図面等の更新をしておらず、配管の位置も不明であり、電気配線図もない。 ・電気使用量はキュービクルで把握して、都市ガスとともに、月ごとに整理している。 ・以前入っていた各種テナントごとにブレーカーが設置されているが、現在、どれを使用しているか把握できていない。 ・ブレーカーごとに、対応している設備を記載しているが、現在稼働しているかどうかが識別できないことを現地で確認した。 ・壁に設置された多数のブレーカーが、スイッチがむき出しになっている状態を現地で確認した。 （助言事項） ・漏電等の不安があることから、電気系統（ブレーカー）ごとに通電状況を確認し、不要な系統は撤去できないか検討すること。そのうえで配線図を整備し、各系統の使用先設備機器の稼働状況を確認すること。 ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の設置を検討すること。 ・計測した電力使用量の変化を見える化し、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。 ・電力計設置が困難な場合、設備機器ごとの消費電力を定格消費電や年間稼働時間、稼働時の負荷率等から推計すること。
4 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○エネルギー使用データの分析について （確認事項） ・年中無休の営業であり、スイッチを切るか切らないかの問題だと思ったので「未実施」とした。 ・電気使用量は毎日記録して日報にまとめ、ガス使用量は月単位で把握し、設備の異常発見に役立てている。 ・作業マニュアルがあるが、空調や照明等の消し忘れは時々発生することがあるため、店舗でのマニュアルの再周知を依頼している。 （助言事項） ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の設置を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、店舗間の差、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討や水平展開に活用すること。 ・電力計設置が困難な場合、設備機器ごとの消費電力を定格消費電や年間稼働時間、稼働時の負荷率等から推計すること。
4(3で再掲) | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・電気使用量は変圧器ごとに把握できるが、棟ごとや設備ごとの内訳は把握できない（系統は、買電、コジェネ電力、自家発電に切り分ける系統等、緊急時の対応によって分けている）。 ・電源を切り忘れた設備があれば巡回時に切り、必要に応じて関係者に注意している。 ・エアコンなど時刻での管理が可能な設備は、極力タイマーを導入して切り忘れを防止している。 （助言事項） ・可能であれば、電気系統ごとに電力計等の設置を検討すること。 ・計測した電気使用量の変化を見える化し、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。 ・電力計設置が困難な場合、設備機器ごとの消費電力を定格消費電や年間稼働時間、稼働時の負荷率等から推計すること。消費電力が大きく古い設備については更新を検討すること。
4(3で再掲) | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○エネルギー使用量の詳細把握について （確認事項） ・管内では、どの事業所も建物単位で電気・ガスの使用量を把握しているが、設備単位では把握しておらず、また分析もしていないので「未実施」とした。 ・当事業所では24時間操業とはいえ、夜間閉鎖するエリアがある。 （助言事項） ・可能であれば、電気使用量を計測できるスマートメーター等を照明、空調、区分機に設置し、電気使用量の変化を見える化し、平日と休日、１日の時間や季節ごとの使用量の変化やその要因等を分析すること。 ・分析結果を活用し、不要な消費電力の削減などの省エネ対策の検討に活用すること。 ・対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
4(3で再掲) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・施設ごとに月単位でエネルギー使用量を把握している。月単位よりも細かい時間間隔での把握はしていない。職員の負担を増やすことは難しい。 （助言事項） ・各施設のエネルギー使用量や省エネ対策の実施状況を比較し、効果的な対策の水平展開に努めること。 ・公共施設には、可能であれば、電気使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、電気使用量の変化を見える化し、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、不要な消費電力の削減など、省エネ対策を検討すること。
4(3で再掲) | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・電気使用量は、建屋ごとにキュービクル単位で把握している。確認は月に１回、メーターを読み取って記録している。 ・日単位でのデータ把握や、平日と休日のエネルギー使用量の違いなどの分析は行っていない。 （助言事項） ・電気使用量の変動などが分かれば、電気使用量が多くなる運転条件の把握と、負荷を下げるための対策の検討など、設備管理の検討に役立つ。 ・可能であれば、毎日のエネルギー使用量を記録してエネルギー使用量の変化を見える化し、施設の稼働状況による違い、季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析することにより、省エネ対策の検討に活用すること。
4(3で再掲) | S 公務 | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・一部施設では、電気使用量を１時間単位で把握できると思うが、データは月単位で確認している。 ・不要な設備が稼働していないか帰宅前に確認するが、電気メーターの確認まではしていない。 ・照明と空調設備は、タイマーで電源が切れる。 ・各施設での活動内容までは把握していない。 （助言事項） ・データからエネルギー使用量の変化を見える化し、開館時と閉館時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用すること。 ・不要な設備が稼働していないか、データでも確認すること。
4 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・最終退出時に空調や照明を切るので、夜間（非操業時）に稼働する設備はないはずであるが、夜間電力使用量が下がりきっていない。待機電力が多いと思われ、パソコンのモニタオフが徹底できていないのも一因と考えている。 （助言事項） ・日常的に使用する設備の非稼働時電源オフが従業員に徹底されていないので、非稼働時電源オフを従業員に周知すること。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、都市ガス等を燃料とする燃焼設備があるため該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
5(6･7で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「未実施」としているが、設備としては給湯器や換気扇があり点検はしてる。尚、換気扇は結露防止のため停止できない。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
5 | S 公務 | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、Ａ重油や都市ガスを燃料とする燃焼設備があるため該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
5 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・ボイラーは業者にメンテナンスを委託しており、自社で空気比の確認を行っていない。 ・ボイラーの排熱を給水の加温に活用している。 （助言事項） ・空気比が適切な範囲内にあるか点検記録を確認し、範囲外の場合は委託業者又はメーカーに調整してもらうこと。
5 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・ボイラーの排ガス測定を実施しているか把握していない。 ・排熱利用はない。 ・焼成炉の燃焼管理は、都市ガス流量の調整で行っており、燃焼用空気量は一定流量である。 （助言事項） ・燃焼設備の空気比管理目標値を設定して管理すること。空気比は、排ガス分析結果の一つである酸素濃度から求めることができる。排ガスの測定結果の有無を確認すること。 ・また、ボイラーの排熱を燃焼用空気の予熱や給水の加温に活用できないか、メーカー等と相談しながら改善検討すること。 ・焼成炉の都市ガス流量に合わせて燃焼用空気量を変動させることが省エネ対策として有効であるか確認し、有効であれば製品の品質に影響しない範囲で改善すること。
5 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・「未実施」としているが、ボイラーメーカーと計測器を設置して使用効率の把握に努めるなどの対策は実施している。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続していただくと良い。 ・対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
5 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・燃焼設備の点検は月に１回の頻度で業者に委託しているが、点検記録等を省エネルギーの観点では確認していない。 （助言事項） ・省エネルギーの観点で、空気比が適切な範囲内にあるか点検記録を確認し、範囲外の場合は委託業者又はメーカーに調整してもらうこと。
5 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・ボイラーは業者にメンテナンスを委託しており、自社で空気比の確認を行っていない。 ・ドレンは回収し、再利用している。 （助言事項） ・省エネルギーの観点で、空気比が適切な範囲にあるか、空気比の調整が可能か、メーカーに確認すること。
5 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○燃焼の管理について（ポンプの移行） （確認事項） ・工場内に多数あるポンプは、水でシールするタイプであるが、シール水も焙焼炉内に投入されているので、水を使用しないポンプへの移行を検討している。 （助言事項） ・「未実施」としているが、引き続き、検討を継続すること。対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
5 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○燃焼の管理について（管理標準） （確認事項） ・燃料のカロリーが一定ではないので、管理標準では、燃焼用の空気量は幅を持たせた管理値になっている。 （助言事項） ・管理値が空欄の項目についても、管理値の設定が可能なものについては、管理値を設定してエネルギー使用機器の運転管理すること。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・脱臭設備の排熱を、乾燥炉で利用している。 ・燃焼管理は、炎の色を見て管理している。 （助言事項） ・燃焼管理は空気比で行うのが良い。空気比は、排ガス分析結果の一つである酸素濃度から求めることができる。排ガスの測定結果の有無を確認すること。 ・そのうえで、地球温暖化対策の観点から空気比の調整が可能か、メーカーに確認すること。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・ガス会社が定期的に排ガスの酸素濃度を測定し、効率の良い燃焼となるようメンテナンスしている。 ・空気量は燃焼ガスに付随した自動調整になっており、自社で空気比の検討を行っていない。 ・排ガス温度を測定し、炉の状況を確認している。 （助言事項） ・省エネルギーの観点で、空気比が適切な範囲(1.20～1.25)にあるか、空気比の調整が可能か、メーカーに確認すること。
5 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・廃液の蒸発・濃縮装置は、継続使用により効率が変わってくる。このため、年１回の業者点検を受けるルールがあるが、ルールどおり点検できていない。 ・排熱利用は行っていない。 ・この設備は10年間使用しており、電気式の設備への更新も検討している。 （助言事項） ・廃液の蒸発・濃縮装置は、効率維持のために適切な頻度で点検を実施すること。 ・可能であれば、廃液処理量とLPG消費量の関係（原単位）から、効率が悪化していないか適宜確認すること。 ・排ガス温度が高く、かつ十分な流量がある場合は、排熱を燃焼用空気の予熱などに活用できないか検討すること。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・ボイラーの排熱回収は実施している。 ・燃焼設備の点検はメーカーが定期的に実施しており、空気比が適正な範囲であるか確認を受けている。 （助言事項） ・空気比が適正範囲から逸脱している場合は、メーカーに調整してもらうこと。
5 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・「非該当」としている。 （助言事項） ・電化されていない厨房や、ガス空調を使用している店舗があれば該当する。 ・燃焼設備が存在する場合は、適正な燃焼状態が維持されているかメーカーに依頼して定期的に点検すること。
5 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、厨房のグリルなどが該当する。鉄板は半面ずつ加熱できるが、再加熱に長時間を要するため、来店客の状況によっては全面加熱を続ける店舗もある。来店客の少ない時間帯が長い店舗は、半面のみ加熱している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
5 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・ボイラーには、当初の用途（蒸気と温水製造）から、変更された（蒸気製造のみ）になったものがある。配管はヘッダで閉じられていることを現地で確認した。 ・排熱利用はない。 （助言事項） ・用途に応じたボイラの小型化や、ボイラーの排熱を燃焼用空気の予熱や給水の加温に活用できないか、メーカー等と相談しながら改善検討すること。
5 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○排熱利用について （確認事項） ・一部のドレンは回収してボイラー給水として再利用している。 ・排ガスの排熱はボイラー用の石炭の予熱やボイラー給水の予熱に利用しているが、150℃程度の排熱はまだ余っている。 ・他にも排ガスの排熱を燃焼用空気の予熱に利用することを検討したが、投資回収期間が長いため断念した。 ・工場全体の排熱で見ると、10％程度しか活用できていないと考える。 （助言事項） ・引き続き、排熱利用の検討を継続すること。
5 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○排熱利用について （確認事項） ・炉の排ガス顕熱を燃焼用空気の予熱に活用している。 ・メーカーが排熱回収装置の製造をやめたため、次の設備は常温のエアを送るタイプへの更新になる。 （助言事項） ・設備更新の際には熱効率の良い炉の導入を検討すること。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○排熱利用について （確認事項） ・空気比は炉のゾーンごとに目標値を設定して管理している。 ・燃焼用空気の予熱や、乾燥炉の熱源を、全て焼成炉の排熱でまかなっている。排熱は使い切れておらず、余剰がある。一部の工程中は排熱が使えないので、別途加熱している。 （助言事項） ・使い切れていない排熱の活用先を検討すること。
5 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○排熱利用について （確認事項） ・都市ガスを多く使用する保熱炉には、リジェネバーナーを導入している。 ・排熱のある工程が他にもあるため活用を検討しているが、実現できていない。 （助言事項） ・引き続き、排熱利用の検討を継続すること。
5 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○排熱利用について （確認事項） ・炉本体の排熱は、炉内の温度に影響する恐れがあるので、排熱回収は行っていない。 （助言事項） ・定期的な炉体点検・補修により炉体の断熱性能を維持することで、排熱の発生を抑制すること。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○排熱利用について （確認事項） ・炉の排ガス顕熱を燃焼用空気の予熱に活用している。 ・メーカーが排熱回収装置の製造をやめたため、次の設備は常温のエアを送るタイプへの更新になる。 （助言事項） ・設備更新の際には熱効率の良い炉の導入を検討すること。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○排熱利用について① （確認事項） ・炉を新設する際には、リジェネバーナーを入れている。排ガス温度も計測しており、リジェネバーナーの異常は把握できる。 ・メッシュベルト式連続炉にはレキュペレータがある。リジェネバーナーの方が効率が良いことは把握している。 （助言事項） ・炉の導入の際には炭素工業炉(リジェネバーナ炉を含む熱効率の良い炉)の導入を検討すること。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○排熱利用について② （確認事項） ・冬季は、コンプレッサーの排熱を暖房に使用している。 （助言事項） ・他の設備でも、排熱の有効利用を検討すること。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・「非該当」としているが、炉が該当する。 ・空気比は確認して管理している。 ・脱脂後には部品が90℃程度まで加温されているが、炉の前で放熱しながら投入を待っていることを確認した。 ・排熱利用は行っていない。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。 ・なお、炉内投入前の部品の放熱を保温カバー等で抑止、あるいは排熱を利用することで、炉の負担を軽減することができないか検討すること。
5 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○排熱利用について （確認事項） ・ボイラーの排熱を燃焼用空気の予熱に利用しており、その一部をボイラーに投入する石炭の予熱（微粉炭機の段階、約80℃に加温）にも利用している。 ・ボイラーのブロー水を補うため、常温の純水を補充している。 （助言事項） ・ボイラー給水の予熱へブロー水の顕熱を利用するなど、排熱の有効利用を検討すること。
5 | S 公務 | 98 地方公務 | ○排熱利用について （確認事項） ・排熱は発電、場外の温水供給に利用しているが、排熱が余剰となることがある。 （助言事項） ・焼却施設の更新にあたっては、排熱の一層の有効利用を検討すること。
5(6･7・9・11で再掲) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・担当課が管轄する施設には該当する設備はない。事業者内の他の課が管轄する施設については、該当する設備の有無や対策の実施状況を把握していない。 （助言事項） ・まずは、事業者が管轄する施設を対象に、主要なエネルギー利用設備をリストアップし、主要設備（群）のエネルギー使用状況を把握すること。 ・そのうえで、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・圧縮空気については管理担当が違うため、要求圧力等を把握していない。 ・コンプレッサーには排気ダクトを設置しており、吸気は外気を取り入れている。 （助言事項） ・コンプレッサーの吐出圧力と圧縮空気の使用先設備の要求圧力との差は概ね0.1MPa以下であることが望ましい。設備管理担当者間で話し合い、設備ごとの要求圧力を確認し、吐出圧力が適切であるか検討すること。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・３台ある最も大型のコンプレッサーにはインバータはなく、台数制御である。稼働する設備に合わせて、手動でON/OFFさせており、設備が計画より早く停止した場合には、過剰に圧縮空気を供給している可能性がある。 ・他のコンプレッサーにはインバータがある。 ・コンプレッサーの吐出圧力は、設備用が0.6MPa、サービス用が0.4MPaで系統を分けている。 ・圧縮空気の９割程度を中央で一括して生産しており、中央から１km程度離れている需要設備もある。このため、圧力損失が大きく、0.45MPaの需要圧力に対して0.6MPaの吐出圧力が必要になっている。 （助言事項） ・コンプレッサーの吐出圧力と圧縮空気の使用先設備の要求圧力との差は概ね0.1MPa以下であることが望ましい。 ・設備ごとの要求圧力を確認し、コンプレッサーの分散配置、局所的な増圧器の導入など、エネルギー使用総量を低減できる手法を検討すること。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○冷温水発生器の運用管理について （確認事項） ・空気調和設備への温水入口温度が約28℃、温水出口温度が約19℃、冷水入口温度が約８℃、冷水出口温度が約17℃であることを確認した。 ・空調用の冷温水温度の設定は変更せずに運用している。 ・設定を変更するためには、生産活動に支障がないことを示して許可を得る必要がある。 （助言事項） ・現状の設定温度が適切であるか、冷・暖房切替時期等に合わせて確認・調整し、年間を通じて最適運転が継続できるように努めること。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・コンプレッサーの吐出圧力は0.6MPa、需要圧力はおそらく0.5MPa程度である。 ・吐出圧力をどこまで下げられるかは確認していない。 ・圧縮空気配管はループ化している。 （助言事項） ・コンプレッサーの吐出圧力と圧縮空気の使用先設備の要求圧力との差は概ね0.1MPa以下であることが望ましい。 ・設備ごとの要求圧力を確認し、適切な吐出圧力に設定すること。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○ファンの運用方法について （確認事項） ・ファンの稼働台数が多いため、電気消費量が多い。 ・乾燥炉は連続稼働であるためファンのインバータ制御はしていないが、製品の品質に影響しないと考えられる範囲で間引きしている。 ・焼成炉のファンはインバータ制御しており、一部のファンを間引きしている。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続し、さらなる間引き等の対策ができないか検討すること。
6(7で再掲) | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○ブロワ設備の管理について （確認事項） ・以下の方法で原材料の濃度の変動を抑えつつ定量処理を行っている。 原材料を一旦タンクに貯めて、濃度を均質化している。 炉の排熱を利用して原材料を加温・濃縮し、濃度の変動を抑えている。 ・以前は洗浄水など濃度の低い原材料も含まれていたが、処理上負担になるので供給元と交渉し、濃度の低いものは受け入れないようにした。 ・燃料のカロリーが一定ではないため、空気量を安全側に設定した一定条件で燃焼させているため、炉にはインバータはない。 （助言事項） ・「未実施」としているが、現状のブロワの運転方法が適切であると判断できていれば「実施」とすること。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・個別のポンプ、ファン、ブロアーの管理実態は記録しておらず、今後実施予定であるため「未実施」としている。 （助言事項） ・エネルギー使用量の80％以上をカバーする主要設備について対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
6(7で再掲) | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・圧縮空気の要求圧力は0.4MPa程度であり、吐出圧力は0.45MPaに設定している。吐出圧力は0.55MPaから徐々に下げてきた。 ・レシーバータンクは設置しておらず、代わりに圧縮空気配管を太くした。 ・配管はループ化している。 ・台数制御はしておらず、手動で稼働台数を操作している。 ・インバータ機の吐出圧力が0.65MPaであることを確認した。コンプレッサーの稼働台数が少ない時は一時的に圧縮空気の圧力が不足することがあるため吐出圧力が高くなっているとのこと。 （助言事項） ・吐出圧力を必要以上に高くすると、電力消費量が多くなる。吐出圧力は要求圧力プラス0.1MPa程度以下であることが望ましい。 ・圧力の一時的な不足（低下）や負荷の変動に対応できるよう、レシーバータンクの設置、インバータ機を含む複数のコンプレッサーの台数制御など、コンプレッサーメーカー等に確認して改善すること。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・圧縮空気の要求圧力を設備ごとに把握しきれていないが、コンプレッサーの分散配置、吐出圧力を生産活動に支障のない範囲で段階的に下げる活動を実施してきた。 （助言事項） ・吐出圧力は要求圧力プラス0.1MPa程度以下であることが望ましい。 ・設備ごとの要求圧力を確認し、吐出圧力が適切か検討すること。 ・吐出圧力を検討する際、圧力の一時的な不足（低下）や負荷の変動に対応できないようであれば、レシーバータンクの設置、配管径の見直しやループ化、局所的な増圧器の導入など、コンプレッサーメーカー等に相談して改善すること。
6(7で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・「非該当」としているが、コンプレッサーやクーリングタワー、換気用のファンが該当する。 （助言事項） ・運用方法や管理値を整理し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷温水の流量設定について （確認事項） ・冷温水の流量制御方法について把握していない。 （助言事項） ・冷水や温水の入口と出口の温度差は、一般に５℃程度で設定される。温度差が５℃より小さければ、流量が過剰、５℃より大きければ流量が不十分である可能性がある。 ・流量制御方法が妥当であるか確認し、必要に応じてメーカー等と相談しながら適切な流量制御ができるよう改善すること。
6(7で再掲) | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、結露防止用のファンなどが該当する。ファンの稼働は倉庫内の温度変化により自動制御している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
6(7で再掲) | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としている。 （助言事項） ・換気扇やファンなどが該当するため、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
6(5･7で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「未実施」としているが、設備としては給湯器や換気扇があり点検はしてる。尚、換気扇は結露防止のため停止できない。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
6 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・流体機械に関する対策であるが、提出された状況書では冷蔵設備等について記載している。 （助言事項） ・ポンプ・ファンなどの負荷低減対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
6(7で再掲) | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・設備のメンテナンスは専門業者に委託しているが、省エネ視点は含まれていないので「未実施」とした。 （助言事項） ・この対策は運用改善に関する内容である。流体機械の負荷低減に関する対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
6(7で再掲) | S 公務 | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・設備更新の計画がないため「未実施」としている。 （助言事項） ・この対策は運用改善に関する内容である。流体機械の負荷低減に関する対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
6 | S 公務 | 98 地方公務 | ○コンプレッサー室の温度管理について （確認事項） ・複数ある水冷式コンプレッサーのうち、冷却が不十分なコンプレッサーに送風機で直接風を当てていることを確認した。 （助言事項） ・コンプレッサー室の室温が比較的高くなっていたため、換気方法を見直して改善すること。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について （確認事項） ・圧縮空気配管のエア漏れ点検のルールはなく、現場からの報告でエア漏れを把握している。 （助言事項） ・エア漏れの早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度等のルールを設定すること。 ・圧縮空気配管の継ぎ手はエア漏れリスクの高い部分なので、こまめに点検すること。 ・エア漏れ点検器は小型で、漏れを可視化でき、操業時でも使用できるものがある。こうしたエア漏れ点検器を使用した点検の実演をおこなっている業者もあるため、検討の参考にすること。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について （確認事項） ・圧縮空気配管のエア漏れ点検は、ほとんど実施していない。 ・非操業時でもわずかに需要があるため、コンプレッサーは止められず点検が難しい状況であるが、どこかで漏れている可能性がある。 ・2019年に、窒素漏れの点検の機会に併せてエア漏れ点検を実施した程度である。その際は、操業時にリークディテクタを用いて点検した。 （助言事項） ・エア漏れの早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度等のルールを設定すること。 ・圧縮空気配管の継ぎ手はエア漏れリスクの高い部分なので、こまめに点検すること。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について （確認事項） ・流体機械の個別の管理実態までは把握できていないため「未実施」としている。 ・コンプレッサーのエア漏れ点検頻度は以前より少なくなったが、非操業時にコンプレッサーを稼働させて点検したり、エアリークビューアーのデモ機を試すなどの対策を実施した。 ・エア漏れ点検の頻度に関するルールは決めていない。 （助言事項） ・エア漏れの早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度等のルールを設定し、こまめに点検すること。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・コンプレッサーの吐出圧は生産活動に支障がない範囲で設定しているが、低減余地は確認していない。 ・機械室にはコンプレッサーのほかに用水設備、空気調和設備、凍結乾燥機があり、エアコンが稼働していることを確認した。コンプレッサーには排気ダクトを設置している。コンプレッサーが異常停止しないように、冬季以外は吸気口に向けたダクトで冷風をあてていることを確認した。 （助言事項） ・コンプレッサーの吐出圧力と圧縮空気の使用先設備の要求圧力との差は概ね0.1MPa以下であることが望ましい。 ・設備ごとの要求圧力を確認し、吐出圧力が適切か検討すること。 ・吐出圧力を検討する際は、配管の系統分け（高圧と低圧など）、局所的な増圧器の導入など、エネルギー使用総量を低減できる手法も検討すること。 ・コンプレッサー他の設備が安全に作動する温度を確認し、冷房運転のルールを見直す、あるいは発熱時のみ冷房運転する制御ができないか、メーカーと相談して検討すること。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について （確認事項） ・コンプレッサーのエア漏れ点検の頻度は決めていないが、非操業時にコンプレッサーを稼働させて集中的に点検・修繕を実施している。 （助言事項） ・エア漏れの早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度等のルールを設定し、こまめに点検すること。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○圧縮空気の漏洩防止について （確認事項） ・圧縮空気配管のエア漏れ点検は、工場が静かな時に実施している。 ・エアガンやホースにエア漏れがあることを確認した。 （助言事項） ・エア漏れ箇所を早急に修理すること。また、従業員にエア漏れ等の不備を発見した際は早急に報告するよう周知すること。報告ルールがなければ、従業員が行動に移しやすいルールづくりをすること。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○配管の改修について （確認事項） ・圧縮空気配管のエア漏れ点検、吐出圧力の目標設定、レシーバタンクの設置等の活動を行っている。 （助言事項） ・生産性向上に向けたレイアウト変更等を実施しているとのことなので、配管の増設や引き直しの機会ができた場合には、可能な限り統合し、単純化、短距離化を検討すること。また、不使用配管があれば、元から閉鎖しているかの確認を行うこと。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○圧縮空気配管のエア漏れ点検について （確認事項） ・圧縮空気配管のエア漏れ点検は、長期連休中に聴覚に頼って実施している。日常的な点検は実施していない。 （助言事項） ・リザーバタンクの圧力変化でエア漏れ量を定量化できるので、点検頻度等のルールを設定して実施すること。圧縮空気配管の継ぎ手はエア漏れリスクの高い部分なので、こまめに点検すること。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・該当する全ての設備に対して、取り組めていなかったため「未実施」とした。 ・圧縮空気配管のエア漏れ点検は、工場が静かな時に実施している。また、コンプレッサー停止後の圧力低下スピードから、漏洩等の疑いがないかも確認している。 ・今後の効率的なエア漏れ点検の実現を目的として、圧縮空気の漏洩状況を可視化できる測定器を購入した。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続するとともに、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの温度管理について （確認事項） ・コンプレッサー室には換気用のファンが複数台あり、扉を開けている。コンプレッサーが夏季に停止することはない。 （助言事項） ・コンプレッサー室の換気が適切に行われるよう、扉の開放や換気ファンの運転方法を検討すること。
6(7で再掲) | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・「非該当」としているが、コンプレッサーが該当する。 ・圧縮空気の用途は、修理工場や洗車機でのエアブローである。 ・エア漏れ点検は日常点検の中で行っている。コンプレッサー設置場所が作業場所に近いため、異常音があればすぐに様子を見に行っている。 ・暑さ対策のため、コンプレッサーのカバーが外されていることを現地で確認した。コンプレッサーの周囲が部品置き場になっており、レシーバータンクに近づけないなど、現地はコンプレッサーの状況を確認しにくい状況であった。 （助言事項） ・通風の改善やメンテナンスのし易さを意識して、コンプレッサー周りを日常的に整理・整頓すること。
6(7で再掲) | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・換気量は設計段階で決まっているため、操業時間帯に緩和できないので「未実施」とした。 ・非操業時間帯に換気扇が止まっていることを確認した。 ・空調のフィルター清掃（交換）は月２回実施するルールである。さらに、油取り用のフィルターを３ヶ月ごとに店舗に届け、清掃・交換を促している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
6 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・医療用の小型コンプレッサーを２台所有している。医療法上の制約があるため、吐出圧力は変更できない。 （助言事項） ・定期的にメンテナンス（フィルター清掃等）を行い、節電に努めること。
6(5･7・9・11で再掲) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・担当課が管轄する施設には該当する設備はない。事業者内の他の課が管轄する施設については、該当する設備の有無や対策の実施状況を把握していない。 （助言事項） ・まずは、事業者が管轄する施設を対象に、主要なエネルギー利用設備をリストアップし、主要設備（群）のエネルギー使用状況を把握すること。 ・そのうえで、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について （確認事項） ・コンプレッサーの台数制御やインバータ化を実施している。 ・コンプレッサーの吸気フィルタが埃で汚れていることを確認した。 （助言事項） ・圧力の一時的な不足（低下）の発生原因は、レシーバータンクの容量不足や配管抵抗が大きい（配管が細い、配管ルートが長い）ことである可能性が考えられる。レシーバータンクの容量、配管の太さや配管ルートが、適切であるか、コンプレッサーメーカー等に確認してもらい、必要に応じ改善すること。 ・また、吸気フィルタを定期的に点検、清掃し、稼働負荷の低減に努めること。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサーの制御について （確認事項） ・「未実施」としているが、コンプレッサーの台数制御やインバータ化を実施している。圧縮空気の吐出圧力は、需要側で不具合が発生する圧力を把握したうえで設定している。 ・現在は古いコンプレッサーの更新や、より負荷に追従できる制御方法の検討を進めている。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続すること。 ・対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
7 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○コンプレッサーのインバータ化等について （確認事項） ・コンプレッサーはロード・アンロード制御をしている。 ・設備更新の際はインバータ機の導入を検討しており、グループ会社での更新実績を参考にする。 ・台数制御装置が故障しており、手動で調整している。 （助言事項） ・コンプレッサーはアンロード中でも相当量の電力を消費する。可能であれば、インバータ機導入を早めると良い。 ・台数制御装置は修理または更新すること。
7 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○コンプレッサーの制御について （確認事項） ・コンプレッサーや小型貫流ボイラーは分散配置している。負荷変動に応じて台数制御運転している。 （助言事項） ・増設等により生産設備に大きな変更があった場合には、現状の制御方法が適切か再検討する等、引き続き、活動を継続すること。
7 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○コンプレッサーのインバータ化等について （確認事項） ・コンプレッサーは定速機２台でロード・アンロード制御をしている。 ・設備更新の予定があり、エアシリンダ駆動用の圧縮空気の使用量が減るため、コンプレッサーの稼働台数を１台にできる可能性がある。 （助言事項） ・圧縮空気の需要に応じて、コンプレッサーの稼働が最小限となるよう制御すること。 ・コンプレッサーはアンロード中でも相当量の電力を消費する。将来の更新の際にインバータ機の導入が効果的であるか検討すること。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーの制御について （確認事項） ・コンプレッサーの排気はダクトで屋外に排出されていることを確認した。 ・コンプレッサーはインバータ機２台で運転しており、低負荷時は２台とも出力を下げて運転している。 （助言事項） ・圧縮空気量の需要パターンを把握し、引き続き、エネルギー効率の高い運転方法を追求すること。
7(6で再掲) | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○ブロワ設備の管理について （確認事項） ・以下の方法で原材料の濃度の変動を抑えつつ定量処理を行っている。 原材料を一旦タンクに貯めて、濃度を均質化している。 焙焼炉の排熱を利用して原材料を加温・濃縮し、濃度の変動を抑えている。 ・以前は洗浄水など濃度の低い原材料も含まれていたが、処理上負担になるので供給元と交渉し、濃度の低いものは受け入れないようにした。 ・燃料のカロリーが一定ではないため、空気量を安全側に設定した一定条件で燃焼させているため、焙焼炉にはインバータはない。 （助言事項） ・「未実施」としているが、現状のブロワの運転方法が適切であると判断できていれば「実施」とすること。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について （確認事項） ・コンプレッサーのインバータ化や台数制御を実施している。 ・吐出圧力は需要側に不具合が出ない程度まで下げている。 ・残業や夜勤時は稼働設備の付近に分散配置させた小型のコンプレッサーを使用し、工場全体を賄う大型のコンプレッサーは電源を切っている。 ・圧縮空気配管のループ化は一部で実施している。 ・ループ化されていない圧縮空気配管の末端（コンプレッサー室から直線距離で約300m)にエア使用量の多い設備が配置されていることを確認した。 （助言事項） ・各設備の圧縮空気の使用量や要求圧力を再度確認し、配管のループ化、局所的な昇圧、配置の見直しなどをメーカー等と相談しながら検討すること。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○コンプレッサーのインバータ化等について （確認事項） ・コンプレッサーはロード・アンロード制御をしている。 ・設備更新の際はインバータ機の導入を検討しており、グループ会社での更新実績を参考にする。 ・台数制御装置が故障しており、手動で調整している。 （助言事項） ・コンプレッサーはアンロード中でも相当量の電力を消費する。可能であれば、インバータ機導入を早めると良い。 ・台数制御装置は修理または更新すること。
7(6で再掲) | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・圧縮空気の要求圧力は0.4MPa程度であり、吐出圧力は0.45MPaに設定している。吐出圧力は0.55MPaから徐々に下げてきた。 ・レシーバータンクは設置しておらず、代わりに圧縮空気配管を太くした。 ・配管はループ化している。 ・台数制御はしておらず、手動で稼働台数を操作している。 ・インバータ機の吐出圧力が0.65MPaであることを確認した。コンプレッサーの稼働台数が少ない時は一時的に圧縮空気の圧力が不足することがあるため吐出圧力が高くなっているとのこと。 （助言事項） ・吐出圧力を必要以上に高くすると、電力消費量が多くなる。吐出圧力は要求圧力プラス0.1MPa程度以下であることが望ましい。 ・圧力の一時的な不足（低下）や負荷の変動に対応できるよう、レシーバータンクの設置、インバータ機を含む複数のコンプレッサーの台数制御など、コンプレッサーメーカー等に確認して改善すること。
7(6で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・「非該当」としているが、コンプレッサーやクーリングタワー、換気用のファンが該当する。 （助言事項） ・運用方法や管理値を整理し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・コンプレッサーを１台減らしたい意向がある。 ・コンプレッサー室が使用先設備と離れているため、吐出圧力は余裕を持った設定（0.7MPa）になっている。 （助言事項） ・圧縮空気圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で、低減できる余地がないか検討すること。 ・コンプレッサーの吐出圧力と圧縮空気の使用先設備の要求圧力との差は概ね0.1MPa以下であることが望ましい。圧縮空気配管の太さ、長さ、リザーバタンクの容量、設置場所等が適切か確認すること。末端に要求圧力の高い設備がある場合は、分散配置等を検討すること。
7(6で再掲) | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、結露防止用のファンなどが該当する。ファンの稼働は倉庫内の温度変化により自動制御している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
7(6で再掲) | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としている。 （助言事項） ・換気扇やファンなどが該当するため、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
7(5･6で再掲) | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「未実施」としているが、設備としては給湯器や換気扇があり点検はしてる。尚、換気扇は結露防止のため停止できない。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
7(6で再掲) | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○コンプレッサーの運用方法について （確認事項） ・「非該当」としているが、コンプレッサーが該当する。 ・圧縮空気の用途は、修理工場や洗車機でのエアブローである。 ・エア漏れ点検は日常点検の中で行っている。コンプレッサー設置場所が作業場所に近いため、異常音があればすぐに様子を見に行っている。 ・暑さ対策のため、コンプレッサーのカバーが外されていることを現地で確認した。コンプレッサーの周囲が部品置き場になっており、レシーバータンクに近づけないなど、現地はコンプレッサーの状況を確認しにくい状況であった。 （助言事項） ・通風の改善やメンテナンスのし易さを意識して、コンプレッサー周りを日常的に整理・整頓すること。
7(6で再掲) | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・換気量は設計段階で決まっているため、操業時間帯に緩和できないので「未実施」とした。 ・非操業時間帯に換気扇が止まっていることを確認した。 ・空調のフィルター清掃（交換）は月２回実施するルールである。さらに、油取り用のフィルターを３ヶ月ごとに店舗に届け、清掃・交換を促している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
7 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○ポンプのインバータ化について （確認事項） ・既存のポンプはインバータ化していないので、弁による流量調整を厳格化している。新しく導入したポンプはインバータ化して流量調整している。 （助言事項） ・既存のポンプについても、インバータ化できないか検討すること。
7(6で再掲) | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・設備のメンテナンスは専門業者に委託しているが、省エネ視点は含まれていないので「未実施」とした。 （助言事項） ・この対策は運用改善に関する内容である。流体機械の負荷低減に関する対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
7(6で再掲) | S 公務 | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・設備更新の計画がないため「未実施」としている。 （助言事項） ・この対策は運用改善に関する内容である。流体機械の負荷低減に関する対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○換気設備の制御について （確認事項） ・コンプレッサーやポンプはインバータ化した。 ・ボイラー室の換気設備は、室温が高くなりすぎないよう判断し、手動で電源を操作している。 （助言事項） ・ボイラー室の換気設備は、室温に応じた自動制御ができないか検討すること。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○換気設備の制御について （確認事項） ・コンプレッサーやポンプはインバータ化した。 ・換気設備はオン・オフの制御である。 （助言事項） ・換気設備は、常時稼働が必要であるか、停止することができる時期や時間帯がないか、停止できる場合は自動制御できないか等を検討すること。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサーの温度管理について （確認事項） ・複数のコンプレッサーが建物に囲まれた風通しの悪い場所（屋外）に設置されており、送風機を稼働させているものの、最も風下のコンプレッサーは排熱で高温化していることを確認した。 ・敷地の都合で移設が難しいとのことで、将来的には排気ダクトの設置や水冷式の機器の導入を検討しているが、費用面の課題がある。 （助言事項） ・密度が低い高温の空気を取り込んで圧縮することは効率が悪い。 各種対策による費用対効果を試算して導入を検討すること。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について （確認事項） ・以前は37kWのコンプレッサー１台で運転していたが、圧縮空気の需要に合わせて運転できるように、22kWのインバータ機１台と15kWのインバータ機１台での運転に変更した。 ・コンプレッサーは焼成炉のあるフロアに設置しており、暑い時は室温が40～50℃になり、コンプレッサーに不具合が生じることがある。 ・22kWのコンプレッサーの排気はダクトで屋外に排出しており、15kWのコンプレッサーには排気ダクトを設置していないことを確認した（壁に小型の換気扇は設置されている）。 （助言事項） ・コンプレッサー設置場所の気温を下げることで不具合を解消できる可能性がある。例えば、簡易的な区画の設置や移設などの対策による費用対効果を試算し、対策の実施を検討すること。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○コンプレッサーの温度管理について （確認事項） ・複数のコンプレッサーが風通しの悪い場所（屋外）に設置されており、高温の排熱を吸気していることを確認した。 ・排気ダクトの設置は予算化されているが、実施されていない。 （助言事項） ・密度が低い高温の空気を取り込んで圧縮することは効率が悪い。早期に排気ダクトを設置すること。
7 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○通風機等のインバータ化について （確認事項） ・誘引通風機や押込通風機は、ダンパで流量を調整している。 ・石炭を搬送するベルトコンベアをインバータ化したが、効果は把握してない。 （助言事項） ・各設備のインバータ化が可能であるか、メーカー等と相談すること。導入が可能な場合は、費用対効果を試算して導入を検討すること。
7 | S 公務 | 98 地方公務 | ○設備のインバータ化について （確認事項） ・焼却施設の設備は、運転状況を考慮して設計しているため、インバータ化などの変更が難しい。 ・送風機はインバータ制御ではなく、ダンパの開度で送風量を調整している。 （助言事項） ・ごみ処理施設の更新にあたっては、インバータ機の導入など、エネルギー消費量の低減に資する設備の導入を検討すること。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○クーリングタワーの運用について （確認事項） ・クーリングタワーは、冷却水ポンプと送風ファンをインバータ化した。 ・冷却水は弁を全開にし、インバータで出力を落として一定流量で循環させている。 ・送風ファンは、製造ライン稼働時は常時稼働している。 （助言事項） ・冷却水の流量を季節に応じて変更することができないか、送風ファンを停止することができないか等の対策を検討すること。
7 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○ポンプのインバータ化等について （確認事項） ・クーリングタワーは、設備の稼働と連動したオン・オフ制御のみで運転しており、送風ファンも同時に稼働している。 （助言事項） ・冷却水の流量を季節に応じて変更することができないか、送風ファンを停止することができないか等の対策を検討すること。 ・ポンプや送風ファンをインバータ制御にすることで省エネルギーにつながる場合があるため、費用対効果を試算して導入可否を検討すること。
7 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○クーリングタワーの運用について （確認事項） ・クーリングタワーは、冷却水の温度が低い場合は送風ファンが自動停止する。流量は一定で運転しており、設備によっては調節弁で流量を制御している。 （助言事項） ・冷却水流量をインバータ制御により増減させる温度管理方法を採用できないか、検討すること。
7(5･6･9・11で再掲) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・担当課が管轄する施設には該当する設備はない。事業者内の他の課が管轄する施設については、該当する設備の有無や対策の実施状況を把握していない。 （助言事項） ・まずは、事業者が管轄する施設を対象に、主要なエネルギー利用設備をリストアップし、主要設備（群）のエネルギー使用状況を把握すること。 ・そのうえで、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
8 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・顧客から温度設定等の指定がある製造工程では温度管理を実施しているが、それ以外の区画については規定がなく、運用実態の確認を行っていない。 （助言事項） ・利用目的に応じて要求される温度を確認するとともに、運用ルールを設定し、管理が徹底されるよう周知すること。 ・環境省では、事務室の室温の目安を冷房時で28℃、暖房時で20℃としているので参考にすること。 ・温度管理は設定温度ではなく、室温で管理すると良い。
8 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・品質管理が必要な区画の温度は点検して管理しているが、それ以外の区画については規定がなく、運用実態の確認を行っていない。 （助言事項） ・利用目的に応じて要求される温度を確認するとともに、運用ルールを設定し、管理が徹底されるよう周知すること。
8 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・エアコンの温度設定のルールがあり、巡回して確認しているが、工場では守られていないケースがあるため「未実施」とした。 ・会議室のエアコンのリモコンに設定温度の表示があり、リモコン付近に設置してある温度計にも設定温度のマークがしてあることを確認した。 （助言事項） ・利用目的に応じて要求される温度と運用ルールを従業員と再検討し、設定した運用ルールが徹底されるよう周知すること。
8 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・「未実施」としている。以前は冷暖房時の設定温度を決めて運用していたが、場所により適切な温度にならない事例や熱中症対策の必要性もあるため、現在は温度管理を現場に任せている。 （助言事項） ・作業場所の環境に合わせて温度管理運用ルールを定め、管理を徹底すること。
8 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、事務所等でエアコンを使用しているため該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
8 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・工場には冷暖房設備がほとんどないため「未実施」としている。 ・設定温度に関する運用ルールはあるが、管理の記録はない。 （助言事項） ・冷暖房設備がある区画について、運用ルールどおり管理されているか確認して対応すること。
8 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○空調設備の運用について （確認事項） ・機械室の室温が27℃で、空調が26℃設定・強風で運転されていることを確認した（当日の外気の最高気温は約18℃）。 （助言事項） ・冬季や夜間などには、外気導入や風量を下げるなどして冷房負荷を下げることができないか検討すること。
8 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○冷暖房負荷の低減について （確認事項） ・事務所には空調があり、冷暖房温度の設定値はあるが、管理実態の記録まではできていない。 （助言事項） ・温湿度を記録し、省エネ対策の検討に活用すること。
8 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・工場では熱中症対策のため、休憩室のエアコンの温度設定を下げているが、利用条件は工場によって異なり、統一的なものはない。 ・熱中症対策として、工場では40分に1回の頻度で休憩させており、作業内容に応じて空調服を使用している。 （助言事項） ・作業環境に応じて温湿度設定のルールを見直し、管理を徹底すること。 ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
8 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・工場に空調はない。熱中症対策として空調服を支給しており、また温度・湿度管理のためにWBGT計や温度計を設置している。 ・事務所の空調の使用に際し、温度の設定はあるが、徹底はできていないため「未実施」とした。事務所には温度計は設置していない。エアコンのスイッチに、省エネ上の注意を喚起するラベルがあるものの、設定温度は明示されていないことを確認した。 （助言事項） ・管理が徹底されるよう働きかけること。また、設定温度の注意喚起をラベルで表示するなど、ルールの浸透に努めること。また、室温で設定温度を管理できるように温度計の設置等を検討すること。
8 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○冷暖房負荷の低減について （確認事項） ・冷暖房温度の設定値はあるが、管理実態の記録まではできていないため「未実施」としている。 ・研修センターでは、コントロールスイッチ付近等に冷暖房温度の基準値として、冷房温度26℃、暖房温度22℃の掲示を確認した。 （助言事項） ・利用目的に応じて要求される温度を確認するとともに、緩和できる余地がないか再検討して運用ルールを見直し、管理が徹底されるよう働きかけること。
8 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・工場内の空調は、作業場所を直接空調する方式であることを確認した。 ・作業者不在時も吹き出しダクトでの調節ができないことを確認した。 ・作業場所が点在しており、不在場所でスポットクーラーが稼働していることを確認した。 ・スポットクーラーだけではムラがあるので、空調服を導入した。 （助言事項） ・空調服を普及させることでスポットクーラーを停止できないか等、空調負荷の低減につながる対策を検討すること。
8 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・自動車部品製造以外の工場の冷房は外気温から５℃までしか下げられず温度設定ができないこと、管理実態の記録がないことから「未実施」とした。 （助言事項） ・温湿度管理が可能な区画を対象に、温湿度を記録し、省エネ対策の検討に活用すること。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・工場には冷暖房設備がないため「未実施」としている。 ・事務棟や厚生棟では、設定温度に関する運用ルールはあるが、実施状況の確認まではできていない。 ・エアコンの温度設定は、コントロールパネルを設置して一括して確認できるようにした。 ・エアコンのある場所では、タイマーで一斉に電源がオフになるようにした。 （助言事項） ・冷暖房設備がある区画について、運用ルールどおり管理されているか確認して対応すること。 ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
8 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・エアコンの温度設定は、区画ごとに管理標準で定めている。冷房の設定温度は電気室が24℃、それ以外の区画が26℃、暖房の設定温度は24℃である。 ・設定温度の注意喚起をラベルで表示していることを確認した。 （助言事項） ・環境省では、事務室の室温の目安を冷房時で28℃、暖房時で20℃としている。区画ごとに設定温度を緩和できないか検討すること。 ・温度管理は設定温度ではなく、室温で管理すると良い。
8 | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○冷凍・冷蔵設備の運用管理について （確認事項） ・「非該当」としているが、冷凍・冷蔵設備などが該当する。 ・設備のメンテナンスはメーカーが実施している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
8 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・冷房は28℃設定にしているが、換気や人の出入りもあり、区画ごとに分けた管理がしにくい。冷蔵・冷凍ケースから冷気が出るので、夏季でも暖房を入れることもある。 （助言事項） ・商品ごとに要求される温度、買い物客が不快でない温度などの要因を考慮して管理すること。
8 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「未実施」としているが、店舗や冷凍冷蔵庫の設定温度を決め、冷凍冷蔵庫は２回/日温度をチェックしている。 ・関東の店舗で設定温度の緩和実験をしており、効果があれば水平展開する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
8 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・集中管理できるところは夜間に空調を切っている。個別のエアコンにも消し忘れタイマーがある。 ・個人により体感温度が異なり、空調の温度設定には不満もある。事務室ではサーキュレーターを使用している。 （助言事項） ・各施設の冷暖房に関する運用ルールを確認し、管理が徹底されるよう働きかけること。また、設定温度の注意喚起をラベルで表示するなど、ルールの浸透に努めること。 ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
8 | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○温湿度管理について （確認事項） ・当事業所では、冷暖房の目安となる温度はあるが、冷温水発生器による空調エリアでは需要側で温度設定ができないので、表示はしていない。 ・エアコンを使用する部屋のスイッチにも表示がないことを確認した。 ・仕分け作業を行う部屋の時計は温度が表示されており、室温が21℃であることを確認した。 （助言事項） ・環境省では、事務室の室温の目安を冷房時で28℃、暖房時で20℃としている。 ・温度計を設置し、室温を目安となる温度で管理すること。
8 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・当該区域の地方自治体が策定した地方公共団体実行計画（事務事業編）では、空調の設定温度は、室温が冷房28℃、暖房19℃としている。空調は集中管理しているが、各教室でも個別にON/OFF、温度の設定が可能である。 ・規定の温度で運用されているか管理していない。 ・暖房設定温度が25℃で、室温が23℃であることを確認した。 ・空調は消し忘れ防止のため、３時間で自動で切れるようになっている。また、広い空間を効率的に冷暖房するため、サーキュレーターも併用している。 ・空調のメンテナンスは毎年度、業者に委託している。 （助言事項） ・運用ルールどおり管理されているか確認して対応すること。設定温度は温度計で室温を確認して設定すること。
8 | S 公務 | 98 地方公務 | ○温湿度管理の運用ルールについて （確認事項） ・本庁では空調の温度を一括管理しているが、当該事業所では設定温度や室温に関する日常的な確認を行っていない。 （助言事項） ・利用目的に応じて要求される温度を確認するとともに、運用ルールを設定し、管理が徹底されるよう周知すること。
8 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・保管庫や更衣室で温度や湿度の管理を行っているが、他の区画では厳密に行っていない。 （助言事項） ・他の区画でも温度や湿度の管理が可能か確認し、可能な区画では、操業に支障が無い範囲で設定の緩和ができないか検討すること。 ・焼き工程の設備周りを不燃性カーテン等で区画することで冷房負荷を低減できないか検討すること（対策を実施する場合は、消防法上の問題がないか確認すること）。
8 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○冷暖房負荷の低減について （確認事項） ・冷房は、ショールームは26℃、事務室は28℃設定である。ショールームのガラスには飛散防止フィルムを導入しているが、遮熱フィルムは導入していない。 ・クールビズを導入しているが、店舗によってポロシャツ姿からネクタイ必須まで、扱う製品（店の雰囲気）によって服装が異なる。 ・工場ではスポット空調の吹き出し口に扇風機を補助的に使用していることを現地で確認した。スポット空調の吹き出し口にはバルブがなく、不在エリアでも冷風が出続けていることを確認した。 ・空調服は、2021年度に導入したものの、膨らんで製品に当たるので、2022年度は使用を控えている。 ・空調のリモコンに設定温度の張り紙をしている事を現地で確認した。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続していただくとともに、遮熱フィルムや緑のカーテンなどによる日射対策を検討すること。 ・また、建屋の改修などの機会に、ペアガラスの採用などにより断熱性能の向上に努めること。
9 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、ボイラーやクーリングタワーがあるため該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
9 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、送風機の軸受を冷却するクーリングタワーがあるため該当する。 ・インバータ制御ではなく、流量はバルブを全開にして運転しており、ファン（0.065kWと小型）はポンプとセットで稼働させている。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。 ・負荷の高い夏季でも十分な冷却能力があることから、冷却水の温度に応じてファンを止めることが可能か検討すること。
9(11で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、クーリングタワーやチラーがあるため該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・使用していないボイラーがあり、撤去予定の設備で対策を実施していないため「未実施」とした。 ・ボイラーは使用していないので非該当であるが、水冷式コンプレッサーのクーリングタワーと、戻し炉の冷却水で使用するチラーが該当する。いずれも、設備の稼働は水温で自動制御している。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続するとともに、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
9 | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○冷凍・冷蔵設備の運用管理について （確認事項） ・「非該当」としているが、冷凍・冷蔵設備などが該当する。 ・設備のメンテナンスはメーカーが実施している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
9 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○ショーケースの運用管理について （確認事項） ・「非該当」としている。 ・冷凍機や空調機の室外機は、年1回の頻度でフィンを清掃している。 ・冷蔵・冷凍ショーケースの管理温度域に幅があり、実際の管理値と異なることを、現地で確認した。 （助言事項） ・冷凍機が「該当」となる。 ・冷蔵ショーケースの品目ごとの管理値の設定理由を確認し、管理温度域を満たす範囲で緩和できないか検討すること。
9 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としている。 ・ガスヒートポンプ、エアコンがあることから、該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
9 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、空調、冷凍・冷蔵設備が該当する。 ・室外機の前に資材等はなく、前の空間が狭い室外機には、ショートサーキットを防ぐためのルーバーが設置されていた。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
9 | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○吸収式冷凍機の運用管理について （確認事項） ・支社では社内に効率化を図るための技術者がいないため「未実施」とした。 ・当事業所では冷房・暖房の切り替え時（中間期）に併せて業者が点検・清掃している。温度や流量の設定は業者に任せている。 ・当事業所の冷温水発生機（インバータ付）では、温水の温度が往：54℃、復：52℃であることを確認した。 （助言事項） ・省エネルギーの観点で整備された設備の管理文書が作成されているか確認し、記載されている管理基準が遵守されているか定期的に確認すること。 ・他支社の情報交流や、他社の事例等を参考に対策を検討すること。 ・一般に、下記のような対策が考えられる。対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。 ・対策例①：季節や気温に応じて空調用の冷温水の設定温度を変更し、冷温水発生器の負荷を低減する。 ・対策例②：冷水や温水の入口と出口の温度差は、一般に５℃程度で設定される。温度差が５℃より小さければ、流量が過剰、５℃より大きければ流量が不十分である可能性がある。メーカー等と相談しながら、インバータ導入等、より適切な流量制御ができるよう改善する。
9 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○室外機の負荷低減について （確認事項） ・夏季に西日を受けて本体が昇温し誤動作が発生したエアコン室外機は、日除け対策を実施している。 （助言事項） ・冷却運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、安全かつ空気の流れを阻害しない範囲（隙間のある素材等）で、他の室外機にも日除け対策の実施を検討すること。
9 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○冷温水発生器の運用管理について （確認事項） ・工場では、空調用の冷温水温度の設定は変更せずに運用している。 ・設定変更するためには、空調対象エリアの温度マッピングが必要になるなど、対策を実施するまでのハードルが高い。 （助言事項） ・室温の設定温度ではなく、冷温水の現状の設定温度が適切であるか、冷・暖房切替時期等に合わせて確認・調整し、年間を通じて最適運転が継続できるように努めること。
9 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・コージェネレーションシステム用のクーリングタワーは、冷却水の温度が低い場合は送風ファンが自動停止する。 ・生産設備用のクーリングタワーは、冷却機能を損なわないように安全側で運転しており、送風ファンは常に稼働、流量は一定である。インバータ化しているが、揚程の問題で流量制御ができないことがわかり（冷却対象までの距離の問題、建屋屋上強度の問題で地上に移設した等の影響）、バルブの開閉で対応しているものの、最低限の制御になっているかはわからない。 ・冷却水の水温は計測している。 ・ブロー水量は計算せずに適当に入れ替えている。 （助言事項） ・気温の低い時期にクーリングタワーのファンの常時稼働が必要であるか検討し、可能であれば改善すること。 ・給水にも電気を消費するため、蒸発量や飛散量、ブローダウン量などの試算を行い、補給水量が過剰にならないよう運用すること。
9 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○エアコン室外機の負荷低減について （確認事項） ・一部のエアコンの室外機が、直射日光に晒される場所に設置されていることを確認した。 （助言事項） ・冷房運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、安全かつ空気の流れを阻害しない範囲で、日除け対策を検討すること。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○クーリングタワーの充填材の清掃等について （確認事項） ・設備の冷却用に冷却水を使用している。 ・クーリングタワーを経由しないバイパス配管もないので、冷却水の負荷の低い冬季でも、冷却水は必ずクーリングタワーを経由しており、凍結のおそれがあるので、ファンも止めない。インバータではないので流量の調整もできない。 ・クーリングタワーは工場建屋の屋上にあり、風が少ないなかで周囲に水滴が飛んでいることを確認した。 （助言事項） ・冬季間のみ、ファンの間欠運転ができないか検討すること。 ・充填材の汚れが熱交換効率の低下とそれに伴う電力使用量の増加につながることがあるため、クーリングタワーのメンテナンス頻度を確認し、適切に管理すること。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○室外機の負荷低減について （確認事項） ・チラーやエアコンの室外機が、直射日光に晒される場所に設置されていることを確認した。 （助言事項） ・冷却運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、安全かつ空気の流れを阻害しない範囲（隙間のある素材等）で、日除け対策を検討すること。
9 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○室外機の負荷低減について （確認事項） ・冷凍機や空調機の室外機が、直射日光に晒される場所に設置されていることを、現地で確認した。 ・過去に囲いで日除け対策（騒音対策含む）を実施した事例があったが、内部が高温になり設備が停止したため、囲いを撤去した。 （助言事項） ・冷却運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、安全かつ空気の流れを阻害しない範囲（隙間のある素材等）で、日除け対策を検討すること。
9 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○ショーケースの運用管理について （確認事項） ・開店当初から深夜営業していない店舗ではナイトカバーを使用している。当店では、開店時は24時間営業想定であったためショーケースにナイトカバーがなく、閉店時にナイトカバーをしていない。 ・ショーケースのエアカーテンを妨害しない商品の陳列状態であることを確認した。 ・アイスケースのロードラインを超えていない商品の陳列状態であることを確認した。 （助言事項） ・深夜営業をしない形態に変更した店舗にもナイトカバーの設置を検討すること。
9 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○エアコン室外機の負荷低減について （確認事項） ・一部のエアコン室外機の前に資材が置かれており、放熱を妨げていることを現地で確認した。 （助言事項） ・室外機から放出される気流を妨げている資材を撤去すること。
9 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○ショーケースの運用管理について （確認事項） ・冷凍・冷蔵ショーケースの設定温度が、管理温度域より大幅に低く設定されている箇所があることを現地で確認した。 ・また、エアーカーテンの吸込口が商品やポップで塞がれているショーケースがあることを現地で確認した。 （助言事項） ・冷凍ショーケースの設定温度が管理温度域より大幅に低く設定されている理由を確認し、管理温度域を満たす範囲で設定温度を緩和できないか検討すること。 ・また、エアーカーテンの気流の乱れにより、冷凍機の負荷が増加する場合や冷却効率が低下するため、エアーカーテンの気流を乱さないような商品の陳列方法をルール化し、従業員に周知すること。
9 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○エアコン室外機の負荷低減について （確認事項） ・空調の室外機が屋上駐車場にあり、駐車台数確保を優先して配置したため、２側面が腰壁、１側面が車両に囲まれていることを確認した。 （助言事項） ・室外機から放出される気流を妨げると、効率悪化の要因となるので、隣接の駐車枠はなるべく利用しないこと。 ・室外機更新の際には、腰壁から離れた位置に設置できないか検討すること
9 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○エアコン室外機の負荷低減について （確認事項） ・夏季はエアコンの室外機に散水し、負荷を下げている。 ・フィンの汚れを毎日点検し、シリカの付着があれば清掃している。 ・エアコンの室外機を日影になる場所に設置していることを確認した。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続すること。なお、散水にも電力を消費するので、散水量や散水時間の最適化を検討すること。
9 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○吸収式冷凍機の運用管理について （確認事項） ・冷温水発生機の冷水温度やクーリングタワーの設定は一定である。 （助言事項） ・クーリングタワーのファンは冷却水の設定温度を超えた時に稼働させたり、冷温水発生機の冷水温度の設定を緩和することができないか検討すること。
9 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・冷却水の温度は管理していないが、冷却塔のファンは設定温度を超えた時に稼働する。 ・流量はインバータ制御しているものと、一定流量のものがある。後者は、インバータ制御により省エネに繋がる可能性が考えられる。 （助言事項） ・冷却需要に合わせて冷却水の流量を制御することができないか確認し、有効であれば設備更新の際などにポンプのインバータ化を検討すること。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・「非該当」としているが、クーリングタワーがあるため該当する。 ・ファンもポンプも常時一定の条件で運転している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。 ・負荷の高い夏季でも十分な冷却能力があることから、冷却水の温度に応じてファンを止めることが可能か、流量を制御することが可能か検討すること。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・クーリングタワーのファンは、冷却水の温度が27℃を超えると稼働する。冷却水の流量は一定である。 （助言事項） ・負荷の高い夏季でも十分な冷却能力があることから、冷却水の温度に応じて流量を制御することが可能か、メーカー等と確認しながら対応すること。
9 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・冷却水の温度は管理していないが、冷却塔のファンは設定温度を超えた時に稼働する。 ・流量はインバータ制御しているものと、一定流量のものがある。後者は、インバータ制御により省エネに繋がる可能性が考えられる。 （助言事項） ・冷却需要に合わせて冷却水の流量を制御することができないか確認し、有効であれば設備更新の際などにポンプのインバータ化を検討すること。
9 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・クーリングタワーは通年同じ設定で運転しており、ファンの稼働は制御していない。 ・冷却水のポンプはインバータではない。 （助言事項） ・負荷の高い夏季でも十分な冷却能力があることから、冷却水の温度に応じて冷却塔のファンを止めることが可能か、冷却水の流量を制御することが可能か、メーカー等と確認しながら対応すること。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・クーリングタワーは、溶接設備の冷却水用途で運転している。 ・クーリングタワーのファンは、手動でオン・オフを切り替えている。来年、クーリングタワーを更新する際は、ファンを冷却水の温度に応じて自動制御することを検討している。 ・クーリングタワーの清掃は、年２回の頻度で業者に委託している。 （助言事項） ・冷却水温度管理基準を設定すること。 ・クーリングタワーを更新する際は、ファンの自動制御だけでなく、冷却水の温度に応じて流量をインバータ制御することが可能か、メーカー等と確認しながら対応すること。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・冷却水の用途は、焼入れ用の油の冷却や、設備の冷却などであり、冷却対象に厳格な温度管理が求められていない。冷却水の温度は管理していないため「未実施」とした。 ・クーリングタワーは通年同じ設定で運転している。 ・クーリングタワーのファン、冷却水のポンプともインバータを追加した。 （助言事項） ・運用方法や管理値を整理し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。 ・冷却水温度管理基準を設定すること。 ・負荷の高い夏季でも十分な冷却能力があることから、冷却水の温度に応じて冷却塔のファンを止めることが可能か、冷却水の流量を制御することが可能か、メーカー等と確認しながら対応すること。
9 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○冷温水の流量設定について （確認事項） ・病院の冷温水発生器の冷水出口温度が6.9℃に対し、入口温度が9.4℃であることを確認した。 ・インバータはない。 （助言事項） ・冷水や温水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、流量が過剰、5℃より大きければ流量が不十分である可能性がある。メーカー等と相談しながら、インバータ導入等、より適切な流量制御ができるよう改善検討すること。
9 | S 公務 | 98 地方公務 | ○クーリングタワーの運用管理について （確認事項） ・クーリングタワーは、冷却水の温度が低い場合は送風ファンが自動停止する。 ・流量は一定で運転しており、流量が低下すると末端の設備まで十分に冷却水を送ることができない可能性がある。 （助言事項） ・季節毎に、末端設備で冷却水供給量が不足する最低流量及び、その時のポンプの吐出圧、末端の配管圧力を見極めること。そのうえで、最適流量で運転すること。
9 | S 公務 | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・冷温水器の管理を委託業者に任せているため、運用ルールを把握していない。 （助言事項） ・「非該当」としているが、冷温水発生器等があるため該当する。 ・省エネルギーの観点で整備された設備の管理文書が作成されているか確認し、記載されている管理基準が遵守されているか定期的に確認すること。 ・一般に、下記のような対策が考えられる。対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。 対策例①：季節や気温に応じて空調用の冷温水の設定温度を変更し、冷温水発生器の負荷を低減する。 対策例②：冷水や温水の入口と出口の温度差は、一般に５℃程度で設定される。温度差が５℃より小さければ、流量が過剰、５℃より大きければ流量が不十分である可能性がある。メーカー等と相談しながら、インバータ導入等、より適切な流量制御ができるよう改善する。
9 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○炉の輻射熱の抑制について （確認事項） ・輻射熱を抑えるコーティングを導入し、データを取っているところである。今後全社の会議で情報を共有し、水平展開する。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続すること。「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
9(5・6･7・11で再掲) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・担当課が管轄する施設には該当する設備はない。事業者内の他の課が管轄する施設については、該当する設備の有無や対策の実施状況を把握していない。 （助言事項） ・まずは、事業者が管轄する施設を対象に、主要なエネルギー利用設備をリストアップし、主要設備（群）のエネルギー使用状況を把握すること。 ・そのうえで、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場は、製品の品質管理上常時外気導入しているため「未実施」とした。 ・事務室はCO2モニターを設置して換気の目安があるものの、運用実態の記録がないことから「未実施」としている。 ・換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が1,200ppmから1,270ppmに上昇した。 （助言事項） ・工場では、換気量の管理をした上で、換気ができていれば「実施」として良い。 ・事務室など、対策実施が可能な区画で対策を実施していれば「実施」として良い。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が750ppmから1,600ppmに上昇した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○全熱交換器の導入について （確認事項） ・今回使用した会議室では、CO2濃度が800ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定し、所有するCO2モニターを活用して確認すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器を導入すること。
10 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場内に外気を導入できないため「未実施」とした。 ・事務室では新型コロナ感染症感染拡大の影響で、窓を開けるようになり、簡易型のCO2計を設置し換気に気を付けている（CO2濃度1,200ppmで警報が鳴る設定になっていることを確認した）。 （助言事項） ・事務室では外気導入が可能であるため、積極的に利用すること。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場は製品の品質への影響により窓を開放できない部署があるため「未実施」とした。 ・換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が600ppmから2,000ppmに上昇した。 （助言事項） ・オフィス部分など、対策実施が可能な区画で対策を実施していれば「実施」として良い。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場は製品の品質への影響により窓を開放できないため「未実施」とした。 ・コロナ対策のため、窓を開放する機会が増えたため、特に注意を要する食堂に全熱交換器を導入して冷暖房負荷を下げた。 ・今回使用した会議室では、CO2濃度が643ppm程度であることを現地で確認した。十分に換気されている。 （助言事項） ・オフィス部分など、対策実施が可能な区画で対策を実施していれば「実施」として良い。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、使用から40分でCO2濃度が720ppmから1,925ppmに上昇した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が675ppmから1,005ppmに上昇した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、使用から１時間でCO2濃度が700ppmから1,050ppmに上昇した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場は騒音や粉塵などの影響で窓を開放できないため「未実施」とした。 ・会議室にCO2モニターを設置し、「1,500ppmを超えましたら換気を願い致します」の表示があることを確認した。 ・会議室を使用したところ、CO2濃度が700ppmから1,628ppmに上昇した。 （助言事項） ・オフィス部分など、対策実施が可能な区画で対策を実施していれば「実施」として良い。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が700ppmから1,400ppmに上昇した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、CO2濃度が841ppmから1,000ppm超に上昇した。 （助言事項） ・在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・会議室の窓と扉を開けた状態で60分間使用後、室内のCO2濃度が540ppmであった。 （助言事項） ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した研修センターでは、CO2濃度が615ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 ・全熱交換器は導入していない。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した打ち合わせスペースでは、CO2濃度が1,000ppmを超えることがあったが、使用頻度は低い。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・打ち合わせスペースのCO2濃度の変動が大きかったので、適宜サーキュレーター等で室内を攪拌すること。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・「非該当」としているが、事務室等では冷暖房を行うため該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場内は生産に伴い油煙が発生するため、空調使用時でも換気用のファンを稼働させているが、最低限の稼働数となるように、工場のどの位置のファン（吸気・排気）を稼働させれば効率よく換気できるか考慮している。事務所の換気扇は常に稼働させている。 （助言事項） ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・事務所について、室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場には外気を導入する設備がないため「未実施」とした。 ・事務棟の各室には全熱交換器を導入しており、運用ルールを周知している。 （助言事項） ・オフィス部分など、対策実施が可能な区画で対策を実施していれば「実施」として良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・工場内は空調しておらず、厳密な管理をしていないので「未実施」とした。 ・換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が700ppmから1,200ppmに上昇した。 （助言事項） ・空調をする事務室が対象となる。 ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・製品の仕様上、外気導入管理ができないため「未実施」とした。 ・事務棟では外気導入管理を推進している。 （助言事項） ・オフィス部分など、対策実施が可能な区画で対策を実施していれば「実施」として良い。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定する。対策が不十分である場合は運用ルールを決めて徹底すること。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度が1,320ppmから1,545ppmに上昇した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・事務室や商談スペースでは、冷暖房使用時でも窓を少し開け換気をしている。CO2計を設置している。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○換気について （確認事項） ・店舗入り口ではCO2濃度が680ppm、店舗内奥では720ppmであることを、現地で確認した。 ・新型コロナウィルス感染症の感染防止対策として、風除室も開け放している。 ・全熱交換器は事務室に導入しているが、店舗には導入していない。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・店内イートインスペースでは、換気扇を稼働させた状態でCO2濃度が643ppm程度であることを現地で確認した。十分に換気されている。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・新型コロナウィルス感染症対策として、店舗の出入り口を開けていた。CO2計は簡易なものを持っているが、店舗では計測・掲示していない。 ・測定した時間帯は買物客で混雑しており、店舗の出入り口は開放されておらず、店舗の奥部ほどCO2濃度が高くなり、1,400ppmであることを現地で確認した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・現在の状態が適切であるか、所有するCO2モニターを活用して確認していただくと良い。 ・サーキュレーターによる空気の撹拌は、冷凍・冷蔵ケースの気流を乱す可能性があるため、店舗奥部に換気口を設けるなどの対策を検討すること。
10 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、CO2濃度が860ppm程度であることを現地で確認した。十分に換気されている。 ・普通換気を使用している。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。 ・使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討すること。
10 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・当初は新型コロナウイルス感染予防として、店舗の対角線上の窓を１時間当たり15分開放していたが、現在はCO2濃度計を設置して1,000ppmを目安に換気するルールにしている。 ・今回使用した店舗の客席では、CO2濃度が590ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・支社では、専門的な知識を有する社員がおらず対応できていないため「未実施」とした。 ・当事業所では換気の目安を設定し、実施している。冷暖房期と中間期で換気頻度を変えていない。室内にCO2計は設置していない。 ・当事業所に全熱交換機はある。 ・今回使用した会議室では、CO2濃度が640pm程度であることを確認した。十分に換気されている。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・教室の換気は、効率的に換気できるよう対角線上の窓、ドアを開けるようにしている。二酸化炭素濃度による換気の管理までは行っていない。 ・教室の窓、ドアが暖房中でも大きく開放していることを確認した。 （助言事項） ・教室等では室内のCO2濃度が、学校環境衛生基準である1,500ppmに達しない程度に換気することが望ましい（新型コロナウイルス感染症対策としての推奨は1,000ppm）。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | S 公務 | 98 地方公務 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、CO2濃度が680ppm程度であることを確認した。十分に換気されている。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 ・冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○全熱交換器の運用について （確認事項） ・本社の換気設備は、常に熱交換機能を有効にした状態で稼働させている。冷暖房のON/OFFに合わせて熱交換換気⇔普通換気が自動で切り替わるタイプ、あるいはモードを選択できる設備であるか把握していない。 （助言事項） ・換気設備の機能を確認し、熱交換換気⇔普通換気が自動で切り替わらない設備であれば、冷暖房を使用しない中間期は普通換気に切り替えるよう運用ルールを定め、管理を徹底すること。
10 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○全熱交換器の適切な運用について （確認事項） ・本社事務所に全熱交換器が導入されている区画があるが、適切に運用されていない。 （助言事項） ・全熱交換器は、中間期の「通常換気」と冷暖房使用時の「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をすること。
10 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○全熱交換器の適切な運用について （確認事項） ・全熱交換器が設置されている部屋は、季節によって熱交換換気と普通換気を切り替えるよう周知している。 （助言事項） ・引き続き、活動を継続すること。 ・「自動運転」モードがある場合は「自動運転」にすることで、切り替え忘れを回避できる。
10 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○外気導入の管理について （確認事項） ・換気扇は、熱交換機能のあるものと、ないものとがある。熱交換機能があるものは、熱交換モードへの切り替えはコントロールルームでも制御しているが、各部屋でも可能である。 （助言事項） ・各部屋の全熱交換機のスイッチには、中間期は「通常換気」、冷暖房使用時は「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知を行うこと。 ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。 ・なお、窓を少し開けた状態で会議室を使用したところ、CO2濃度が860ppm程度であることを確認した（使用前は600ppm程度）。在室人数や使用時間によっては、さらにCO2濃度が上昇する可能性がある。室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定すること。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○コンプレッサー排気の排熱利用について （確認事項） ・冬季は、コンプレッサーの排熱を工場の暖房に使用している。 ・工場の設計段階で排熱利用を計画した。 ・工場をエアコンで暖房している状態で、一部のコンプレッサーの排気を工場外に排出していることを確認した。 （助言事項） ・排熱利用は良い取り組みである。運用ルールが徹底されるよう、従業員に啓蒙教育をすること。
11 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、ダイキャスト鋳造機があるため該当する。 ・ダイキャスト鋳造機の保温状況は、熱画像カメラで確認している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
11 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○炉の保温について （確認事項） ・炉の内壁は、長期連休中に点検し、必要があれば断熱材を交換している。 ・断熱材の種類についても検討を行っており、炉壁温度は熱画像カメラで確認している。 （助言事項） ・「未実施」としているが、「実施」と考えられる。 ・燃料消費量によるエネルギー比率が高いので、省エネルギー対策として炉壁断熱維持のためのメンテナンス強化を優先すること。
11(9で再掲) | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としているが、クーリングタワーやチラーがあるため該当する。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。
11 | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○配管の断熱について （確認事項） ・「非該当」としているが、冷凍・冷蔵設備の冷媒配管などが該当する。 ・設備のメンテナンスは毎年メーカーが実施している。 ・屋外配管の保温材に劣化がないことを確認した。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
11 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「非該当」としている。 ・冷凍機や空調機の冷媒配管のカバーは、年に数回、劣化等がないか目視で点検しているとのこと。 （助言事項） ・冷凍機や空調機の冷媒配管が「該当」となる。 ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
11 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・「未実施」としているが冷蔵冷凍設備の冷媒配管の保温材は設備メンテナンスの際に点検しており「未実施」としている理由がわからない。 ・冷媒配管の保温材に劣化がないことを確認した。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
11 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○冷媒配管の保温等について （確認事項） ・「非該当」としているが、空調、冷凍・冷蔵庫が該当する。 ・屋根裏にある冷媒配管の保温材は、費用対効果を検討した結果、定期的なメンテナンスはしていない。保温材が劣化した場合は結露により天井に染みができるので、発見次第速やかに補修する。 ・冷凍・冷蔵設備のパッキンは、こまめに点検しており、不備があれば速やかに交換している。 （助言事項） ・対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載すること。
11 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○配管の保温について （確認事項） ・目視点検で、冷水配管が結露していれば、随時修理している。蒸気配管では、バルブに保温ジャケットを後付けしていることを現地で確認した。 （助言事項） ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
11 | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○配管の保温について （確認事項） ・「非該当」としているが、空調用の冷温水配管が該当する。 ・温水配管は概ね保温されているが、一部で保温材が外されて放熱が大きい箇所があることを確認した。 （助言事項） ・冷温水配管に対する対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断し、今後の対策に関する課題について記載すること。 ・温度は低いものの未保温部分があれば、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。
11(5･6･7・9で再掲) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について （確認事項） ・担当課が管轄する施設には該当する設備はない。事業者内の他の課が管轄する施設については、該当する設備の有無や対策の実施状況を把握していない。 （助言事項） ・まずは、事業者が管轄する施設を対象に、主要なエネルギー利用設備をリストアップし、主要設備（群）のエネルギー使用状況を把握すること。 ・そのうえで、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気配管の保温について （確認事項） ・蒸気配管は概ね保温されているが、一部でジャケットが外されて放熱が大きい箇所があることを確認した。 （助言事項） ・未保温部分は速やかに対応すること。 ・所有している熱画像カメラを活用し、未保温部分があれば、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○冷凍機等の保温について （確認事項） ・設備の一部が凍結していることを確認した。 （助言事項） ・凍結部分の保温について、メンテナンス上及び保安上の問題がないことについてメーカー確認が得られた場合は保温すること。 ・冷凍機の電気使用量が多いため、建屋の断熱や夏季の日除けなどの対策を検討すること。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気配管の保温について （確認事項） ・配管は概ね保温されているが、弁付近やフランジ部分などに保温の余地がある。 （助言事項） ・未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。 ・なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気配管の保温について （確認事項） ・配管は概ね保温されているが、フランジ部分などに保温の余地がある。 （助言事項） ・未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○配管の保温等について （確認事項） ・ボイラー給水の予熱に活用しているドレンの配管が保温されていないことを確認した。 （助言事項） ・未保温部分を保温すること。なお、部分的な保温に必要な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○配管の保温について （確認事項） ・配管のフランジやバルブ部分等に、140～160℃と比較的放熱の大きい箇所を確認した。 （助言事項） ・保温は、熱損失を抑制するほか、安全対策にもつながる。 ・未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、必要に応じて保温すること。 ・なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○配管の保温について （確認事項） ・配管は概ね保温されているが、配管が劣化した箇所で放熱が大きいことを確認したほか、バルブ部分やフランジ部分などに保温の余地がある。 （助言事項） ・未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○配管の保温について （確認事項） ・配管は概ね保温されているが、メンテナンス時に保温材を外した部分がそのままである箇所があったほか、フランジ部分などに保温の余地がある。 （助言事項） ・所有している熱画像カメラを活用し、未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。 ・なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○ボイラー、蒸気配管の保温について （確認事項） ・増設した工場の蒸気配管は概ね保温されているが、バルブやドレン回収タンク等に放熱の大きい箇所を確認した。 （助言事項） ・保温は、熱損失を抑制するほか、放熱を抑えることで機械室の冷房負荷低減にもつながる。 ・未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、保温できる部分は保温すること。 ・既存の工場は対策が不十分とのことなので、同様に対策を行うこと。 ・なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○蒸気配管の保温について （確認事項） ・配管は概ね保温されているが、保温材が劣化した箇所があること、フランジ部分などに保温の余地があることを確認した。 （助言事項） ・劣化した箇所は補修し、未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○熱の漏洩防止について （確認事項） ・熱の漏洩箇所の有無を全て把握しているわけではないため「未実施」としている。 （助言事項） ・炉や熱媒体の輸送配管等について放熱がないか確認し、未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、必要に応じて保温すること。
11 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○脱臭炉の保温等について （確認事項） ・炉の一部に123℃程度の放熱があることを確認した。 ・炉の排熱は水切・乾燥炉の熱源（バーナー併用）として有効利用している。 （助言事項） ・保温は、排熱利用の効率を高めるほか、放熱を抑えることで隣接する設備の冷房負荷低減につながる可能性がある。接触による火傷を防ぐ安全対策にもつながる。 ・未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、保温できないか検討すること。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○熱処理炉の保温について （確認事項） ・熱処理炉は概ね保温されているが、炉によっては放熱が大きい箇所があることを確認した。 （助言事項） ・所有している熱画像カメラを活用し、未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○蒸気配管の保温について （確認事項） ・配管は概ね保温されているが、フランジ部分などに保温の余地がある。 （助言事項） ・未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。 ・なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○ボイラー、蒸気配管の保温について （確認事項） ・ボイラー室内の蒸気配管は概ね保温されているが、フランジ部分やボイラー本体に放熱の大きい箇所を確認した。 （助言事項） ・所有している熱画像カメラを活用し、放熱の大きい箇所については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１、２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○配管の保温について （確認事項） ・配管のフランジや曲がり部分等に、84℃と比較的放熱の大きい箇所を確認した。 （助言事項） ・保温は、熱損失を抑制するほか、安全対策にもつながる。 ・未保温部分は、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないかメーカーに確認の上、必要に応じて保温すること。なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | S 公務 | 98 地方公務 | ○配管の保温について （確認事項） ・配管は概ね保温されているが、保温カバーに隙間ができた部分があるほか、バルブ部分などに保温の余地がある。 （助言事項） ・未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温すること。 ・なお、部分的な保温材や保温ジャケットの価格は１～２万円程度であり、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○冷配管の保温について （確認事項） ・設備の一部が凍結していることを確認した。 （助言事項） ・未保温部分は、メンテナンス上及び保安上の問題がないことについてメーカー確認が得られたら、保温すること。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○熱の漏洩防止について （確認事項） ・「工業炉の炉壁外面温度を把握」していないので「未実施」とした。 ・保温が必要な箇所にはカバーを設置している。炉体の断熱材は、メンテナンスの際に確認している。 ・炉壁は概ね断熱されているが、排気配管や扉などで放熱の大きい箇所を確認した。 （助言事項） ・運用方法や管理値を整理し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。 ・夏季のスポットクーラー等の使用負荷を軽減するため、炉横の制御盤等、人の作業場所との間に遮熱シート等の設置を検討すること。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○老朽化した炉について （確認事項） ・炉に断熱材を貼り付けたり、断熱塗装を試したりしている。 ・対策の効果より、隙間の発生など炉の老朽化による放熱の影響が大きいため、設備更新しないといけないと考えている。 （助言事項） ・耐用年数を超えた設備は、対策を実施しても得られる効果が小さい場合があるため、操業に必要な設備であれば計画的な更新を検討すること。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・通路等は照明の間引きが実施されていることを確認した。 ・今回使用した会議室では照明を点灯させた状態では照度が930lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が920lx以上と過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引き、調光制御機能付きの照明設備が導入されている箇所での調光を検討すること。
12 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○消灯の注意喚起について （確認事項） ・工場の不使用箇所は概ね消灯されているが、作業者がいない部屋の照明が点灯していることを確認した。 （助言事項） ・照明のスイッチに、不使用時の消灯を促す掲示をし、従業員に啓蒙教育をすること。
12 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○会議室等の照度について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,150lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・作業場のLED照明を点灯させた状態では照度が500lx程度あり、窓からの明かりがある箇所では照度が2,000lx程度であることを確認した。 （助言事項） ・既存の照明と同じ位置でLED化すると照度が過剰になる場合がある。作業に応じて適切な照度が確保できる範囲で、照明の間引きや配置変更を検討すること。 ・屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、窓際を消灯する、あるいは照度センサーの導入などにより省エネルギーに努めること。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では照明を点灯させた状態では窓際の照度が1,800lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,200lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,200lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○照明設備の運用管理について（会議室） （確認事項） ・今回使用した会議室では照明を点灯させた状態では、窓から離れた場所でも照度が932lxとやや過剰であることを現地で確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○照明設備の運用管理について（屋外） （確認事項） ・当該事業所では、屋外照明は、点検が必要な時に手動で点灯している。水銀灯は故障のタイミングでLEDに交換している。 ・屋外照明の一部にはLED（太陽光発電、タイマー制御）を導入しているが、日中も点灯していたことを現地で確認した。 （助言事項） ・屋外照明は、不具合がないか確認すること。 ・他工場・事務所においても、作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・事務所の廊下の照明は人感センサーで点灯・消灯を管理している。 ・屋外照明はタイマーで点灯・消灯を管理しているが、季節等でタイマーの設定時刻は変えていない。 （助言事項） ・屋外照明を照度センサーによる点灯・消灯の管理ができないか検討すること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○会議室等の照度について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,100lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。 ・窓際で昼光利用が可能な照明については、調光制御機能付きの照明設備や昼光センサーによる点消灯が可能な照明設備の導入を検討すること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○会議室等の照度について （確認事項） ・今回使用した会議室では、プロジェクター使用のために一部の照明を消灯した状態で照度が820lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能の活用、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・工場内の照明はLED化されていることを確認した。作業場所等スポット照明があるものの、作業者不在のデスクでも点灯していることを確認した。 ・事務室内も使用頻度に応じてLED化・間引きされていることを確認した。 ・タイマー等は導入しておらず、人が退出時に消している。 （助言事項） ・照明スイッチに「不要時消灯」の表示を行い、必要範囲のみ点灯するよう啓蒙教育すること。 ・費用対効果を試算し、人感センサーの導入も検討すること。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,000lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・保安灯は常時点灯しており、作業する場合は別途照明を手動で点灯・消灯している。 ・屋外の照明はタイマー制御している（季節により設定時間を変更）。 ・業務フロアが、離席者のいる範囲も含めて、すべて点灯していることを確認した。 （助言事項） ・不要時消灯が可能な照明については、照明スイッチに「不要時消灯」の表示を行い、必要範囲のみ点灯するよう啓蒙教育すること。 ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・階段の照明の点消灯は人感センサーにより制御している。 ・屋外照明の点消灯は照度センサーにより制御している。 ・照明をLED化した際に、電灯の数を減らし、配置も作業場所に合わせて移動させた。 ・商談スペースの照明が個別に点消灯できるタイプであることを確認した（事務室も同様タイプである）。 ・倉庫内の照明は屋外から光が届かない場所では基本的に常時点灯しているが、早朝の数時間は倉庫内の作業がないため消灯する。 ・倉庫内の作業者がいない区画で照明が点灯していることを確認した。 ・窓のある常温倉庫でも全点灯していることを確認した。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。 ・必要範囲のみ点灯するよう啓蒙教育すること。費用対効果を試算し、人感センサーの導入も検討すること。
12 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○昼光利用について （確認事項） ・店舗の窓際は屋外からの日射で十分明るいことを、現地で確認した。 ・一部の商品棚の照度が1,800～10,000lxと過剰であることを、現地で確認した（JISによる推奨値はショーウィンドウで2,000lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、消灯や照明の間引きを検討すること。 ・窓際で昼光利用が可能な照明については、調光制御機能付きの照明設備や昼光センサーによる点消灯が可能な照明設備の導入を検討すること。
12 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・店内イートインスペースは窓際にあり、屋外からの陽射しで7,000lx以上と明るいことを確認した。 ・店内の窓際の照明には調光機能があるものの、照度を落とすのは手動であるため、周知されていない。 ・屋外の照明はタイマーで点消灯を管理しており、点消灯時刻は季節によって変更している。 ・バックヤードの照明が人感センサーで点消灯を管理していることを確認した。 （助言事項） ・天気の良い日はイートインスペースの照明を消灯できないか検討すること。 ・晴天の日中に照度を落とすよう、調光機能の使用方法に関する表示や周知をすること。
12 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・２階にある倉庫は屋外からの日射が届くため、昼間は照明の照度を下げても十分明るいことを現地で確認した。店舗内の一部で照明が過密に設置されている場所があることを現地で確認した。 ・今回使用した食堂では照明を点灯させた状態では照度が1,000lxと過剰であることを現地で確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 ・商品棚の照度が4,000lxと過剰であることを現地で確認した（JISによる推奨値はショーウィンドウで2,000lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・バックヤードの廊下、階段の照明を消灯していたことを現地で確認した。 ・会議室のスイッチに付近に「消し忘れ防止」の掲示があることを確認した。 ・新しい店舗ではセンサー付きの照明を導入しているが、古い店舗ではスイッチ式のままである。 ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,100lxと過剰であることを現地で確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯すること。人感センサー・照度センサー等による照明の自動点消灯や調光機能付き照明の導入拡大を検討すること。 ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では照明を点灯させた状態では照度が850lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・当事業所ではLED化を終えたばかりである。 ・仕分け作業室では、以前は特に照度を要する作業エリアで手元照明を設置していた。現在は区画単位で不要な照明を消灯している。 ・屋外照明はセンサーライト、調光機能、季節に応じたタイマー設定などにより、無駄な点灯をなくしている。 ・廊下は、３階はすべて点灯し、１階は一部消灯していることを確認した。 ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,000lx以上と過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・屋外からの日射で照度が確保できている廊下は、消灯が徹底されていることを確認した。 ・トイレの照明が人感センサーで点灯・消灯を管理していることを確認した。 ・事務室で、在席者がいない区画でも照明が点灯していることを確認した。 ・屋外照明はタイマーで点灯・消灯を管理しているが、季節でタイマーの時刻設定を変更していない。 ・駐車場の照明が、周囲が明るくても点灯していることを確認した。 ・今回使用した相談室では、照明を点灯させた状態では照度が1,270lx、事務室では1,200lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・屋外照明は、タイマーが正常に機能しているか確認すること。また、照度センサーによる点灯・消灯の管理ができないか検討すること。 ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。 ・窓際で昼光利用が可能な照明については、調光制御機能付きの照明設備や昼光センサーによる点消灯が可能な照明設備の導入を検討すること。
12 | S 公務 | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,120lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
12 | S 公務 | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・不要な箇所は概ね消灯されているが、施設によっては消灯されていない箇所があることを確認した。 ・使用者がいないトイレでも点灯しており、使用後照明オフの掲示もないことを確認した。 ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,300lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 ・蛍光灯からLED化する際、同じ位置で照明設備を更新した。 （助言事項） ・照明スイッチに「不要時消灯」の表示を行い、使用時のみ点灯するよう啓蒙教育すること。 ・費用対効果を試算し、人感センサーの導入も検討すること。 ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。 ・今後、LED照明を導入する際には、照度が過剰にならないよう確認して導入すること。 ・窓際で昼光利用が可能な照明については、調光制御機能付きの照明設備や昼光センサーによる点消灯が可能な照明設備の導入を検討すること。
12 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,500lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 ・照明を消灯した状態の照度が1,200lxであり、屋外からの日射で十分に明るいことを確認した。 （助言事項） ・屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯すること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,500lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 ・照明を消灯した状態の照度が1,200lxであり、屋外からの日射で十分に明るいことを確認した。 （助言事項） ・屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯すること。
12 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,800lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・屋外からの日射で、用途に応じた十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯すること。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・照度計で基準値以上の照度であることを確認している。 ・製造ライン変更時に、設備ごとに定められた照度基準を満たせない場合は天井照明を増設している。高い照度を求められない範囲での間引きは検討していない。 ・工場内の資材エリアでは消灯されていることを確認した。 ・昼休み中の製造ラインで、消灯されていない箇所があることを確認した。 （助言事項） ・基準が「～以上」のような表現の場合、照度が過剰になっていることもあるため、上限値も設定して適切な範囲に照度が収まるようにすること。 ・天井照明を増設したことにより、別の位置で照度が過剰になっていないか確認し、過剰であれば照明の間引きを行うこと。 ・製造ラインにおける点消灯の運用ルールを確認するとともに、照明のスイッチに、不使用時の消灯を促す掲示をし、従業員に啓蒙教育をすること。 ・必要に応じ、人感センサーの導入を検討すること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・A工場の照度が500～800lx、B工場の照度が800～1,100lxあり、全体的に照度が高い。 （助言事項） ・天井照明の間引きや調光により全体の照度を低くして作業場所のみ照度を高くする対策が実施できないか検討すること。 ・上記対策として作業場所に照明設備を追加する場合、個別スイッチやプルスイッチをつけて不使用時に消灯しやすくする方法を検討すること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・事務室や工場内は、不要箇所の消灯が徹底されていることを確認した。事務室や会議室の照明には、全てプルスイッチがついていることを確認した。 ・屋外照明は照度センサーで制御している。 ・工場内の一部では人感センサーを導入している。 ・照度計で基準値以上の照度であることを確認しているが、基準値の上限は定めていない。 （助言事項） ・基準が「～以上」のような表現の場合、照度が過剰になっていることもあるため、上限値も設定して適切な範囲に照度が収まるようにすること。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した研修センターでは、蛍光灯を点灯させた状態で照度が680lxと適切であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・今後、LED照明を導入する際には、照度が過剰にならないよう確認して導入すること。
12 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・工場の照明は順次LED化を進めており、既存の照明と同じ位置でLED化している。 ・工場の照度が適切であることを確認したが、照明設備の設置位置が高いため設置数が多いと考えられた。 ・工場の不使用箇所は概ね消灯されているが、一部の無人の区画で照明が点灯していることを確認した。 （助言事項） ・工場の天井照明の間引きにより全体の照度を低くして作業場所のみ照度を高くする対策、あるいは、天井照明の高さを下げて照度を確保したうえでの間引きまたは調光により照度を下げるなどの対策が実施できないか検討すること（天井照明の高さを下げる場合、照度のムラが生じない高さと照明数を検討する必要がある）。 ・上記対策として作業場所に照明設備を追加する場合、個別スイッチやプルスイッチをつけて不使用時に消灯しやすくする方法を検討すること。
12 | E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | ○会議室等の照度について （確認事項） ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,080lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。 ・窓際で昼光利用が可能な照明については、調光制御機能付きの照明設備や昼光センサーによる点消灯が可能な照明設備の導入を検討すること。
12 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・今回使用した店舗の窓のない客席では、照明を点灯させた状態では照度が913lxとやや過剰であることを確認した（JISによる推奨値はレストランの食卓で500lx）。 （助言事項） ・安全上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、消灯や照明の間引きを検討すること。 ・窓際で昼光利用が可能な照明については、調光制御機能付きの照明設備や昼光センサーによる点消灯が可能な照明設備の導入を検討すること。
13 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・LEDの入荷が遅れたため、当初予定した2021年度に実施できなかったため「未実施」とした。 ・状況書の提出後（2022年10月）にLED化工事が完了した。 ・工事費を節約するため、蛍光灯と同位置でLED化したので、場所によっては照度が高めになっている。 ・照明のスイッチは細分化している。 ・工場の通路部分の照明を間引き点灯していることを確認した。 （助言事項） ・現在の照明位置と同位置でLED化すると照度が過剰になる場合があるため、適正な照度になるよう、照度を確認しつつ間引きや運用ルールの見直しを検討すること。
13 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・2006年頃からHf蛍光灯を導入し、現在は電気工事士の資格がある従業員でLED化を進めている段階であり、１割程度の導入率であるため「未実施」とした。 ・誘導灯は高効率タイプが導入されていることを確認した。 ・LED化するだけでなく、不要な照明ははずしている。使用頻度の低い機械室では、点灯時間の長い常夜灯のみLED照明に交換していることを確認した。 （助言事項） ・Hf蛍光灯からLED照明への切り替えを求めるものではなく、Hf蛍光灯を含めた高効率照明が８割以上あれば、「実施」として良い。 ・現在の照明位置と同位置でLED化すると照度が過剰になる場合があるため、適正な照度になるよう、照度を確認しつつ間引きや配置の見直しを検討すること。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・建屋内の照明の高効率化は進んだが、屋外照明の高効率化は十分に進んでいない。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めること。
13 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・建屋内の照明のLDE化は進んだが、屋外照明の高効率化は検討中であり、十分に進んでいない。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めること。
13 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・建屋内の照明の高効率化は進んだが、屋外照明の高効率化は十分に進んでいない。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めること。
13 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・屋外照明の高効率化は十分に進んでいないことを確認した。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めること。
13 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・現在のLED化が77％で８割に満たないため「未実施」とした。 ・建屋の構造上、交換が困難な場所は、計画を立てて交換していく。 ・屋外照明は故障などのタイミングで順次LED化を進めている。避難誘導灯はLEDタイプにしている。 ・会議室や窓のある通路・ロビーの避難誘導灯はシールタイプであることを確認した。 （助言事項） ・Hf蛍光灯を含めた高効率照明が８割以上あれば、「実施」として良い。
13 | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・支社ではLED化を順次進めているが、計画書作成担当部署は、進捗状況を把握できていないため「未実施」とした。 （助言事項） ・部署間で情報を共有してLED化の進捗状況を把握し、課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
13 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・担当課が管轄する施設は、改修に合わせ計画的にLED化を進めていく。事業者内の他の課が管轄する施設（については、対策の実施状況を把握していないため「未実施」とした。 （助言事項） ・事業者が管轄する施設を対象に、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断するとともに、課題があれば別紙５の「課題」欄に記載すること。
13 | S 公務 | 98 地方公務 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・高効率照明の導入割合は、所管課では把握していない。 ・一部の施設では、貸部屋やトイレ等をLED化したが、階段などはLED化していない。 ・学校では、まだ蛍光灯が多く、故障した箇所からLED化しようとしている。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めること。
13 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・照明のLED化は進んだが、屋外照明の一部に水銀灯が残っている。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めること。 ・水銀灯は輸入・製造が中止されたので、今後入手困難になる。早めに高効率照明に更新すること。
13 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・建屋内の水銀灯は使用していないが、屋外の水銀灯は使用している。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めること。 ・水銀灯は輸入・製造が中止されたので、今後入手困難になる。早めに高効率照明に更新すること。
13 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・照明の高効率化は十分に進んでおらず、水銀灯を使用しているところがある。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めること。
13 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・工場の一部で水銀灯を使用している。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めること。 ・水銀灯は製造中止となっているため高効率照明への更新を進めること。
13 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・「非該当」としているが、照明があるため該当する。 ・概ねLEDに交換済みである。水銀灯は外灯の一部に残っている。 （助言事項） ・水銀灯は輸入・製造が中止されたので、今後入手困難になる。早めに高効率照明に更新すること。
13 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・照明設備の更新計画はなく、故障した場所から順次LED化を進めており、高効率照明の割合が８割以上に達していない。水銀灯を使用している場所もある。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めること。 ・水銀灯は輸入・製造が中止されたので、今後入手困難になる。早めに高効率照明に更新すること。
13 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・ショールームはLED化を完了した。屋外照明には水銀灯も使われている。 ・修理工場の照明がLEDであることを現地で確認した。 （助言事項） ・水銀灯は製造中止となっているため高効率照明への更新を進めること。
13 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・照明はLED化しているが、屋外照明の一部でまだ水銀灯が使用されていることを確認した。 （助言事項） ・水銀灯は製造中止となっているため高効率照明への更新を進めること。
13 | S 公務 | 98 地方公務 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・照明設備は10年のリース契約で使用している。 ・2022年度から順次LED化を進めており、早ければ2023年度に高効率照明の割合が８割以上に達する。 ・蛍光灯や水銀灯を使用している場所が多いことを確認した。 （助言事項） ・点灯時間が長く、電力消費量が大きい照明を高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、これらの更新を優先的に進めること。 ・水銀灯は輸入・製造が中止されたので、今後入手困難になる。早めに高効率照明に更新すること。
13 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・病院内の誘導灯はLED誘導灯、ボイラ室扉の誘導灯は蓄光型であったことを現地で確認した。 （助言事項） ・誘導灯は点灯時間が長く、高効率タイプの照明に更新すると省エネルギー効果が大きいため、優先的に進めること。 ・誘導灯は、蓄光が期待できる場合は「高輝度蓄光式誘導標識」（消防署と相談が必要）、そうでない場合は「LED誘導灯」の優先順位での導入を検討すること。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率照明設備の導入について （確認事項） ・LED照明の割合が３～４割程度で８割に満たないため「未実施」とした。 ・Hf蛍光灯を含めれば、高効率照明は８～９割程度である。 ・照明設備のLED化を順次進めており、あと５年程度で８割以上になる見込みである。 ・屋外照明のLED化は優先的に進めた。 ・防爆仕様のLEDのラインナップは出てきたが、工事費が高額であるため導入しにくい。 （助言事項） ・Hf蛍光灯を含めた高効率照明が８割以上あれば、「実施」として良い。
14 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・コピー機やパソコンなどは省エネモードやスリープモードに設定しているが、確認まではしていないため「未実施」としている。 （助言事項） ・節電につながる取組を検討して運用ルールを作り、ラベル表示等を利用して従業員に周知すること。
14 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・「未実施」としているが、自動販売機や厨房の設備なども高効率機器に更新した。 ・パソコンの省エネモードの設定は導入していない。 （助言事項） ・節電につながる取組を検討し、従業員に周知すること。 ・対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
14 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・日常的に使用する設備の節電について、組織として統一の運用ルールを作っていないため「未実施」とした。 （助言事項） ・設備の稼働実態に合わせた運用ルールを作ること。そのうえで節電につながる取組については、各部署で周知すること。 ・「未実施」としているが、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
14 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・個別の機器の消灯は、呼びかけているがルール化されておらず、徹底されていない可能性がある。 （助言事項） ・節電につながる取組を検討し、ラベル表示等を利用して従業員に周知すること。
14 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・省エネ委員会から、省エネに関する情報提供を行っているが、運用ルールを設定して周知徹底するところまではできていないため「未実施」とした。 （助言事項） ・設定温度の周知方法である「目安（対患者）」・「厳守（対従業員）」のラベル表示は良い。他の対策についても周知方法を工夫すること。「ナッジ」を応用することも考えられる。
14 | P医療，福祉 | 83 医療業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・日常的に使用する設備の節電について、事業所として統一の運用ルールを作っていない。 ・研究棟では夜間も稼働するものもあり、周知が難しい。 （助言事項） ・設備の稼働実態に合わせた運用ルールを作ること。そのうえで節電につながる取組については、各施設の幹部が集まる会議などで周知すること。 ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
15 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○ベンチマーク管理について （確認事項） ・省エネ法上のベンチマークの値は計算しているものの、店舗の状況が多岐にわたるため、店舗間で比較できない。 （助言事項） ・ベンチマークの値を店舗の改装前後で比較し、店舗の構造や導入設備、設備の運用条件等と併せて分析すれば、優良な対策や改善点の発見に繋がる可能性がある。データを省エネルギー対策に活用すること。
15 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○ベンチマーク管理について （確認事項） ・省エネ法上のベンチマークの値は計算しており、店舗間で比較して値の差が生じる理由を分析している。 ・全国値などとの比較は行っていない。 （助言事項） ・ベンチマークの値を自社以外とも比較し、目標設定に資する対策立案などができないか検討すること。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・社有車の燃費は把握しているが、燃費向上のための対策を実施していないため「未実施」とした。 （助言事項） ・従業員に燃費向上に関する啓蒙教育をすること。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・ガソリン使用量は把握できるが、走行距離の記録状況は把握していない。 （助言事項） ・ガソリン使用量と走行距離の記録から燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施すること。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・燃費の把握はしていない。 （助言事項） ・ガソリン使用量と走行距離の記録から燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施すること。
16 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・燃料使用量は把握しているが、燃費を把握していないため「未実施」とした。 ・社有車は営業車を中心に約10台あり、走行距離は把握していない。リフト（LPG燃料）は走行時間を把握している。 （助言事項） ・把握できる範囲で燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓蒙教育すること。 ・対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・外出用の社有車１台と構内車（消防車３台含む）10台程度を所有している。フォークリフトも10台程度を所有している。 ・燃料使用量は記録しているが、走行距離を記録するルールは各部所により異なると考える。 （助言事項） ・把握できる範囲で燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓蒙教育すること。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・社有車を３台所有しているが、稼働率は低い。 ・走行距離及び燃料使用量は把握しているが、燃費の計算は行っていない。 ・フォークリフトやターレーなどは全て電動化している。 （助言事項） ・燃料使用量と走行距離の記録から燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施すること。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・走行距離及び燃料使用量は把握できるが、車両台数も使用頻度も少ないため、燃費計算まではしていない。 ・フォークリフトについては記録等を行っていない。 （助言事項） ・燃費を計算し、従業員に対して燃費向上に関する啓蒙教育を実施すること。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・走行距離及び燃料使用量は記録しているが、燃費計算まではしていない。 ・フォークリフトについては記録等を行っていない。 （助言事項） ・燃費を計算し、従業員に対して燃費向上に関する啓蒙教育を実施すること。
16 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・構内車、トラック、トレーラー、重機、フォークリフトなどを含めると103台の車両を所有している。 ・車両の走行距離は把握しているが、燃費の管理はしていない。 （助言事項） ・燃料使用量と走行距離の記録から燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施すること。
16 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・社有車は使用頻度が低く、フォークリフトは不特定の従業員が使用する（特定の作業場所に固定しているわけではない）ため、いずれも燃費の管理が困難である。 ・EVフォークリフトは充電時間が必要であるため、稼働ラインに合わせた配置が必要になる点が課題になる。 （助言事項） ・把握できる範囲で燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓蒙教育すること。
16 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・「未実施」としているが、社有車は、トラック、乗用車がある。 ・電動フォークリフトは充電時間の確保が難しかったため、LPG車に変更した。 （助言事項） ・把握できる範囲で燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓蒙教育すること。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・社有車は４台あるが、燃費の管理をしていない。 （助言事項） ・ガソリン使用量と走行距離の記録から燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施すること。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・走行距離は把握しているが、燃費の管理までは実施していない。 ・エコドライブに関する情報発信をしているが、効果までは把握していない。 （助言事項） ・把握できる範囲で燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓蒙教育をすること。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・走行距離及び燃料使用量は把握しているが、燃費の計算をしていないため「未実施」とした。 （助言事項） ・把握できる範囲で燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓蒙教育すること。
16 | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・愛知県内でトラックが約100台稼働している。 ・運行記録（デジタルタコグラフ）等からドライバーに個別に指導することがある。また、なるべく空荷の状態で運行しないようにしている。トラックに比べフォークリフトの燃費管理がまだできていないため「未実施」とした。 （助言事項） ・フォークリフトについても、トラックと同様に、燃費管理により、一層の燃費向上に関する啓発を実施すること。
16 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・殆どの社有車には、燃料使用量に加え、安全管理目的で急ブレーキ・急発進などの情報が記録される設備（ドライブレコーダ）が設置されている。タイヤの状態も定期的に確認している。 （助言事項） ・「未実施」としているが、対策を実施し、次の課題を明確にして検討を進めていれば「実施」とすること。
16 | S 公務 | 98 地方公務 | ○燃費向上のための啓発について （確認事項） ・運転日誌の記録はあるが、燃費の把握はしていない。 （助言事項） ・把握できる範囲で燃費を計算し、職員に燃費向上に関する啓蒙教育すること。

## 別紙6
先進的・先導的対策（別紙６関係）の助言内容
対策 分類 | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1① | S 公務 | 98 地方公務 | （確認事項） ・現在空欄であるが、グリーン購入等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
1②、2② | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、混載配送の実施等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
1②、2② | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、運輸部門からの温室効果ガス削減につながるトラックの待機時間の削減等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
1②、2②、3⑥ | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、輸送の効率化や、不要パレットのチップ化、ビニル手袋の資源化など、該当しそうな取り組みはある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
2① | E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、製品生産過程で大量発生する廃棄物を利用したハンドクリームの生産等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
2① | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | （確認事項） ・ひもの材質を工夫して廃棄物を減らしたり、陳列作業の時短につながる箱を開発するなど、該当しそうな取組はまだある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
2① | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、製品の軽量化、製品による断熱効果等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
2① | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | （確認事項） ・舶用低燃費エンジンの製作に対応できる技術の向上を推進している。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
2② | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 確認事項） ・現在空欄であるが、運輸部門からの温室効果ガス削減につながる商品の軽量化等、 該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙6には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に 掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
2②、3② | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、トラック便の減便や自転車通勤の奨励等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3② | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、パーク・アンド・ライド制度の導入等、該当しそうな取組がある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3② | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、親会社がカーボンニュートラルに向けて動いており、通勤や出張時の二酸化炭素排出量を把握する活動をしている。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3② | P医療，福祉 | 83 医療業 | （確認事項） ・記載した対策は、現在できていない内容も含まれている（従業員への情報提供は実施しているが、研修までは実施していない）。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3③ | E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、巻芯回収キャンペーンや植樹など該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3③ | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、毎年の植樹活動等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3⑥ | E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、廃棄物削減のため、生ごみ処理機導入の検討等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、グリーン調達等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・記載してある対策の内、自社の省エネ対策は別紙5の自主対策に該当する。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | P医療，福祉 | 83 医療業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（６ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。

## その他
その他の助言内容
業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | （確認事項） ・本店他１店舗の屋上に太陽光パネルを設置（後付）しており、全量を売電している。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | （確認事項） ・別紙５の対策の実施状況について、「実施」の判断基準が明確でなかった対策は「未実施」とした。 （助言事項） ・対策を実施し、次の課題解決に向けたPDCAサイクルが回っていれば「実施」と言える。 ・達成要件はガイドブックに掲載しているので、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断すること。
I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | （確認事項） ・別紙５の対策の実施状況について、「実施」の判断基準が明確でなかった対策は「未実施」としている。 （助言事項） ・対策を実施し、次の課題解決に向けたPDCAサイクルが回っていれば「実施」と言える。 ・達成要件はガイドブックに掲載しているので、対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断すること。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・CO2排出源単位が改善した要因として、電気事業者の排出係数が下がったことが大きい他、設備更新やカーシェアリングの効果も考えられるが詳細は不明。 ・カーシェアリングによるガソリン使用量の削減が、低燃費自動車による効果であるのか、安易な利用の抑制や公共交通機関利用へシフトしたことによる効果であるのか等は把握できていない。 （助言事項） ・実施した対策とCO2削減効果の関係が把握できるようデータをとって分析できるようにし、費用対効果の大きい対策を拡大すること。 ・エネルギー費用削減のための対策は、利益創出につながるので、優先して実施すること。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | （確認事項） ・大規模な生産調整、間引き生産等を行ったため、排出原単位（CO2/生産枚数）が悪化した。 （助言事項） ・生産調整や間引き生産を行う際には、生産ライン以外の設備についても、止められるものは止める等の省エネ対策を行うこと。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・省エネ対策の費用対効果を試算して導入を判断しており、対策導入の判断基準は、５年以内に投資回収ができることである。 （助言事項） ・実施した対策とCO2削減効果の関係が把握できるようデータを取って分析できるようにし、費用対効果の大きい対策を拡大すること。 ・５年以内の投資回収が困難な対策は、補助金の活用などにより積極的に導入を検討すること。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | （確認事項） ・歩留まりの向上と不良率の削減に努めている。 （助言事項） ・不良品が仮に資源として回収できても、投入したエネルギーまでは回収できない。歩留まりを上げることが大きな省エネルギーにつながるため、より一層、不良品が発生しにくい工夫をすること。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・トレイ式連続炉を５年前に更新し、試運転を続け、顧客からの承認を得て、計画期間の第２年度に本格稼働し生産に貢献したことにより、原単位が向上した。 ・他設備もオーバーホール等メンテナンスをしているが、更新するとエネルギー性能が良くなることは理解している。30～40年単位で更新している。 （助言事項） ・生産する上で顧客との契約面から炉の運用が制約されるので、省エネルギー対策として炉壁断熱維持のためのメンテナンス強化を優先すること。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | （確認事項） ・電力の調達先は施設保全を担当する課が入札で決定しており、二酸化炭素排出係数を考慮しているかは把握していない。 （助言事項） ・二酸化炭素排出係数の低い電力が調達できるよう、入札の参加要件等を検討すること。
E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・再生可能エネルギーとしては、太陽光パネルの設置を検討した事もあったが実現せず、バイオマス燃料の導入を優先してきた。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | （確認事項） ・現時点では導入に至っていないが、自社の操業に適した再生可能エネルギーの導入の検討は継続している。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | （確認事項） ・太陽光発電は導入してないが、木質ペレット（海外より輸入）を利用したバイオマス混焼の2025年度導入を検討している。 （助言事項） ・電力の排出係数低減に向け、可能な範囲でバイオマス使用比率を高めること。また、カーボンニュートラルの実現に向けて、引き続き導入可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討するとともに、燃料の調達先は輸送距離を考慮して検討すること。
I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | （確認事項） ・店舗屋上に100kWの太陽光パネルを設置しており、自家消費している。 ・グループ会社全体では脱炭素ビジョンを掲げており、2050年には温室効果ガス排出総量をゼロにする取組を進めている。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | （確認事項） ・店舗等の新築・改装の際は、BEMS、蓄電池、太陽光発電を積極的に採用している。発電した電気は自社で消費している。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
P医療，福祉 | 83 医療業 | （確認事項） ・再生可能エネルギーは導入していない。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討していただきたい。
S 公務 | 98 地方公務 | （確認事項） ・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定する際、公共施設屋上に太陽光パネルを設置できる面積や設置費用の試算を行ったが、接続の可否や耐荷重までは考慮していないため、実際に設置できるかまでは確認していない。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、ごみ処理施設の更新の際、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・太陽光パネルを設置しておらず、導入に向けた検討もしていない。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・太陽光パネルを本社屋上に設置しており、発電した電気は自家消費している。別の工場への設置も検討している。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・建屋の一部に太陽光パネルを設置し、発電量をモニター表示していることを確認した。 ・発電した電気は全て自家消費している。 ・今後も太陽光パネルの導入拡大を検討している。 （助言事項） ・引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・コージェネレーションシステムと３kWの太陽光発電設備をESCO契約で導入した。現在はESCO契約が終了したので、両設備を買い取り、発電した電気を自家消費している。 ・一部の工場は建屋が古く、耐荷重が不足するため、太陽光発電設備を屋上に設置できない。そこで、カーポートへの設置を検討している。現在の電気料金が続く場合、15年程度で投資回収できる計算である。 ・別工場の屋上は、空調設備等が設置されており、太陽光発電設備を設置するスペースがない。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・物流棟屋上への太陽光パネルの設置を提案したが、初期費用がかかる対策の導入は困難である。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、補助金の活用などにより、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | （確認事項） ・太陽光パネルの設置を検討・調査している段階である。 ・太陽光パネルを設置できる建屋を耐用年数から判断すると、本社工場（築16年）が１年以内に設置できれば導入可能、他の工場は建築後30～40年が経過しており設置できない。 （助言事項） ・太陽光パネルは軽量化も進んでおり、屋根置き以外の設置が可能なタイプも開発が進んでいる。引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | （確認事項） ・大型の太陽光発電設備は全社的にも導入していないが、監視カメラなど小型のものには導入した事例がある。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・現在、太陽光パネルは設置していないが、再生可能エネルギーの導入を目指し電力会社に相談をしている。 ・工場屋根の強度等の課題はあるが前向きに検討している。 （助言事項） ・引き続き、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・本社工場に太陽光パネルを設置しており、2019年度の発電量は14MWhであった。 ・藤岡工場には太陽光パネルは設置していないが、見積徴収するなど検討を進めている。 ・発電した電気は全て自家消費する計画である。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・電力会社が太陽光パネルを設置し、当社が電力を購入する提案を受けて検討したが、コスト面、電力の使いやすさ、対象期間などの条件が合わず断念した。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、補助金の活用などにより、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・県内別工場に一部太陽光パネルを導入し、増設も検討している。また、本社倉庫棟の屋根にも導入しているほか、他県では工場予定地の一部でメガソーラー発電施設を設置している。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | （確認事項） ・別の工場には太陽光パネルを設置しているが、当工場では建屋の強度が不足すること、空地がないことから、現時点で太陽光発電設備は導入できない。 （助言事項） ・太陽光パネルは軽量化も進んでおり、屋根置き以外の設置が可能なタイプも開発が進んでいることから、カーボンニュートラルの実現に向けて、数年後には再生可能エネルギーの導入を再検討すること。
E 製造業 | 26 生産用機械器具製造業 | （確認事項） ・太陽光パネルは設置していないが、工場内の３箇所と工場外のグランドへの設置を検討している。 ・山間部であるため日照条件などの面で悩んでいる。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
H 運輸業 ・郵便業 | 47 倉庫業 | （確認事項） ・配送センターの屋根に300kWの太陽光パネルを設置している。発電した電気は全て売電している。FIT終了後の対応はまだ検討していない。 ・以前、別の配送センターへの設置も検討したことがあり、屋根の耐荷重は問題なかったが、設置を前提とした構造ではないことから設置を見送った。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | （確認事項） ・店舗屋上に太陽光パネルを設置している。発電容量はわからない。他店舗でも太陽光パネルを設置している店舗はある。発電した電気は売電がメインである。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
M 宿泊業，飲食サービス業 | 76 飲食店 | （確認事項） ・太陽光パネルの設置は検討したことがあるが、設置費用が高額で投資回収が難しく、設備を高効率型へ更新するほうが費用対効果が大きいことから断念した。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、補助金の活用などにより、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入を検討すること。
Q 複合サービス業 | 86 郵便局 | （確認事項） ・20年程前に、現在の事業所を建設する際に屋上に太陽光パネルを導入し自家消費していたが、現在は停止している。敷地にゆとりがなく、操業しながら運搬用のクレーンを入れる場所がないため、パネルの交換ができずにいる。 ・会社としては再生可能エネルギーの導入を進めているが、現時点で東海支社において計画書等に記載できる案件がない。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
S 公務 | 98 地方公務 | （確認事項） ・太陽光パネルを平成22年度に６施設に、平成25年度に15施設に設置した。発電能力は平均して約50kWである。また、平成25年度に設置した15施設のうち14施設は屋根貸しによる運用である。 （助言事項） ・学校施設以外の状況も確認し、カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。
S 公務 | 98 地方公務 | （確認事項） ・一部施設の屋上に９kWの太陽光パネルを設置している。 ・一部の学校には太陽光パネルを設置しており、自家消費や売電を行っている。 （助言事項） ・カーボンニュートラルの実現に向けて、設置可能な場所に再生可能エネルギーの導入拡大を検討すること。