別紙４

最大収納量の計算方法

（算式）      Ａ          Ｗ：最大収納量（圧縮ガスｍ３、液化ガスkg）

Ｗ＝      × Ｒ   Ａ：使用床面積（ｍ２） ただし、Ａの合計は容器

ｒ２             置場内面積の８０％の数値

Ｒ：容器１本当たりの充てん量（圧縮ガスｍ３、液　　　　　　　　　　　　　　　　化ガスkg）

ｒ：容器の最大外径（ｍ）

（記載例）ただし、Ａ／ｒ２の数値は、小数点以下切捨て

| 使用床面積 | 容器置場内面積（ ）ｍ２×０．８＝（ ）ｍ２ |
| --- | --- |
| ガスの区分 | ガスの 種類 | 使用 床面積 Ａ | 容器 の外径 ｒ | 貯蔵 本数 A/r２ | 1本当り 充てん量 Ｒ | 最大 収納量 Ｗ | ｍ３ 換算 | 区分ごと 最大収納 量の合計 |
| 単 位 |  | ｍ２ | ｍ | 本 | m３kg | m３kg | m３ | m３ |
| 内 訳 | 液化石油ガス ガス |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊高圧ガ ス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性・毒 性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定不活性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他のガ ス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一種ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |

注１：使用床面積の合計は、必ず容器置場内面積の８０％とすること。

注２：アセチレンは、１ｋｇを０．９㎥として換算すること。

注３：その他の液化ガスは、１０ｋｇを１㎥として換算すること。

注４：容器の充てん量、外径等については、下表を参考とすること。

主要容器の標準規格表

|  | ガス名 | ｶﾞｽの区分 | 外径：ｒ （ｍ） | 底面積：ｒ２ （㎡） | 充てん量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 酸素、窒素、アルゴン 水素、ヘリウム、空気 | 圧 縮 | 0.232 | 0.054 | 6ｍ３ |  |
|  |  |  | 0.232 | 0.054 | 7ｍ３ |  |
|  | アセチレン | 圧 縮 | 0.259 | 0.067 | 7.5kg |  |
|  | 炭酸ガス | 液 化 | 0.232 | 0.054 | 30kg |  |
|  | 亜酸化窒素 | 液 化 | 0.232 | 0.054 | 30kg |  |
|  | 塩素 | 液 化 | 0.232 | 0.054 | 50kg |  |
|  | アンモニア | 液 化 | 0.368 | 0.136 | 50kg |  |
|  | フルオロカーボン | 液 化 | 0.222 | 0.053 | 10kg |  |
|  |  |  | 0.222 | 0.053 | 20kg |  |
|  |  |  | 0.222 | 0.053 | 50kg |  |
|  | 液化石油ガス | 液 化 | 0.320 | 0.103 | 20kg |  |
|  |  |  | 0.368 | 0.136 | 50kg |  |
|  | 注：液化石油ガスは、使用床面積1ｍ２につき190kgとして計算す ることもできる。 |  |