## 別紙5
削減対策（別紙５関係）で助言内容
対策 No. | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○推進体制の整備について （確認事項） ・温室効果ガス削減に向けて各部署が集まって会議を開くことはない。 ・毎月会議を開き、省エネ活動について意見交換を行っている。 （助言事項） ・省エネ活動の中に温室効果ガス排出削減に向けた検討も含めること。
1 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・省エネ対策の検討は行っているが、省エネ対策による温室効果ガス削減の効果を検討していない。 ・役員会で省エネ対策の報告会はある。 （助言事項） ・役員会での省エネ対策の報告会の際、温室効果ガス削減の効果についても合わせて検討すること。
1 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○事業所ごとの推進体制が未構築について （確認事項） ・過去には設備担当者会議で検討していたが、今では人員削減で余裕がなくなり会議開催ならびに情報の共有化ができていない。 （助言事項） ・担当者会議の開催に努めること。 ・小売電気事業者からの電力の使用詳細（時間別、月別利用量等）のデータを把握されていることから、そのデータの見える化、共有化（掲示、回覧、メール配信等）を行い、推進体制の構築を進めること。
1 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・体制はない （助言事項） ・当該施設は、省エネ法の特定事業者であり第２種エネルギー指定管理工場に該当するため、推進体制の構築は必要となるので、早急に事業所全体の推進体制構築に努めること。
1 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・全社的な推進体制は構築しておらず、関連する会議は開催していない。 （助言事項） ・CO2排出量、エネルギー使用量やエネルギーコストなどの変化を見える化をして、幹部が集まる会議などで２回/年以上報告し、その活動を記録すること。会議などでは、合理的な省エネが、エネルギーコスト削減につながることを説明するとともに、活動結果を社内や事業所内で周知して脱炭素及び省エネ意識の啓発に努めること。
1 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・各店舗の自主性に任せて管理を行っている。 ・全体の管理は人手不足で実施していない。 （助言事項） ・全員参加型の温室効果ガス排出量の削減に向けた推進に向けた推進体制を構築し、その活動を記録して社内・事業所内で共有すること。
1 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○推進体制の整備について （確認事項） ・推進体制は構築しているが、推進体制の活動記録をしておらず、また、全体への活動結果の周知ができていない。 （助言事項） ・ガイドブックに記載されている内容を参考に推進体制の活動記録及び活動結果の周知に努めること。
2 | D 建設業 | 06 総合工事業 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・設備の定期点検は実施しているが、管理基準は設定していない。 （助言事項） ・管理基準（標準）の作成は、エネルギー使用量の80％以上の設備が対象となり、本社ビルでは、空調設備、照明設備、昇降機等が対象になると想定される。これらの管理基準（省エネ法の管理標準）の見本例が省エネルギーセンター等のWEB上で公開されており、また管理標準の作成方法についての図書も販売されている。これらを参考にして作成すること。
2 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・設備の点検記録はあるが、管理基準はない。 （助言事項） ・管理基準（標準）の作成は、エネルギー使用量の80％以上の設備が対象となり、貴社においては、ボイラー、冷凍機、空調機、コンプレッサー等が対象になると想定される。管理基準（省エネ法の管理標準）の見本例が省エネルギーセンター等のWEB上で公開されており、また管理標準の作成方法についての図書も販売されている。これらを参考にして作成すること。
2 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○設備の管理について （確認事項） ・メンテナンスは実施しているが、管理基準の設定が不十分である。 ・室内温度の設定、主要設備のエネルギー使用量を把握し各設備の原単位は管理している。 （助言事項） ・主要設備の原単位管理の実施は非常に有効で、また点検も実施されていることから概ね管理はできている。不十分と認識されている管理項目の文書化並びに点検記録の管理値の明確化を行うこと。
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・設備管理や点検は、ほぼ100％実施しており、配管系統図もある。 ・主要設備に電流計や流量計などを設置し社内ネットワーク上で管理している。 （助言事項） ・エネルギー使用量の80％以上の設備を対象として、設備管理計画が定め、管理記録があり、効率的な使用方法を定めていれば実施とすること。 ・現地確認で、動力盤の電流計が100Aから250Aの間で頻繁に振れていたが原因不明だった。原因究明と改善策の検討を推奨する。
2 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・設備管理がすべての設備で行われていないので未実施とした。 ・主要エネルギー使用設備の管理標準は定めている。 ・電力使用量の可視化、見える化を進めている。 ・現地確認で、工場内及び食堂にモニタ－を設置し、電力使用量を見える化したデ－タを従業員に開示していることを確認した。 （助言事項） ・エネルギー使用量の80％以上の設備を対象として、設備管理計画が定められ、管理記録があり、効率的な使用方法を定めていれば実施とすること。
2 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・各設備の保全・整備のマニュアル及び記録はあるが、管理基準として整備していないため、とりまとめを検討中である。 （助言事項） ・エネルギー使用量の80％以上をカバーするように設備を管理する文書を作成すること。 ・管理基準（省エネ法の管理標準）の見本例が省エネルギーセンター等のWEB上で公開されており、また管理標準の作成方法についての図書も販売されている。これらを参考にして作成すること。
2 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・管理標準を作成しているかわからない。 ・一部ではあるが空調の管理規定がある。 （助言事項） ・未作成の設備の管理標準の作成に努めること。 ・管理標準の作成は、エネルギー使用量の80％以上の設備が対象となり、貴社においては、空調設備、照明設備、ボイラー（給湯・暖房）、昇降機の４設備に集約される。これらの管理標準の見本例が省エネルギーセンター等のWEB上で公開されているので参考にして作成すること。
2 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○設備の管理について （確認事項） ・事業所が多数あり、事業所により設備が異なる。設備管理を行っているところもあるが全社的な統一ができていない。 ・当該事業所では、ほとんど行えていない。 （助言事項） ・省エネ法において提出が義務付けられている定期報告書で管理標準の策定状況から管理方法について報告されていると考えられるので、事業者全体で管理標準の共有に努めること。 ・現状では定期的に遊戯設備の点検を行っているため、日常の運転管理、点検記録に省エネに係る設備管理項目の追加を検討すること。
2 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○エネルギー利用設備の管理ついて （確認事項） ・外部業者への委託管理は行っておらず、自社でも定期的な設備管理を行っていない。 （助言事項） ・設備管理は、ＣＯ２削減、省エネ対策だけでなく、施設の業務活動を安全かつ安定的に確保することも重要な目的となるため、主要設備の管理基準・管理方法の文書化ならびに、点検記録の確保に努めること。 ・管理標準の作成は、管理標準の見本例が省エネルギーセンター等のWEB上で公開されているので参考にして作成すること。
2 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・不定期に保守メンテナンスをしているが、社内基準等の文書化はしていない。 ・機械室にてエネルギー使用量の見える化をしている。 ・日常点検は、記録しており異常値の管理は行っている。 （助言事項） ・定期的な保守メンテナンスを行うこと。 ・設備の運転条件や設定値等は決められているようなので、運転条件等を文書化し見える化すること。 ・設備を管理する文書の整備は、エネルギー使用量の80％以上の設備が対象となる。貴社においては、空調設備、照明設備、ボイラーが、エネルギー使用量の大半を占めていることから、省エネルギーセンターがWEB上で公開しているこれら設備の管理標準の見本例を参考にして文書を作成すること。
2 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・主要設備を管理する文書を整備していない。 ・空調設備の管理は、業者に任せており自社では行っていない。 （助言事項） ・主要エネルギー使用設備は、遊戯機、空調、照明であり、各設備の管理基準の作成に努めること。管理基準（省エネ法の管理標準）の見本例が省エネルギーセンター等のWEB上で公開されており、また管理標準の作成方法についての図書も販売されている。これらを参考にして作成すること。
2 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・設備管理の文書がなく、管理基準は準備中である。 ・エネルルギー使用の主要な設備は、空調と照明で、わずかにLPG給湯器（数％）となる。 ・施設の建て替え計画があるため、設備更新は、故障のみ対応となっている。 ・空調のメンテは、保守契約は締結していないが必要に応じて業者にて実施している。その点検記録はある。 （助言事項） ・設備管理の文書化は、使用エネルギーの80％以上の設備が対象となり、ヒアリングから空調と照明が該当すると想定される。管理標準を点検記録から管理値を踏まえ作成すること。
2 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・施設側では、管理基準は設定していないが、委託業者で点検保守を行っている。 （助言事項） ・委託業者で行っている運転条件、点検項目、記録内容が管理基準内容となるため、その文書を入手し管理すること。
2 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー利用設備の管理について （確認事項） ・大きな設備の点検記録はあるが、管理基準の整備ができていない。 （助言事項） ・エネルギー使用量の80％以上をカバーするように設備を管理する文書を作成すること。浄化センターにおいては、ポンプ設備、送風機設備、換気設備、ボイラー設備等が対象になると考えられる。
3 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量等の把握について （確認事項） ・全体の電力量は把握しているが、個々の設備使用電力量は把握していない。 （助言事項） ・事業者のエネルギー使用量の80％以上をカバーするように、主要設備（群）のエネルギー使用量を把握又は推計すること。 ・主要設備の電力使用量は、設備毎に一定期間計測した電力使用量に年間稼働時間（h）を掛け合わせることで年間電力使用量を推計できる。計測ができない場合でも、主要設備の定格能力（kW）、年間稼働時間（h）、負荷率（%）の値を掛け合わせて合計することで年間電力使用量等を推計できる。
3 | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | ○電力使用主要設備の電力把握について （確認事項） ・事業部門ごとの電力使用量は、モニターで確認でき、データ記録を行っている。 ・主要な設備ごとの電力使用量は把握していない。 （助言事項） ・電気炉、乾燥炉、空調、照明等の主要設備の電力使用量の時間変化等を把握し、エネルギー使用量の妥当性を確認すること。 ・事業部門ごとの電力使用量データの解析から、以下に示すような例で設備の電力使用量の推定ができる場合があるのでデータの解析を推奨する。 ①休憩時間の電力使用量と操業時の電力使用量の差で、休憩時間に停止した設備の電力使用量を概算できる。 ②年間で電力使用量の一番低い月と空調を使用した月の電力使用量との差が空調の電力使用量と概算できる。 ③非操業時の電力使用量のデータから、固定電力（操業に関係なく使用される電力）が概算できる。
3 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○エネルギー使用量の詳細な把握について （確認事項） ・エネルギー使用の大半が電力であり、小売電気事業者から提供を受け時間、日間、月間電力使用量のデータは把握しているが、そのデータの記録、見える化、共有化はできていない。 ・一部設備の電力使用量は記録されているが、そのデータを活用していない。 （助言事項） ・エネルギー使用量の詳細把握に時間がかけられない場合、小売電気事業者からの電力使用状況の報告書を利用した記録と見える化の検討を行うこと。
3 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○エネルギー使用量等の把握について （確認事項） ・主要設備のエネルギー使用量の月別データは管理している。 ・エネルギー使用状況の見える化、共有化はしていない。 （助言事項） ・電力の使用はエネルギー全体の71％と大半を占めている。 ・電力の時間別、日別の詳細なデータは、小売電気事業者から入手できることがあるので、時間変化等の詳細な電力使用状況を把握しエネルギー使用の合理化を検討すること。 ・エネルギー使用データの見える化・共有化（グラフ化、掲示・配布等）を行うこと。
4 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用実態の確認について （確認事項） ・設備単位での電力使用量を把握できていない。 ・事業所全体の電力使用量の時間毎のデータが設備に保存されていることは知っているが、確認と分析はしていない。 （助言事項） ・主要設備の電力使用量は、設備毎に一定期間計測した電力使用量に稼働時間（ｈ）を掛け合わせることで年間電力使用量等を算出でき、その値を合計することで推定できる。計測ができない場合でも、主要設備の定格能力（kW）、稼働時間（ｈ）、負荷率（％）の一覧表を作り、それらの値を掛け合わせて合計することで年間電力使用量等を推定できる。 ・電力使用量の１時間値、日間使用量、月間使用量のデータを確認し、操業時と非操業時の電力使用量の違いや推定した年間電力使用量等との比較をすることで、省エネの可能性がないか検討すること。
4 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○エネルギー使用実態確認について （確認事項） ・非稼働時の設備のエネルギー使用実態が把握できていない。 （助言事項） ・電力の使用量は、小売電気事業者のサービスとして、24時間と日間使用量、月間使用量のデータの提供をしていることがあるため確認すること。非稼働時の電力使用量は、稼働・非稼働に関係なく使用される電気量（固定電力量）であり、この固定電力は24時間365日使用される電力であるため、削減できる箇所がないかの分析検討が省エネ対策となる。また、24時間データから夜間と昼間の電力使用の違い、日間データから平日と休日との使用状況の違い、月間データから四季の電力使用状況の変化が把握できる。こうしたデータの解析から省エネ対策の可能性が検討できる。
4 | E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | ○エネルギー使用実態の確認について （確認事項） ・非操業時のエネルギー使用は、タンクの保温に使用されている電気のみである。 ・非操業日と操業日の電力使用量について、小売電気事業者が提供する日単位のデータを確認している。 （助言事項） ・操業時と非操業日それぞれの電力使用量の異常値がないかを確認し、設備の稼働状況とエネルギー使用量についての妥当性を確認すること。
4 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○エネルギー使用実態の確認について （確認事項） ・デマンド監視装置を設置しているが、客室の使用量の抑制は困難である。 （助言事項） ・照明、空調、ボイラーのエネルギー使用量を把握することが望ましい。ボイラーに関しては灯油使用量が該当し、電力使用量の大半は、空調と照明に使用されている。 ・電力の使用量は、小売電気事業者のサービスとして、24時間と日間使用量、月間使用量のデータの提供をしていることがあるため確認すること。非稼働時の電力使用量は、稼働・非稼働に関係なく使用される電気量（固定電力量）であり、この固定電力は24時間365日使用される電力であるため、削減できる箇所がないかの分析検討が省エネ対策となる。また、24時間データから夜間と昼間の電力使用の違い、日間データから平日と休日との使用状況の違い、月間データから四季の電力使用状況の変化が把握できる。こうしたデータの解析から省エネ対策の可能性が検討できる。
4 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○エネルギー使用実態確認について （確認事項） ・電力の使用量の時間、日間、月間使用量のデータを小売電気事業者から提供されているが、そのデータを活用していない。 （助言事項） ・非稼働時の電力使用量は、稼働・非稼働に関係なく使用される電気量（固定電力量）であり、この固定電力は24時間365日使用される電力であるため、削減できる箇所がないかの分析検討が省エネ対策となる。また、24時間データから夜間と昼間の電力使用の違い、日間データから平日と休日との使用状況の違い、月間データから四季の電力使用状況の変化が把握できる。こうしたデータの解析から省エネ対策の可能性が検討できる。
4 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○エネルギー使用実態の確認について （確認事項） ・月毎の電力及び燃料使用量は把握しているが、日間使用量は把握していない。 （助言事項） ・電力の１時間当たりの使用量及び日間使用量のデータを小売電気事業者が提供をしていることがあるため確認すること。 ・電力の１時間当たり使用量から夜間と昼間の違い、電力の日間使用量から操業日と非操業日の違いを確認し、電力使用量の異常値の有無、妥当性の確認を行うこと。
4 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー使用実態の確認について （確認事項） ・委託業者からの報告書で全体の電力使用量は確認できるが個々の設備については把握していない。また非稼働時－稼働時のエネルギー使用状態は把握していない （助言事項） ・非稼働時の電力使用量は、稼働・非稼働に関係なく使用される電気量（固定電力量）であり、この固定電力は24時間365日使用される電力であるため、削減できる箇所がないかの分析検討が省エネ対策となる。また、24時間データから夜間と昼間の電力使用の違い、日間データから平日と休日との使用状況の違い、月間データから四季の電力使用状況の変化が把握できる。こうしたデータの解析から省エネ対策の可能性が検討できる。 ・電力の使用量は、小売電気事業者のサービスとして、24時間と日間使用量、月間使用量のデータの提供をしていることがあるため確認すること。
4 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー使用実態の確認について （確認事項） ・浄化センターでは、平日と休日の処理流量の変化に対応する管理体制はある。 （助言事項） ・平日と休日のエネルギー使用量や処理量当たりのエネルギー使用量を把握し、エネルギー使用量の予測や異常値を判断できるようにすること。
5 | E 製造業 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | ○燃焼設備のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・ボイラーをパソコン上で監視し、定期的に整備して適切に管理している。 ・28台の小型貫流ボイラーが設置されており、台数制御されているが制御方式は把握していない。 ・ボイラーを設置してから10年以上経過している。 （助言事項） ・従来の台数制御は、高負荷で運転することで稼働する台数を少なくして停止する台数を多くする方式が多かったが、軽負荷で運転して停止する台数を少なくすると効率が良くなることがある。効率が良くなる台数制御の方式の確認を推奨する。
5 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・非該当としたが、ボイラー設備が該当するので訂正する。 （助言事項） ・工場全体のエネルギー使用比率は、ボイラーに使用される都市ガスが43％と高い比率であるため、設備管理が重要となる。 ・ボイラー管理で特に重視されるボイラー効率、排ガス温度、空気比（排ガス中の酸素濃度）の把握と管理に努めること。排ガス温度と酸素濃度は、排ガス測定から把握できる。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃焼設備のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・LPG使用の焼成炉の燃料使用量と炉内温度の記録はあり、効率を高める運転方法を検討中である。 （助言事項） ・焼成炉の効率向上を検討するために、管理指標を用いて日々の運転状況を把握することを推奨する。管理指標の例として、燃料使用量を焼成炉投入量で割り算した原単位、排ガス中の酸素濃度、（燃焼の空気比が低く煤が発生しない状態ほど効率が良い）及び排ガスの温度（炉内温度に対して排ガス温度が低いほど効率が良い）がある。
5 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○エネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・温水ボイラーが７基あり、うち２基は冬期の暖房用で現在は停止している。 ・ボイラーの保守管理は、業者に依頼していなく、自社でも管理している。 （助言事項） ・小型の温水ボイラーであり、排ガス測定もされていないので、排ガス温度、排ガス中の酸素濃度（空気比）も不明で、ボイラー効率の把握はされていない。少なくとも排ガス温度の測定することにより燃焼状態の把握に努めること。なお、排ガス温度が高いほど効率が悪くなる。
5 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○燃焼設備の管理について （確認事項） ・他の事業所においては、温水ボイラー、空調のGHP（ガスヒートポンプ）があるが、当事業所は小型のガス給湯器のみである。 ・設備の管理体制は構築されていない。 （助言事項） ・小型のガス給湯器の更新の際は、省エネ効果が15％前後あるエコジョーズ型への変更を検討すること。
5 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○燃焼設備のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・対象設備は、都市ガス使用の空調熱源機の吸収式冷温水機、温水ボイラーである。 ・燃焼設備の効率は把握していない。 ・昨年夏期にボイラーのガス使用量が冬期より減少するはずが、増加する異常が発生した。原因はタイマー故障であった。 ・現地確認で、吸収式冷温水機の冷房用の冷水設定温度は９℃と通常設定温度７℃より緩和されて省エネ対応していた。 （助言事項） ・ボイラー管理で特に重視されるボイラー効率、排ガス温度、空気比（排ガス中の酸素濃度）の把握と管理に努めること。排ガス温度と酸素濃度は、排ガス測定から把握できる。こうした管理ができない場合は、毎月、燃料使用量の変化と気温変動、温水使用範囲の変動等の条件変動を考慮した検討を行い異常状態の早期発見に努めること。 ・吸収式冷温水機の更新を検討しているとのことであるが、最近の傾向として、メンテ費用が安価であり、ＣО２削減対策として再生可能エネルギー由来の電気を活用できる電気ヒートポンプ式冷温水機への変更がある。この場合は、都市ガスの代わりに電力を使用するため、受電設備の増設の有無の確認が必要となる。
5 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○燃焼設備のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・給湯ボイラーの給湯温度管理は自動制御されている。 ・燃料使用量は把握しているが効率計算はしていない。 （助言事項） ・ボイラー排ガス測定の項目に酸素濃度や排ガス温度の結果が記録されている場合、経時変化をチェックすること。どちらも数値が上昇することはボイラー効率が低下することになる。その場合は、燃焼空気量の調整もしくは伝熱面の煤付着の除去対策が考えられる。
5 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | ○燃焼設備のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・点検記録はあるがその内容を反映した活動はしていない。 ・冷温水発生機など一部は中央制御装置で管理されている。 ・排ガス測定を年２回実施し、排ガス温度、酸素濃度（空気比）のデータは確認している。 （助言事項） ・吸収式冷温水機の排ガス温度の上昇もしくは、空気比（排ガス中の酸素濃度）上昇は効率低下の原因となる。これらのデータを取得されていることから、データの変動をグラフ化等で見える化により変動を管理すること。
5 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○燃焼設備のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・当施設はわずかに家庭用給湯器を使用しているのみで、エネルギー使用量が５％以下と思われる。 （助言事項） ・当施設は、対象外とみなせるが、他署での都市ガス使用は、空調のGHP（ガスヒートポンプ）の使用と思われるため、そのエネルギー使用効率の把握・管理を行うこと。
5 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○燃焼設備のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・焼却炉の管理は委託業者が行っている。 ・可燃設備の改修を計画しており、設備の高効率化と設備管理の充実化を図る。 ・改修計画に、排熱回収ボイラーの蒸気による発電計画がある。 （助言事項） ・燃焼設備管理を行っている委託業者から運転管理基準、燃焼管理状況、点検記録等の文書の提出を依頼し、設備管理の把握に努めること。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・コンプレッサーは、22kW（自家発電ボイラーの軽装用）と400kW（工場用）が設置されている。 ・コンプレッサーのエアー漏れは、検査機（エアーリークビューアー）を購入して漏れ量をチェックしている。 （助言事項） ・個別のエアー漏れ箇所は、確認されているため、全体のエアー漏れ量を把握する簡便法を紹介する。 ○漏れ量の測定 各工場にレシーバータンクを経由して圧縮空気を供給しているので、各レシ－バ－タンクごとに漏れ量を簡便法で測定する。 ①レシ－バ－タンク容量＝Ｖ［ｍ３］ ②圧力下降時間＝Ｔ［秒］ ※操業停止時にコンプレッサーを停止し、レシーバータンクの圧力が0.1MPa下がるまでに要する時間を計測する。 ③漏れ空気量＝Ｑ［ｍ３/秒］ Ｑ＝Ｖ÷Ｔ秒
6 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○R22冷媒使用エアコンについて （確認事項） ・1990年代に設置したR22冷媒を使用する古いエアコンが数十台、稼働している。 ・エアコン台数が多く、故障の際に順次更新している。 （助言事項） ・R22冷媒は、国内生産が実質全廃されており、整備や修理の部品供給が困難になると考えられる。また、20年以上古いエアコンの更新による省エネ効果は高く、早期更新を推奨する。 ・更新する時期によっては、国の補助金（省エネルギー投資促進支援事業）が活用できる可能性もあるので、国（資源エネルギー庁）やSII（一般社団法人環境創造イニシアチブ）等のWebページから適宜情報収集すること。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・換気用ファン・ブロアーは常時稼働している。 ・窒素ガスの漏洩チェック管理は見える化し常時実施している。 ・コンプレッサーのエアー漏れの点検が不十分である。漏洩音での点検が主となっている。 ・制御盤へのエアーパージは常時行っている。 （助言事項） ・コンプレッサーのエアー漏れは、エアータンクの圧力上昇時間と圧力下降時間の差から確認できるため確認を推奨する。確認の際は、エアーパージ等のエアーの使用を一時的に止める必要がある。 ・有機溶剤使用のため工場換気用のファン・ブロアーが多数設置されていた。一部大型機にVベルト使用機があり、Vベルト交換時に省エネタイプのVベルトの使用を推奨する。（約５％の省エネ化の可能性がある。）
6 | E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握について （確認事項） ・ファン、ポンプを組み込まれた設備及びコンプレッサーの稼働について、現場事務所で集中制御している。 ・稼働状況や電流値等のデータは、集中制御のシステムを経由して委託先のメンテナンス業者において、24時間保持されている。 （助言事項） ・メンテナンス業者から記録を定期的な報告書等で提出してもらい、配管による圧力損失の緩和や流体機械の流量の引き下げ等の検討を推奨する。
6 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・設備の定期点検による異常の有無は確認しているが、主要設備を管理する文書の作成ができていない。今年度に作成予定である。 ・冬期はクーリングタワーのファンを止めているが、冷却水のポンプはフル稼働している。 ・コンプレッサーを４台設置しており、１台はインバーター機である。 ・コンプレッサーは連結されているが、工場内のエアー配管はループ化されていない。 （助言事項） ・クーリングタワーの冷却水の温度は、冬期等は、気温低下の影響で自然に低下するので、ポンプにインバーターを導入して冷却水の流量を下げても、戻りの冷却水の温度を低い状態に維持でき、使用電力の削減ができる可能性があるので検討すること。 ・エアー配管のループ化することで、配管内の圧力損失の低減と空気使用量の変動の緩和によるコンプレッサー使用電力量の削減の可能性があるので検討すること。
6 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○コンプレッサー主幹配管のループ化について （確認事項） ・ターボコンプレッサーは、400ｋW３台及び160ｋW１台、レシプロコンプレッサーは、320ｋW５台を設置している。タ－ボコンプレッサ－を主として稼働し、不足分をレシプロコンプレッサーで補完している。 ・圧縮エアーは、口径200Ａの主幹配管から枝管に分岐され各設備に供給している。 （助言事項） ・主幹配管をル－プ化することで、配管内の圧力損失の低減と空気使用量の変動の緩和によるコンプレッサー使用電力量の削減の可能性があるので検討すること。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○ファンのインバータ化について （確認事項） ・ファンのインバータ化の効果検証として、電流値を測定して電力使用量の計算をしているが、計算で使用する力率が不明である。また、電流値はインバータの出力側で測定している。 （助言事項） ・力率は、機器により異なるが、計算では0.8（80％）を使用することが多い。 ・インバータを使用する設備の電流値の測定は、電圧変動がほとんどないインバータの入力側の配線で測定すると安定した値を測定できる。
6 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・設備の管理基準を作成していない。 ・エアー配管のループ化は行っていない。 （助言事項） ・管理基準（標準）の作成は、エネルギー使用量の80％以上の設備が対象となる。管理基準（省エネ法の管理標準）の見本例が省エネルギーセンター等のWEB上で公開されており、また管理標準の作成方法についての図書も販売されている。これらを参考にして作成すること。 ・エアー配管をループ化することで、配管内の圧力損失の低減と空気使用量の変動の緩和によるコンプレッサー使用電力量の削減の可能性があるので検討すること。
6 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○空調の熱源機の冷水、冷却水管理について （確認事項） ・冷房のチラー冷水温度の設定は可能であるが、クーリングタワーの冷却水温度設定はできない。チラー運転と冷却水ポンプ、クーリングタワー運転は連動している。 ・ポンプ7.5ｋWが24時間365日一定流量で稼働している。バルブはなく、流量調整はしていない。 （助言事項） ・春・秋の中間期の冷水温度を緩和することでチラー消費電力の省エネ化が図れる。現状では、中間期の冷却水温度、流量の緩和による省エネ対策はできないが、設備更新時には、ポンプ流量制御（インバータ化）導入を検討すること。
6 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○対象設備について （確認事項） ・当事業所では、流体機械のエネルギー使用効率の把握は未実施である。 ・過去にろ過ポンプのインバータ化を検討したが、当時の電力単価では、費用対効果が低く実施しなかった。 ・当事業所での空調は、すべて電気のパッケージエアコンである。フロン排出規制に基づく管理記録は実施しているが、規制対象となっているフロンガスR22の使用機もある。 ・空調の更新は、故障したものから優先して更新している。 （助言事項） ・現地確認で、ろ過機のポンプモーター定格15kW２台の稼働を確認した。負荷電流は２基とも50Aを示しており、高負荷電力使用設備としての管理体制の構築に努めること。 ・このポンプ負荷電流計に正常値の目安が赤指針で設定されており、正常値を明確化し管理値を決めている。同様にポンプのバルブにも開度位置が明示されており、管理値を決めている。文書化し管理標準を作成すること。 ・ろ過ポンプは、出口側でバタフライ弁開度が0.5に絞られて流量制限されていた。最近の電力単価上昇から、再度インバータ化の検討を推奨する。 ・フロンガスR22使用エアコンの更新の優先度を高めること。 ・エアコンのフィルター清掃による省エネ効果が期待される。使用条件によるが一般的に４％前後の電力削減効果が見込まれている。
6 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・吸収式冷温水発生機の冷水用ポンプのインバータ化を検討している。 ・吸収式冷温水発生機の運転状態を把握しているが、管理基準としての文書化されていない。 ・研究本館の吸収式冷温水発生機２台を現地確認したところ、冷水出口温度が9.2℃と9.6℃に設定されており緩和対策がされていた。また、冷水入口温度は11℃と12℃を示していた。冷水の往きと還り温度差が２℃程度で冷水流量が多い状況であった。 （助言事項） ・吸収式冷温水発生機の冷水用ポンプのインバータ化を検討されており、また冷水及び冷却水温度確認もされていることから、設備管理や合理化に取組んでいると考えられる。その内容を文書化し関係者への共有化に努めること。
6 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・今年度から新施設が稼働し、運転データが集積される、どのように活用をするか検討中である。 （助言事項） ・ガイドブックの内容を参考に管理を行うこと。
6 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・設備管理は委託業者が行っている。 ・大容量送風機のインバータ化を行っている。 ・排熱回収ボイラー蒸気を利用した吸収式冷凍機の冷水で冷房を行っているが、冷房期間以外は停止している。 ・可燃設備の改修を計画しており、設備の高効率化と設備管理の充実化を図る。 （助言事項） ・設備管理委託業者から管理基準、運転状況、点検記録等の文書の提出を依頼し、設備管理の把握に努めること。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーのエアー漏れ量測定について （確認事項） ・工場内のエアー漏れ確認をしたいが、エアリークビューアーが高価なため、安価な方法を知りたい。 （助言事項） ・操業停止時に空気漏れ率を確認できる、簡易計測法があるので活用することをお勧めする。
7 | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | ○複数台のコンプレッサーの合理化について （確認事項） ・既設エアー配管と接続せずにコンプレッサーとエアー配管を増設したため、エアー配管が２系統に分かれている。 （助言事項） ・既設機と増設機のエアー配管を接続すると、エアー供給量の変動が緩和されて、コンプレッサーの消費電力削減の可能性があるので検討すること。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○流体機械の稼働及び規模の合理化について （確認事項） ・エアー漏れの点検は、行っている。 ・コンプレッサー室に隣接して数台の空気タンクが設置されていた。 ・コンプレッサーは、７台すべてインバーター機である （助言事項） ・操業停止時に、コンプレッサーを運転した際のエアータンクの圧力上昇（例0.5MPa→0.6MPa）時間（ｔ１）とコンプレッサーを停止した際の圧力降下（例0.6MPa→0.5MPa）時間（ｔ２）の計測結果からエアー漏れ率を次式により算定する。 エアー漏れ率＝ｔ１÷（ｔ１＋ｔ２） ※確認の際は、エアーパージ等のエアーの使用を一時的に止める必要がある。 エアーの漏れ率は、10%以下であると大変優良な状態である。自社のエアーの漏れ率を確認し、対策を検討すること。 ・コンプレッサーは、非インバーター機を常時稼働し、不足分をインバーター機で補完する台数制御を行うと、電気使用量を削減できることがあるため検討すること。
7 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○流体機械の稼働及び規模の合理化について （確認事項） ・可燃設備の改修を計画しており、設備の高効率化を図る。 ・大容量のターボファンのブロワ－化による省エネ対策の計画がある。 （助言事項） ・多数のポンプ、ファンが設置されており、改修計画で細やかな見直 しにより適正規模と運転効率の高効率化に努めること。
8 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・製造エリアから管理体制を見直ししている。 ・工場内のスポットクーラーエリアは、シートで区画化されている 箇所が多くある。 ・区画ごとに温度表示されている箇所とない箇所がある。 （助言事項） ・空調エリアの区画化はされているため、温度計を設置し基準表示と管理の記録を実施すること。
8 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・事務所は管理できているが、工場では管理が不十分である。 （助言事項） ・区画ごとに規定が必要な個所を選定し、管理を行うこと。 ・空調の温度管理は、実際の温度計計測値から空調の設定温度を決めることが望ましい。定期的な温度測定値の記録を行うこと。
8 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・成形室は、毎日３回温度を計測している。 ・事務所、会議室の温度設定は決めているが記録はしていない。 （助言事項） ・区画ごとに温度、湿度等を規定し、管理が徹底されるよう周知し、その管理実態を記録すること。
8 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・管理値は設定しているが記録・管理ができていない。 （助言事項） ・空調の温度管理は、実際の温度計計測値から空調の設定温度を決めることが望ましい。定期的な温度測定値の記録を行うこと。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・工場は温度管理を行っておらず、スポットで冷風を送っている。 ・事務所は温度管理し記録を取っている。 （助言事項） ・冷暖房の対象となる区画を選定し、区画ごとの規定を設けて温湿度管理を行うこと。
8 | H 運輸業，郵便業 | 47 倉庫業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・夏場の熱中症対策から現場事務所の冷房を28℃に設定ができない。 （助言事項） ・現場事務所の温度設定は、実態に合わせた適切な温度を設定し管理すること。
8 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・空調の温度設定の貼り紙はあるが、記録管理はしていない。 （助言事項） ・実際の温度計測定値による管理が望ましい。客室、通路、ロビー等の区域ごとの管理温度設定し点検記録をすること。
8 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○冷暖房負荷の低減について （確認事項） ・エアコンの温度管理は、不要時の電源OFF、管理温度掲示を行っていたが、効果が感じられず形骸化してしまった。 （助言事項） ・個々に行っている管理内容は全体で共有化すること。 ・形骸化は、省エネ意識の低下を助長する危険性があり、継続的な活動に努めること。
8 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・温度設定はしているが、範囲ごとにバラバラであり統制管理されていない。 （助言事項） ・空調の温度管理は、実際の温度計計測値から空調の設定温度を決めることが望ましい。空調機スイッチ付近に設定温度表示と定期的な温度測定値の記録を行うこと。
8 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・温度管理値は設定されており、室内温度確認は実施している。 （助言事項） ・管理実態を記録すること。
8 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・用途別に管理規定はあり集中制御している。 （助言事項） ・運用面で区画管理されているため、ガイドブックを参照の上、管理実態の記録に努めること。
8 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・施設だよりの配布で、基準温度の周知化を行っているが、個別の温度管理はできていない。 （助言事項） ・空調の温度管理は、実際の温度計計測値から空調の設定温度を決めることが望ましい。空調機スイッチ付近に設定温度表示と定期的な温度測定値の記録を行うこと。
8 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・温度管理基準はあるが、点検・記録は行っていない。 ・本庁舎では、業者点検は行っている。 （助言事項） ・空調の温度管理は、実際の温度計計測値から空調の設定温度を決めることが望ましい。空調機スイッチ付近に設定温度表示と定期的な温度測定値の記録を行うこと。
8 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○区画ごとの温湿度管理について （確認事項） ・電力のデマンド監視はしており、電力使用量が目標値を超過しそうな場合は空調の稼働状況等を見回りしている。 ・サーバールームなどは適切な温度を決めて管理している。 （助言事項） ・省エネの観点から区画別の管理が必要な個所の割り出しを行い、温湿度管理を行うこと。
9 | D 建設業 | 06 総合工事業 | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・既設空調設備の熱源機は、都市ガスを使用する吸収式冷温水機であるが、来年度に電気を使用する空冷式ヒートポンプチラーに更新予定であり、冷温水ポンプのインバータ化を検討している。 （助言事項） ・来年度更新予定の熱源機へ省エネの観点からインバータ化を推奨する。
9 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○ボイラーの省エネ対策について （確認事項） ・ボイラー給水タンクは、ボイラー蒸気を注入して加温している。 ・工場内で使用された蒸気ドレンは排水として流している。 ・ボイラー蒸気は、ボイラー室内のヘッダーから各設備にいくつかの蒸気配管を通して供給している。 （助言事項） ・ボイラーのドレンを給水タンクに回収して熱回収をすることを推奨する。 ・ボイラーから蒸気圧0.65MPaで、減圧弁なしでヘッダーから各設備に供給されている。各配管の必要蒸気圧（加熱温度）を確認し減圧可能な配管がある場合は、ヘッダーの上に減圧弁を設けてなるべく低圧で供給することで放熱量低減対策となる。
9 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・現地確認より、コンプレッサー等の冷却のために冷水機が設置されていた。冷水機では、戻り冷却水温度が30℃以下でクーリングタワーへの供給を停止するように自動制御されていた。 ・工場内に成型機用の冷水器が成型機に隣接して設置されおり、冷水は冷水機内のポンプの流量制御により温度管理されていた。 （助言事項） ・設備冷却用の冷水機が熱源設備に該当しており、冷水の温度管理はされていることは確認できたが、エネルギー効率を把握して効率が悪ければ原因を追究してエネルギーロス対策を実施することを推奨する。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○空調用冷温水機の運用管理について （確認事項） ・冷温水機の管理は、リース会社が行っている。 （助言事項） ・設備はリ－スであるが所用電力は自社負担であるので適正管理が行われているかの確認をすること。 ・冷房用の冷水、暖房用の温水温度等の管理内容を確認し、中間期（春・秋）の冷温水温度設定の緩和による省エネ対策を推奨する。
9 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○冷凍機の運用改善について （確認事項） ・冷蔵ショーケースについて休日夜間はシャッターで保温しているが、平型冷蔵ショーケースはそのままである。 ・冷凍庫のデフロストの設定を把握していない。 （助言事項） ・平型冷蔵ショーケースにはシャッターがないので、断熱シートで保温カバーをかけることを推奨する。 ・冷凍庫のデフロストの設定内容を確認し、可能であれば、休日夜間の非操業時には、回数等の緩和による省エネ対策を推奨する。
9 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・吸収式冷温水機の冷水温度は９℃とし、冷房能力が不足する場合は７℃に設定変更している。温水は４０℃に設定している。 ・コ－ジェネの排熱回収で温水利用しているが、施設運営変更で冬期の温水利用が減少することから廃止を検討している。 （助言事項） ・吸収式冷温水機の冷水・温水の温度設定を緩和して省エネ対策を講じているが、更に、排ガス温度測定など吸収式冷温水機の効率管理を行うことを推奨する。
9 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・現地確認で空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンが2013年及び2014年に更新されていることを確認した。 （助言事項） ・室内機のフィルター、室外機のフィンの定期清掃を行うことにより効率の低下を防止することを推奨する。 ・室外機付近の冷媒管の断熱材の剥離があり修理を推奨する。
9 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・非該当としている。 （助言事項） ・空調設備のヒートポンプが該当するのでガイドブックの内容を参考にして記載すること
9 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・可燃設備の改修計画の中で設備管理の改善を検討する。 （助言事項） ・対象は吸収式冷凍機となり、冷房期間中の気温の変化に対応した冷水温度の緩和に努めること。
9 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○熱源設備の運用管理について （確認事項） ・熱源設備の運用管理の対象となる設備が不確かであり、実施できていない。 （助言事項） ・空調の冷温水発生機が主に対象となるが、対象設備をリストアップしてエネルギー使用量等の記録や課題の把握等を行うこと。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・食品工場のため外気導入による異物混入の危険性があるため対応が難しい。 （助言事項） ・操業する上で外気導入ができない箇所を除いた事務所等において、外気の温度等を記録してその利用に努めること
10 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・換気を目的に朝夕に外気を取り入れている。 ・開口部は、異物混入防止のためにメッシュシートを導入している。 ・工場出入口には、夏はメッシュのシート、冬期は熱が逃げないよう ビニルシートをかけている。 （助言事項） ・現地確認では、工場は加工に使用する熱量（ボイラー蒸気）により、32℃前後と高い状態であった。夏は排熱を目的に外気導入し、冬はこの熱を暖房に利用しているとのこと。 屋根に取り付けたルーフファンは年中稼働している。このような状況から工場でのCO2濃度が高すぎる可能性は少なく、季節に応じた外気導入管理がなされていた。こうした管理を文書化し、CO2濃度を記録すること。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・事務所は、中間期に窓（網戸有）を開放し外気導入しているが、工場はコンタミの危険から窓開放はしていない。 （助言事項） ・外気導入が可能な範囲を規定し、管理を行うこと。 ・会議室のCO2測定値は695ppmであり十分に換気がされていることを確認した。換気の管理は、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましく、CO2濃度計を用いた管理を検討すること。
10 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○外気導入管理について （確認事項） ・工場内は、衛生面、防虫面で窓を開けられない。 ・事務所は、外気導入は可能である。 ・今回使用した会議室では、CO2濃度が930ppm程度であることを確認した。 （助言事項） ・室内のCO2濃度が、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気すること。 ・外気の温度等を記録して、その利用に努めること。
10 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○外気導入管理について （確認事項） ・生産管理上、換気を常に行っているが、冷暖房の省エネ対策を目的とした換気の管理は行っていない。 （助言事項） ・生産する上で換気が常に必要な個所は、外気導入管理の対象外となるが、生産に必要な換気が過剰でないことを確認すること。
10 | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・クリーンルームのため24時間空調管理を実施しており外気導入はできない。 （助言事項） ・クリールーム等の操業する上で外気導入ができない箇所を除いた事務所等では、外気の温度等を記録してその利用に努めること。
10 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・コロナ対策で年間通して換気を実施しているので改善案策定は困難である。 （助言事項） ・ガイドブックの内容を参考にして換気管理を行うこと。
10 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・給気ファンと排気ファンが多数稼動しており、店内のCO2濃度が460ppmと換気過剰な状態であった。 （助言事項） ・CO2濃度を定期的に測定し、給気ファン、排気ファンの台数制御等により外気導入量の適正なあり方について検討すること。
10 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・一部の施設では、全熱交換器を新たに更新している。 （助言事項） ・外気温度等の記録し、外気の利用に努めること。
10 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○外気導入管理について （確認事項） ・屋外の施設が多いため外気導入管理の対象は事務棟のみである。 （助言事項） ・外気温等を記録して、事務棟への外気利用に努めること。
10 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○外気導入管理について （確認事項） ・新型コロナ対策のため、冷房、暖房の効果が低下するほどの換気を行っている。 ・当施設では、CO2計を活用して換気している箇所がある。 （助言事項） ・内部の熱を回収する全熱交換器の使用の検討を推奨する。
10 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○外気導入管理について （確認事項） ・適時窓から外気を取り入れているが、ＣＯ２濃度、温度管理・記録は行っていない。 （助言事項） ・外気温等を記録し外気の利用に努めること。 ・室内のＣＯ2濃度を定期的に測定し、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。
10 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○外気導入管理について （確認事項） ・冷暖房の温度基準はあるが、外気導入管理は不十分である。 （助言事項） ・外気導入の熱損失抑制には全熱交換器が有効であり導入を検討すること。 ・室内のＣＯ２濃度を定期的に測定し、労働安全衛生法上の上限基準である1,000ppmに達しない程度に換気することが望ましい。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○熱の漏洩防止について （確認事項） ・配管やバルブ類等の断熱材は、必要に応じて劣化状況を確認して交換をしているが未補修部分が残っている。 （助言事項） ・定期的な点検、補修等により配管やバルブ等の保温機能およびスチームトラップ等の機能を確保し、放熱を抑制すること。
11 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○熱漏洩防止について （確認事項） ・コスト面から実施が不十分である。 ・空調室外機の直射日光防止のための遮熱塗装施工や輪転機操作部の遮熱シート施工を実施している。 ・ボイラー蒸気ドレンは回収利用されていた。 ・一部ドレンはトラップから排出されていた。 ・ボイラー蒸気圧は、減圧されずにヘッダ（主幹）から供給されていた。 ・ボイラー室内の蒸気配管をサーモグラフィで確認したところ、 ヘッダ（主幹）上部配管の計器取り付け部分に保温がされていない箇所があり、1箇所では約170℃、他の箇所では約130℃を示していた。 （助言事項） ・現地確認からボイラー蒸気圧0.84MPaを示しており、減圧されずに供給されていた。使用箇所の必要蒸気圧を確認し、減圧可能な個所があれば、なるべくボイラーに近いところに減圧弁を設置することにより蒸気配管からの放熱量の軽減対策となる。 ・トラップからの蒸気漏れの熱損失は大きく、特に使用年数が古いと蒸気漏れ頻度は高い。蒸気漏れの検査は、トラップの作動状況から漏れの有無を確認する。確認が難しい場合は、使用年数が長い場合はトラップの更新を勧める。 ・サーモグラフィでの測定から保温施工がされていない箇所は、断熱材施工に支障がなければ、フレキシブルな断熱材カバーをかけることにより放熱防止による省エネ対策となる。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○焼成炉の放熱対策について （確認事項） ・１階にある焼成炉の排熱及び炉壁からの放熱は、２階の乾燥炉に誘引して排熱回収利用しているが、全ての排熱を利用できていない。 ・焼成炉の炉壁からの放熱量はかなり多い。 （助言事項） ・焼成炉の炉壁側面は、配管等で断熱材施工は困難であるため、低放射遮熱塗料の検討を推奨する。
11 | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | ○熱の漏洩防止について （確認事項） ・非該当であると記載されていたが複数の工業炉の設置を確認した。 （助言事項） ・工業炉の炉壁外面温度を定期的に測定し、炉壁の断熱状況等を把握して管理すること。
11 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○熱の漏洩防止について （確認事項） ・熱媒体の輸送配管の断熱保温に努めているので実施としている。 （助言事項） ・現地確認で、大半の配管は断熱保温が施工されているので実施となるが、温水ボイラｰの配管の一部に未施工箇所があったので保温施工をすること。
11 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○熱の漏洩防止について （確認事項） ・主な配管は、断熱施工している。 （助言事項） ・給湯ボイラーと貯湯タンクの接続部が断熱化は未施工であった。メーカーに確認して施工可能であれば、面積が大きいので断熱化を推奨する。
11 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○熱の漏洩防止について （確認事項） ・非該当としているが、吸収式冷温水機を設置しており、冷水・温水配管がある。 ・現地確認した吸収式冷温水機の冷水・温水配管は断熱施工されていた。 （助言事項） ・ 吸収式冷温水機を該当とすること。 ・吸収式冷温水機の冷水・温水配管の定期的な点検、補修などにより、配管等の断熱機能を確保し、放熱を抑制すること。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・事務所とその電気等は、親会社の管理となっている。そのため事務所で使用している事務機、照明等は対象外となる。 ・会議室の照度の測定値は1120Lxと高い数値を示していた。 （助言事項） ・部屋の用途により適正照度は変わるが、会議室では500Lx程度が適正となる。管理範囲外ではあるが、省エネの観点から節電対策に努めること。
12 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・会議室で照度を測定したところ、900lxとやや過剰に明るいことを確認した（JISによる推奨値は会議室500lx）。 ・照度計は所有していない。 （助言事項） ・照明箇所が多いので照度計を確保していただき、作業領域ごとに必要照度を定め、過度な個所は部分消灯、若しくは間引きを検討すること。 ・トイレ、通路等に人感センサーの導入を検討すること
12 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・一部トイレの照明に人感センサ－を取り入れている。 ・照度計はあるが活用していない。 （助言事項） ・照度計を活用し、作業領域ごとに必要照度を定め、過度な照明を防止すること。 ・点灯時間の短い箇所には、タイマー設定若しくは人感センサーの設置により不要な照明点灯の削減に努めること。
12 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○照明設備の運用管理について （確認事項） ・昼間に日差しが入るエリアは窓側の照明を消灯しているが、ルールがない。 （助言事項） ・お客様対応で照明の明るさ低減に支障がない範囲で不要な照明を点灯しないルールを定めること。 ・区域ごとに必要照度を定めて、照度計の測定結果を基に過度な個所は部分消灯や間引きを検討すること。 ・トイレ、通路等に人感センサーの導入を検討すること。
13 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○照明のLED化について （確認事項） ・蛍光灯は、高効率な照明を使用している。 ・LED化はおよそ20％程度であり、社内作業で順次更新している。 （助言事項） ・省エネ効果が高い長時間使用する照明からLED化の実施を推奨する。
13 | E 製造業 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・順次LED化を実施しているので実施としている。 （助言事項） ・現地確認で、蛍光灯を使用している箇所を見かけた。特に常時点灯の非常口誘導灯ならびに外灯の水銀灯は、省エネ効果が高いのでLED化の早期更新を推奨する。
13 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○高効率照明の導入について （確認事項） ・点灯時間と本数確認が不十分なため未実施とした。 ・現地確認から、事務所、工場内照明のLED化がなされており、一部工場内の蛍光灯が残っていた。 ・事務所内のLED灯は、個別のスイッチが取り付けられており細やかな節電対策が講じられていた。 （助言事項） ・現地確認から概ね80％以上の照明がLED化されていると思われる。長時間使用する照明設備のLED化の割合を確認すること。 ・照度計を所有しており、印刷品質確認用に照度が規定以上あるか測定しているとのこと。照度計測定により、必要以上の明るいところがないかの確認をすること。
13 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・LED化の進捗は約20％程度である。 ・水銀灯も残っている。 （助言事項） ・点灯時間の長い照明や生産中止となっている水銀灯を優先的にLED化すること。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・蛍光灯は工場内に1200灯あるが、３～４割LED化されていない。 ・水銀灯もLED化を進めているが一部残っている。 （助言事項） ・点灯時間の長い箇所を優先的にLED化を進めること。 ・水銀灯は生産中止となっており、今後は水銀電球が入手できなくなるため優先的交換を推奨する。 ・LEDに交換すると明るすぎる場合があるので、照度計の測定により必要以上に明るいところがないか確認をして間引きや部分消灯できるかの検討を推奨する。
13 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・LED化は順次進めているが、８割以上には達していない。 ・一部水銀灯もある。 （助言事項） ・点灯時間の長い照明や製造が中止された水銀灯を優先的にLED化すること。
13 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・蛍光灯からLEDへの更新工事を、順次進めている。事業者全体のLED化の進捗は、50％程度である。 （助言事項） ・点灯時間の長いところから順次LEDに交換すること。LED化すると明るすぎる場合があるので、照度計により適正照度の確認をしてLED化を進めることを推奨する。
13 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○高効率な照明設備の導入 （確認事項） ・LED化による費用削減効果が、事業所全体からみれば、小さいため優先順位が低く実施の予定はない。 （助言事項） ・点灯時間の長い箇所を優先的にLED化すること。
13 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・当該施設では90％LED化されているが、事業者全体の高効率照明への交換割合は把握していない。 （助言事項） ・事業者全体の高効率照明の割合を把握して、点灯時間の長いところから順次高効率照明に交換すること。また、LED化すると明るすぎる場合があるので、照度計により適正照度の確認することを推奨する。
13 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | ○高効率な照明設備の導入 （確認事項） ・LED化について全体では80％に到達していないが、当施設では80％以上である。 ・蛍光灯の間引きを行っていた。 （助言事項） ・店舗の適正照度を維持し、照度計で明るすぎないように管理することを推奨する。 ・長時間点灯の蛍光灯は早期にLED化を推奨する。
13 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・客室、通路、ロビー等で照明のLED化が未実施の個所があった。 （助言事項） ・事業者全体では８割以上LED化が進められているので実施とされているが、当該施設では未実施個所があったためLED化を検討すること。 ・非常口誘導灯に蛍光灯を使用している箇所がいくつかあり、点灯時間が長いことからLED化の交換費用対効果が高いので優先的にLED化を行うこと。
13 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○高効率照明の導入について （確認事項） ・使用時間の長い照明からLED化を順次実施している。 （助言事項） ・現地確認では、使用した会議室をはじめ、事務室、店舗、催事場等いくつかの個所が蛍光灯を使用されていた。外灯も水銀灯であった。使用時間が短いことが主要因とのことだが、故障等の交換の際に順次LED化更新に務めること。 特に水銀灯は生産中止となっており、今後は水銀電球が入手できなくなるため優先的交換を推奨する。
13 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・LED化は事業者全体では、約1/5程度である。 ・故障した照明からLED化を行っている。 ・屋内プール、外灯に水銀灯を使用している。 （助言事項） ・点灯時間の長い箇所を優先的にLED化の推進を行うこと。 ・点灯時間が長い箇所に水銀灯が使用されており、LEDに更新することにより省エネ効果が高いと見込まれる。また、水銀灯の製造中止も踏まえ早期更新を推奨する。
13 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・LED化は約６割実施しているが、今年度中には８割に達する予定である。 ・野球場に水銀灯が残っているが来年度にLED化を予定している。 （助言事項） ・他の場所にも水銀灯を使用していないか確認をして、使用している場合優先的交換を推奨する。水銀灯は生産中止となっており今後は水銀電球が入手できなくなることも考えられる。
13 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・照明の８割以上がLED化されているかの確認ができていない。 ・夜間の使用している部屋の照明は優先的にLED化している。 ・故障した照明器具はLED化している。 （助言事項） ・点灯時間の長い箇所を優先的にLED化の推進を継続すること。 ・現地確認で水銀灯が２カ所確認された。水銀灯の製造中止も踏まえ、LED化の効果も高いことから更新を行うこと。
13 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・LED化はほとんど実施している。 ・可燃施設は、設備改修時にLED化を行う。 ・事業者全体では、設備更新時にLED化を推進する。 ・今回使用した会議室では、照明を点灯させた状態では照度が1,500lxと過剰であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 （助言事項） ・現地確認で水銀灯が確認された。水銀灯の製造中止も踏まえ、LED 化の効果も高いことから更新を行うこと。 ・作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、窓際の照明の消灯、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討すること。
13 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・点灯時間が年間3,000時間以上の照明設備の８割以上を高効率タイプとすることは、未達成である。 ・学校の体育館に水銀灯が残っている箇所がある。 ・処理場ポンプ室に水銀灯が残っていた。（点灯時間は短い。） （助言事項） ・水銀灯は生産中止となっており、今後は水銀電球が入手できなくなるため優先的交換を推奨する。 ・点灯時間が長く、消費電力の大きい箇所の把握を行い、順次高効率な照明の導入に努めること。 ・LEDに交換すると明るすぎる場合があるので、照度計の測定により必要以上の明るいところがないか確認をして間引きや部分消灯できるかの検討を推奨する。 ・会議室（蛍光灯）の照度測定値は、800lⅹであり、窓ガラスからの照射の影響もあり照度がやや高い状態であり、昼間のガラス窓側の消灯は省エネ対策となる。
13 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○高効率な照明設備の導入について （確認事項） ・LED化について事業者全体では、８割に達していない。 （助言事項） ・領域、作業又は活動の種類ごとの適正照度を維持するとともに、照度計で明るすぎないように管理することを推奨する。 ・長時間点灯の蛍光灯は早期にLED化することを推奨する。
14 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・24時間稼働の工場のため、利用時間帯を設定して停止する等は行っていないため未実施とした。 ・複合機プリンターを使用していないときは、自動で待機状態になる設定にしている。 （助言事項） ・事業所内で実施可能な範囲を決め、日常的に使用する電気設備の運用ルールを定めて管理すること。
14 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・自販機、厨房機器は業者任せである。 ・パソコン、コピ－機は省エネモードがあるものを使用しているが運用ルールがない。 （助言事項） ・日常的に使用する電気設備をリストアップし、運用ルールを定めて管理すること。
14 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・対象機器をリストアップ中である。 （助言事項） ・ガイドブック（20ページ）の内容を参考にして管理を行うこと。
14 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○日常的に使用する設備の節電について （確認事項） ・使用機器のオンオフ注意等を張り出しているが、形骸化している。 （助言事項） ・個々で行っている管理内容は全体で共有化すること。
14 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○日常的に使用する設備について （確認事項） ・事務用品機器等の省エネ対応については、個別に行っている機器はあると考えられるが、事業者全体では把握していない。 （助言事項） ・日常的に使用する電気設備をリストアップし、運用ルールを定め遵守状況を把握すること。
15 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○ベンチマーク管理について （確認事項） ・未実施として、すべての施設がベンチマーク制度について非該当と記されている。 （助言事項） ・当該施設はベンチマーク制度の対象事業となっているが、条件によっては非該当となる場合がある。非該当の条件にあてはまるかの確認すること。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・社用車数台所有しているが、走行距離は少ない。 ・走行距離と燃料使用量は記録しているが燃費は計算していない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費を確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・社用車２台あるが使用頻度は少ない。 ・燃料使用量と走行距離は把握しているが燃費確認はしていない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費の確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・燃料使用量及び走行距離について記録はしていない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費の確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | （確認事項） ・営業車、社用車の走行距離記録管理は実施しているが、燃費は未実施。 （助言事項） ・燃料使用量の記録により燃費の確認をすること。
16 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・非該当としているが、社用車を10台前後保有している。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量を記録し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・燃料使用量は把握しているが燃費は確認していない。 ・社用車に水素燃料電池自動車を導入。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費の確認をすること。
16 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・燃料使用量は把握しているが燃費は確認していない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費の確認をすること。
16 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・走行距離、燃料費は把握しているが燃費の管理はしていない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費の確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・社用車十数台所有しており、燃費の記録やドライブレコ－ダ－を使用し急発進急停止感知するシステムを利用しているが、その情報の活用が不十分である。 （助言事項） ・得られた情報を分析し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・各車両にドライブレコーダーを装着し、エコドライブの啓発に努めている。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費の確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・非該当と記載しているが、社用車を数台所有していることを確認した。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費を確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・非該当と記載されていたが、社用車が10台程度所有していることを確認した。 ・自動車の運用管理は、実施していない。 （助言事項） ・ガイドブックの記載内容を確認して記載すること。
16 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・社用車1台所有しているが、管理はほとんどしていない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量を記録し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・全体では数千台の車両をリース方式で使用している。 ・個別の走行距離、燃料使用量の記録はあるが燃費は管理していない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費の確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・社用車が34台あり、運航距離管理はしているが燃費は把握していない。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費を確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・非該当と記入されているが、社有車があれば該当する。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量を記録し燃費管理を行うこと。
16 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・社用車の走行距離は記録し管理している。ガソリン使用量は記録していない。短距離走行が多いため燃費は悪いと思う。 （助言事項） ・燃費の見える化に努めること。
16 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・何もしていない （助言事項） ・社用車があれば、走行距離・燃料使用量の記録により燃費の確認をすること。
16 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・本社に数台社用車があるが、当該施設にはない。 （助言事項） ・社用車の燃費の確認し、エコドライブの指導を行うこと。
16 | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・非該当としているが、少数であるが社用車を所有している。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量の記録により燃費を確認し、運転者等に燃費向上の教育を行うこと。
16 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・主な対象となるゴミ収集車は、走行以外にゴミ収集のための動力が燃費に影響し管理が難しい。 （助言事項） ・全てのゴミ収集車の燃料使用量と収集したゴミ量の合計値が把握できれば、ごみ収集単位当たりの燃費が算出できるので、管理基準とすることを検討すること。
16 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・運転日誌に走行距離と燃料使用量は記録されているが、燃費までの管理は行っていない。 （助言事項） ・全体の距離数と使用燃料量から全体の平均燃費が計算できるので状況把握のために実施を推奨する。
16 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・走行距離は管理している。 ・次世代車両の導入を推進する。 （助言事項） ・燃費の向上について啓発すること。
16 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○自動車の運用管理について （確認事項） ・走行距離と燃料使用量把握している。 （助言事項） ・走行距離と燃料使用量から燃費の確認をすること。
1(～14,16) | E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・2023年度の地球温暖化対策実施状況書提出書から全て実施になったことを確認した。 （助言） ・措置を継続すること。
3(4) | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○エネルギー使用量等の把握について （確認事項） ・新しいラインは、電力使用量のデータを保存はしているが、定期的な見える化はしていない。 （助言事項） ・月別や年別等の電気使用量の推移をグラフ化し、電気使用量の妥当性や異常値の確認を行うことを推奨する。
3(4) | H 運輸業，郵便業 | 47 倉庫業 | ○エネルギー使用量等の把握について （確認事項） ・事業所全体のデマンドコントロールモニタ－にて電力使用量は把握しており、デマンドの管理をしているが、個々の設備の電気使用量は把握していない。 （助言事項） ・事業者のエネルギー使用量の80％以上をカバーするように、照明、空調、洗浄機、換気扇等の主要設備（群）のエネルギー使用量を把握又は推計すること。 ・主要設備の電力使用量は、設備毎に一定期間計測した電力使用量に年間稼働時間（h）を掛け合わせることで年間電力使用量を推計できる。計測ができない場合でも、主要設備の定格能力（kW）、年間稼働時間（h）、負荷率（%）の値を掛け合わせて合計することで年間電力使用量等を推計できる。
3(4) | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○エネルギー使用量等の把握について （確認事項） ・小売電力事業者の請求書から店舗ごとの月間の電力使用量を把握している。 （助言事項） ・事業者のエネルギー使用量の80％以上をカバーするように、主要設備（群）のエネルギー使用量の把握又は推計すること。 ・主要設備の電力使用量は、電灯盤や動力盤等に電力計を取付て一定期間計測した電力使用量に年間稼働時間（h）を掛け合わせることで年間電力使用量を推計できる。計測ができない場合でも、定格能力（kW）、年間稼働時間（h）、負荷率（%）の値を掛け合わせて合計することで年間電力使用量等を推計できる。 ・電力の１時間当たりの使用量及び日間使用量のデータを小売電気事業者が提供をしていることがあるため確認すること。 ・電力の１時間当たり使用量から夜間と昼間の違い、電力の日間使用量から操業日と非操業日の違いを確認し、電力使用量の異常値の有無、妥当性の確認を行うこと。
3(4) | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量等の把握と使用実態の確認について （確認事項） ・使用エネルギーは、電力が95％以上と思われる。 ・使用量は把握しているが、データのグラフ化処理等での見える化は行っていない。 （助言事項） ・電力の使用量は、小売電気事業者のサービスとして、24時間と日間使用量、月間使用量のデータの提供をしていることがあるため確認すること。非稼働時の電力使用量は、稼働・非稼働に関係なく使用される電気量（固定電力量）であり、この固定電力は24時間365日使用される電力であるため、削減できる箇所がないかの分析検討が省エネ対策となる。また、24時間データから夜間と昼間の電力使用の違い、日間データから平日と休日との使用状況の違い、月間データから四季の電力使用状況の変化が把握できる。こうしたデータの解析から省エネ対策の可能性が検討できる。
6(7) | D 建設業 | 06 総合工事業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・対象設備として、冷温水発生機のポンプとファン、換気装置のファン、他の事業所のコンプレッサ－等が考えられるが、該当する設備の能力やどこに設置されているかを把握していない。 （助言事項） ・主要設備のリストを作成し、その設備のエネルギー使用効率の向上に向けた規定を作成すること。規定に基づき運転状況を記録することで負荷率や稼働率を把握し、更新時には適正な容量にダウンサイジングする等、エネルギー使用の合理化を検討すること。
6(7) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・ファン、ポンプ等の管理規定がない。 ・コンプレッサーは、非インバーター機を常時稼働し不足分をインバーター機で補完する台数制御を行っているが、エアー漏れ量は把握していない。 ・排水処理施設のブロアー30kW２台が稼働しており、処理液中のDO（溶存酸素）値をモニターしてインバーター制御で風量調整を行っている。 （助言事項） ・製造工程で使用される冷水・温水のポンプ、外調機ファン等の能力が大きく使用時間の長い設備から順次運転状況を確認し、管理規定を作成すること。 ・エアーの漏れ率の簡易測定法を紹介する。 操業停止時に、コンプレッサーを運転した際のエアータンクの圧力上昇（例0.5MPa→0.6MPa）時間（ｔ１）とコンプレッサーを停止した際の圧力降下（例0.6MPa→0.5MPa）時間（ｔ２）の計測結果からエアー漏れ率を次式により算定する。 エアー漏れ率＝ｔ１÷（ｔ１＋ｔ２） ※確認の際は、エアーパージ等のエアーの使用を一時的に止める必要がある。 エアーの漏れ率は、10%以下であると大変優良な状態である。自社のエアーの漏れ率を確認し、対策を検討すること。 ・エアー配管のループ化することで、配管内の圧力損失の低減と空気使用量の変動の緩和によるコンプレッサー使用電力量の削減の可能性があるので検討すること。
6(7) | E 製造業 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・定期的に漏洩確認巡回を行っているが、管理規定が不足している。 ・コンプレッサーは55kW １台、75kW ３台が設置され、内１台がインバータ機である。 ・インバータ機を常時運転し、不足時に非インバータ機を稼働させている。 （助言事項） ・フル稼働時では、非インバータ機の方がインバータ機より効率がわずかに高い。負荷率が低くなるほどインバータ機の方が電力使用量が少なくなる。非インバータ機をフル稼働させ、不足分をインバータ機で補う方式が省エネ効果が高いので稼働方式の検討を推奨する。
6(7) | E 製造業 | 16 化学工業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・主要なポンプ及びファンは、インバータ化している。 ・コンプレッサーは非インバータ機とインバータ機を設置しており、台数制御を実施している。 ・主要設備の電力使用量は、データで記録している。 （助言事項） ・運転状況を記録するとともに負荷率や稼働率を確認して、ポンプ及びファンの流量等を省エネルギーの観点から見直すこと。また、更新時には適切な容量へのダウンサイジングを検討すること。
6(7) | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理、稼働及び規模の合理化について （確認事項） ・設備単位で電力使用量の把握・管理を行っているが、設備に組み込まれたポンプやファン等の個々の電力使用量は把握していない。 ・コンプレッサーの管理は実施しており、エアー漏れ検知機器やリークチェッカーを使用し管理している。 （助言事項） ・ガイドブックを確認し、運転状況の記録、負荷率の認識などで未実施の要件があれば実施すること。
6(7) | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | ○ポンプ・ファンの管理について （確認事項） ・冷温水チラーのポンプ、空気調和用ファンが設置されている。 ・空調関係のポンプ・ファン等の設備群ごとに電力使用量を把握している。 （助言事項） ・非該当としているが、冷温水チラーのポンプ、空気調和用ファンを保有しているため、管理状況を確認し、ガイドブックの内容を参考にして、実施または未実施を記載すること。
6(7) | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・非該当としているが、店内の給気、排気ファンが多数設置されていることを確認した。 （助言事項） ・給気、排気ファンを該当とすること。 ・給気、排気ファンの流量等の運転状況を記録し、省エネルギーの観点から流量等を見直しの検討を行うこと。また、更新時には適切な容量へのダウンサイジングを検討すること。
6(7) | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・ろ過ポンプの負荷電流管理は行っている。 ・ろ過装置は３セットあり、時期により稼働台数を調整している。 ・ろ過流量は、バタフライ弁の開度を50％とすることで調整しているため、ろ過ポンプのインバータ化を検討している。 （助言事項） ・現場確認では、ろ過ポンプ出口のバタフライ弁の開度は100％であったが、ろ過装置出口流量は、バタフライ弁の開度が50％に絞られていた。ポンプ出口配管口径とろ過装置出口配管口径の確認が必要となるが、仮に同じ口径の場合は、ろ過流量は全開時の約25％と大幅に削減されている。 【参考】 開度50％の場合、流量は全開時の約26％量となりインバータに変更した場合、ポンプ負荷電力は、理論上回転数（流量）の３乗に低下（26％の３乗＝約２％程度）する。この場合、ポンプ能力からみてあまりにも流量が少ないため、インバータ制御するとポンプ回転数がかなり小さくなり必要な揚程（圧力）が確保できなくなることがある。また、インバータロスも大幅に増加する。 ろ過流量が年中一定であれば、インバータ導入よりも、ポンプ能力縮小による消費電力削減効果の方が得策となる可能性がある。流量と揚程（圧力）と年間の運転状況等詳細な条件チェックが必要である。
6(7) | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理について （確認事項） ・ポンプのエネルギー使用効率の管理は行っていない。 （助言事項） ・ろ過ポンプについて、出口側のバルブは調整済の表示されていた。バルブの開度を把握されていないので、ハンドルの回転位置から開度を確認すること。バルブの開度から流量を確認でき、流量がどのくらいかが分かるとポンプのインバータ制御やポンプのインペラーカットの電気使用量削減対策を実施できるか確認できる。 ・参考として、ろ過ポンプ（定格消費電力11kW）が、年間通じて常時運転されているならば、使用電力量は以下の式で計算される。 ①負荷電流値＝35A（現場確認）②電圧＝200V ③力率＝80％（一般値）④稼働時間＝24時間×365日＝8760時間/年 使用電力量＝①×②×③×√３÷1000×④＝84,867kWh/年・・⑤ 仮に電力単価=20円/kWhとすると 電力料金＝ ⑤×20円/kWh ≒ 170万円/年 電気使用量削減対策後の使用電力量も同様に試算し効果を確認することを推奨する。
6(7) | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○換気ファンの管理について （確認事項） ・非該当としているが、屋上に30kWの換気ファンが設置されて、センサーで排気量を自動調整していることを確認した。 （助言事項） ・運転状況を記録するとともに負荷率や稼働率を確認して、換気ファンの流量等を省エネルギーの観点から見直すこと。また、更新時には適切な容量へのダウンサイジングを検討すること。
6(7) | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○流体機械のエネルギー使用効率の把握・管理・規模の合理化について （確認事項） ・焼却炉のポンプ・ファンはインバータにより流量制御している。 ・ポンプ・ファンの定期点検は実施している。 ・設備毎に非定期に電流を計測している。 （助言事項） ・運転状況を記録するとともに負荷率や稼働率を確認して、ポンプ・ファンの流量等を省エネルギーの観点から見直すこと。また、更新時には適切な容量へのダウンサイジングを検討すること。

## 別紙6
先進的・先導的対策（別紙６関係）の助言内容
対策 分類 | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | （確認事項） ・ペレット原料に化石燃料由来でない植物原料由来のものを一部導入している。 ・物流ルートの見直しにより効率化を進めている。 （助言事項） ・取り組まれている内容及び削減効果も可能な範囲で試算して記載し、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、他に該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。 ・グリーン調達も対象となることがあるため検討すること。
1 | E 製造業 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | （確認事項） ・ペットボトル容器については、膨張させる前の小さな容器であるプリフォームとして納入しており、運搬車両の台数を減らす取り組みを行っている。 ・出荷する製品の小口化や地産地消の取組により輸送距離短縮を図っている。 （助言事項） ・社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載して先進的・先導的対策としてPRすること。なお、可能な範囲で削減効果も試算すること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
1 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | （確認事項） ・記載できる内容がわからず記載していない。 （助言事項） ・原料にリサイクル材を使用していることが、社会全体のCO2削減に繋がるのであれば記入できる。 ・製品の軽量化によるトラック便の削減や運行ルート見直しによるトラック輸送の効率化等も該当するので記入を検討すること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
1 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | （確認事項） ・現在空欄であるが、ヒアリングから該当の可能性ある項目として以下の項目がある。 ①原材料に植物由来のバイオプラスチックを導入 ②製品のリサイクル化、リユ－ス化の推進 ③工場見学で環境学習を実施 ④地域社会の環境行事への参画 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
1 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、該当しそうな取組はある。 ①カーボンフリーの電力購入 ②従業員に自転車通勤の奨励 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること
1 | E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、いくつかの該当しそうな取組はある。 ①CSRレポートをWebで公開している。 ②植物由来の原料を一部使用している。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・ 廃油から再生燃料を製造し販売しているため、燃料を購入している会社のCO2削減対策に貢献している可能性がある。 ・再生燃料のCO2削減量の計算はできない。 （助言事項） ・実施内容を記入する際に、CO2削減量の計算できない場合は、削減効果を記述できない理由を記入すること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、他にも該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
2 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | （確認事項） ・低炭素型の技術・製品・サービスの提供として、エアコン等の熱交換機の省エネ・コンパクト化につながる銅管の開発・提供をしている。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
3 | E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | （確認事項） ・今年度提出された地球温暖化対策実施状況書提出書には、２項目記載されており参考評価がＡである。 ・環境啓発活動の一環として従業員および家族を対象にエコ宣言やポスターの募集を行っており、記載された項目以外に記載できる活動がある。 （助言事項） ・対策の実施数が５以上あり、３分野中２分野以上であれば、評価がＳとなる。評価結果及び実施内容等は、県のホームページ上で公表され貴社の社会的貢献の広報となるため、より多くの対策を記載すること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
3 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | （確認事項） ・現在空欄であるが該当しそうな対策として、ゼロカーボン授業を実施している。 （助言事項） ・処理場の消化ガスの都市ガスへの利用は、ＣＯ２削減した商品の提供に該当すると考えられる。 ・グリーン調達も対象となることがあるため検討すること。 ・詳細は、先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | （確認事項） ・CO2削減効果の計算ができないので空欄とした。 ・SDGsの取組などもしており、社員のエコバッグ、マイボトル、自転車通勤などの活動を行っている。 （助言事項） ・社員のSDGs活動ならびに貴社のホームページに紹介されている包装容器の軽量化による運送燃費の軽減、折り鶴回収による再生紙化等が該当するため記載すること。
3 | M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、貴社のホームページに以下のSDGs活動が記載されている。 ① バイオマス素材のアメニティ－導入 ② フードロス対策、廃油リサイクル利用 ③ エコ箸の利用等の活動をしている。 （助言事項） ・社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3 | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | （確認事項） ・現在空欄であるが、WEBページで各種助成金制度等により、ＣＯ２排出削減啓発活動を実施している。 ・職員への公共交通機関の利用を推奨している。 （助言事項） ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組があれば記入すること。 ・グリーン調達も対象となることがあるため検討すること。
3 | O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | （確認事項） ・通学の公共交通利用を勧めている。 （助言事項） ・学生へのＣＯ2排出量削減活動の啓蒙活動等は影響力が大きく、活動の公表により貴校の社会的評価も上がるため実施を推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3 | E 製造業 | 16 化学工業 | （確認事項） ・水素燃料自動車を導入している。 （助言事項） ・取り組まれている内容を記載し、できれば削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、他に該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。 ・グリーン調達も対象となることがあるため検討すること。
3 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | （確認事項） ・現在空欄である。 ・社員にアイドリングストップを奨励している。 ・電気自動車を導入し、充電装置を設置している。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
3 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、リサイクル古紙の原材料への使用、ボイラーへのバイオマス燃料や廃棄物原燃料の使用、植林活動等該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
3 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載して先進的・先導的対策としてPRすること。なお、可能な範囲で削減効果も試算すること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3 | D 建設業 | 06 総合工事業 | （確認事項） ・公共交通の利用促進や社員及び家族向けに、CO2削減の取組の啓蒙をしている。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
3 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、関係する活動として以下に取組んでいる。 ①社員に環境教育を実施している。 ②出張はできるだけ公共交通機関を使用する。 ③輸送にJRコンテナの利用を開始した。 ④パッケージの軽量化に取り組んでいる。 ⑤本社活動として森林保全活動を行っている。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
3 | I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、関係する活動が複数ある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
3 | H 運輸業，郵便業 | 47 倉庫業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、いくつかの該当しそうな取組はある。 ①長距離輸送におけるフェリーや内航船、鉄道輸送への転換（モーダルシフト）の利用 ②ラウンド輸送の利用 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること
3 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、電気自動車用の充電スタンドを社員に開放して普及に努めており、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指し た取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
3 | E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 ・Web上にCO2排出量を公開している。 ・グリーン調達等、該当しそうな取組はある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
- | E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
- | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | （確認事項） ・何が該当するか思いつかなかったので空欄とした。 （助言事項） ・「あいちエコスタンダード」も参考にすること。 ・グリーン調達も対象となることがあるため検討すること。
- | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | （確認事項） ・特に思いつく対策がないので空欄とした。 （助言事項） ・来場客を対象としたチラシ等に再生紙利用も取組となる可能性がある。先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | （確認事項） ・空欄としている。 （助言事項） ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。 ・グリーン調達も対象となることがあるため検討すること。
- | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | （確認事項） ・記載する内容について思いつかない。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRすること。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。 ・グリーン調達も対象となることがあるため検討すること。
- | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、今年は５月に社員に対し環境教育を実施している。 ・廃棄する製品を粉砕して原料に再利用している。 （助言事項） ・環境教育の中で、事業活動外である家庭内や通勤時等に関する省エネや温室効果ガス削減対策が含まれていれば該当するため、内容を確認すること。 ・廃棄する製品のリサイクル利用は、廃棄物の削減による温室効果ガスの削減につながれば対象となる。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
- | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
- | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、貴社の環境報告書に様々な環境活動が記載されており、該当しそうな取組がある。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も可能な範囲で試算して記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること。
- | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | （確認事項） ・グループとしては該当する活動はいくつかあると思われるが、当社事態での取り組みは思いつかないので空欄としている。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること
- | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | （確認事項） ・先進的・先導的対策の分類３項目すべての活動が記載されており、参考評価はＳランクである。 （助言事項） ・現在実施している先進的・先導的対策を継続するとともに、更なる取組の推進に努めること。
- | E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | （確認事項） ・対策の実施数は３であり、その対策は３分野に該当している。 （助言事項） ・対策実施が５以上であり２分野以上に該当すると、最高評価のＳとなり、愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。
- | E 製造業 | 09 食料品製造業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること
- | E 製造業 | 11 繊維工業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、参考にして記載すること
- | N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | （確認事項） ・現在空欄である。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。
- | S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | （確認事項） ・その他の先進的・先導的対策について２項目の記載がある。 （助言事項） ・対策実施が５以上であり２分野以上に該当すると、最高評価のＳとなり、愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。
- | I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | （確認事項） ・現在空欄であるが、ホームページにCO2排出量の情報開示等、該当しそうな取組がいくつか公表されている。 （助言事項） ・別紙６には、社会全体や他者からの温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を記載していただくと、先進的・先導的対策として愛知県のホームページで公表されるので前向きに活用するように推奨する。なお、削減効果も可能な範囲で試算して記載されたい。 ・先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブックに掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討すること。

## その他
その他の助言内容
業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
D 建設業 | 06 総合工事業 | 〇 再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・本年12月に他の事業所に自家消費の太陽光発電を設置予定である。 ・来年３月に空地を利用して太陽光発電設置予定である。 ・本社ビルは、設置スぺ－スがないので太陽光発電は設置できない。 （助言事項） ・再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電は、有力な手段であり、継続的な計画推進を推奨する。
D 建設業 | 06 総合工事業 | 〇 CO2削減対策について （確認事項） ・CO2ガス削減計画を策定しているが、来年度の熱源機の空冷電気ヒートポンプチラー導入を考慮しても目標に届かなく困っている。 （助言事項） ・貴社全体のエネルギー使用量の18％をA重油が占めている。A重油の使用設備の状況が確認できなかったが、使用状態の詳細を把握して、燃料転換の検討を推奨する。 ・貴社のCO2発生量の約90%が廃プラスチックと廃油の燃焼によるものである。廃プラスチックと廃油のリサイクルを進め、燃焼量を減らすとともに、燃焼により発生するエネルギーを利用することにより、CO2の削減につながるため、検討を推奨する。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電の設置は、工場屋根の強度不足ならびに空き地がないことから設置ができない。 ・排水処理の嫌気性処理装置から発生するバイオガスは、硫化水素が含有していることから燃焼処理して有効活用できていない。 ・バイオガスによる発電も検討したが、使用する工場とバイオガスが発生する排水処理場の距離が遠い等の問題で実現性がない。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっており、再生可能エネルギー導入の継続的な検討を推奨する。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・本社でグル－プ会社全体の太陽光発電設置の可能性を検討しており、本事業所では、工場屋根や空き地への設置のできる可能性がある。 （助言事項） ・太陽光発電設置のポテンシャルが高く、再生可能エネルギー導入に向けて早期実現を推奨する。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・屋上に太陽光発電設備の設置を検討したが、設置場所がなく取りやめた。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。またCO2フリー電気の購入も検討されたい。
E 製造業 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・小規模の太陽光発電設備はあるが、更に大容量の設置を検討したところ屋根の強度不足で設置ができないことを確認している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。各種の制約があるようだが、再生可能エネルギー導入への再検討を推奨する。
E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電設備を建屋の上に設置することは、建屋が古く耐久性に問題がある。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。
E 製造業 | 11 繊維工業 | 〇ボイラーの管理について （確認事項） ・炉筒煙管ボイラー５トン３台から貫流式ボイラー３トン７台に更新し、C重油から都市ガスに燃料を転換した。 ・更新前は、ドレンを直接ボイラーへ全量回収していたが、更新後は設備への負荷を考慮してドレンと冷水を混ぜて温度を60度以下に下げてからボイラーへ給水している。温度を下げるための給水をしたことで容量が増え、設備の要求量を越えた温水は捨てている。 （助言事項） ・ボイラーへ給水する冷水は、薬剤注入やイオン交換等の処理コストやエネルギーがかかっているので、温水を捨てないようにボイラーへのドレンの回収量を減らし、余ったドレンの熱は他の工程での使用を検討すること。
E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 〇再生可能エネルギー導入について （確認事項） ・屋上に売電目的で太陽光発電設置している。 ・電力調達はコスト重視で増設予定はない。 （助言事項） ・自家消費用の太陽光発電の設置には、初期費用負担なしのPPA方式がある。設置者と長期の発電電力の購入契約が必要だが、PPAを実施する会社が見つかれば検討を推奨する。
E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電は、費用対効果の面で設置の予定はない。 ・2030年に向けて、2018年比70％の温室効果ガスの削減目標を立てている。その主要な対策は、植林を広げることによる。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっており、再生可能エネルギー導入の継続的な検討を推奨する。
E 製造業 | 16 化学工業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・2030年に向けてGHG（温室効果ガス）30％削減計画の中で、太陽光発電設置により、電力の15％を確保する計画がある。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計 画に記載することになっている。また納入業者からのCO2削減対策の要請が高まる社会情勢を鑑み太陽光発電設備の設置の早期推進を推奨する。
E 製造業 | 16 化学工業 | 〇カーボンニュートラルへの取り組みについて （確認事項） ・カーボンニュートラルへの取り組みについて具体策に困っている。 （助言事項） ・化石燃料使用量の削減、再生可能エネルギーへの転換や再生可能エネルギーへの転換が可能な電化が進められている。 ・非化石燃料由来の電力として、自家消費の太陽光発電設備の設置、カーボンフリー電力の購入、CO2排出係数の低い電力の購入等が考えられる。 ・貴社において、ガス吸収式冷温水機や圧縮機冷水器の更新が検討されているが、CO2削減を優先した場合には、ヒ－トポンプ電気冷温水機（EHP）への転換が推奨される。
E 製造業 | 16 化学工業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・事務所屋上及び工場屋根に32kWの太陽光発電設備を設置している。 ・県外の工場は昨年設置した。県内の工場でも来年に設置予定である。 （助言事項） ・現地確認で事務所屋上の太陽光発電パネルの設置が10年近く経過しており、パネルの汚れが目についた。これまでパネルの洗浄を行ったことがないとのことで洗浄により発電効率が改善するので実施を推奨する。
E 製造業 | 16 化学工業 | 〇空調設備の省エネ対策について （確認事項） ・空調の省エネ対策についても様々な対策を検討中であるが効果の確信がつかめないでいる。 ・空調の省エネ対策として以下を検討している。 ①室外機の直射日光遮蔽対策。 ②窓への遮熱フィルム施工。 ③室内機のフィルター清掃は業者保守契約で定期的に実施しているが、室外機は行っていないので室外機の定期清掃。 ④夏期の対策として室外機周辺への水噴霧。 ⑤プレハブ建屋の遮熱対策として、屋根への遮熱塗装、遮熱シート、遮熱フィルムの施工を検討している。 （助言事項） （１）検討項目について ①室外機の直射日光遮蔽対策 ビルマルチエアコンの室外機が屋上に複数設置され、排熱は上方に吐出している。日光を遮蔽する場合は、排熱の放散に支障がなく、側面の空気取り入れ口（フィン）に排熱が還流しないように設置すること。吹き出し口より上方に1.5mの空間を確保する必要がある設備もあるため考慮すること。 ②窓への遮熱フィルム施工 窓の遮熱フィルム施工は、夏期は、日射熱量低減に効果があるが、冬期は、暖房時の日射熱の透過熱量削減による損失と内部の暖房熱が外部に放熱する熱量の防止効果との差し引きでトータルがプラスになる場合とマイナスになる場合がある。年間を通しての遮熱効果の確認すること。 ③室外機フィンの清掃 フィンが汚れると効率が低下するため、一般に３年から５年に１回フィンの洗浄を行うことを推奨している。洗浄によるフィンの損傷がないよう注意が必要であり、経験業者への依頼を推奨する。 ④室外機の冷却 夏期の冷房時には、室外機の吸気温度が低いほど効率が高くなることから、室外機の周囲等に水噴霧すると省エネ効果がある。夏期を通しての長期的な散水は、省エネ効果は高くなるが、水質によってはフィンの腐食、スケールの付着等による熱交換部品の劣化等の危険があるので散水の水質管理が必要となる。 ⑤プレハブ建屋の遮熱対策 遮熱対策として、屋根の遮熱塗装や屋内の天井にアルミ遮熱シートを施工する等の方法がある。施工にあたり、遮熱効果、施工条件、施工費等を考慮した最適な対策方法を選択すること。 （２）空調機の更新について 空調負荷率とCOP比（負荷率100％のCOPに対する比）の製造年による変化によれば、空調のCOPは、負荷率により異なり、低負荷率の時の効率改善が著しく、新しい機種では負荷率25%程度でCOPが最高になっている。 従って、製造年が新しい空調では、負荷率が低いとCOPが高くなるため、負荷率を制御した運転を行うことで省エネとなる。このため、更新する際には、負荷率が小さい時のCOP等の運転状況を確認すること。
E 製造業 | 16 化学工業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電設備については、他の工場では設置しているが、本工場は土地が狭く、工場建屋も古いため設置できない。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。
E 製造業 | 17 石油製品・石炭製品製造業 | 〇 再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・事務所の建替えの計画があり、屋根に太陽光発電設備の設置を検討中である。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電は、有力な手段であるため、設置を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・2024年度にPPAによる700kWの太陽光発電装置の導入を計画している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。また納入業者からのCO2削減対策の要請が高まる社会情勢を鑑み太陽光発電設備の設置の早期推進を推奨する。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇CO2排出量削減対策について （確認事項） ・2030年にCO2排出量50％削減、2050年に排出量ゼロ計画を立て、カーボンニュートラルに積極的に取り組んでいる。 ・フォークリフトの燃料をガソリンから電動車に変更した。 ・事務所の空調GHPをEHPに変更した。 ・成型機更新に既存機より省エネタイプの機種を導入した。 ・生産量とリンクさせて電力原単位管理を推進している。 （助言事項） ・カーボンニュ－トラルに向けての積極的な対策により、工場でのCO2原単位は年々低下傾向を示していたが、照明のLED化、空調のGHPからEHPへの変更を実施している事務所関係のCO2排出量には低下傾向がみられなかったのでその原因究明を推奨する。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電は設置しておらず、設置の計画もない。 ・太陽光発電の設置を過去に検討したが、建物の耐荷重の問題から設置できない。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっており、再生可能エネルギー導入の継続的な検討を推奨する。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電の設置を検討したが、本社工場は築30年以上経過しており、屋根には耐荷重の問題で設置できない。 ・空地もなく野立ての設置もできない。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。各種の制約があるようだが、施設の設置以外の手段（再エネ電気契約やグリーン電力証書の購入等）も含め再生可能エネルギー導入への継続的な検討を推奨する。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 〇コンプレッサー室内へ冷房冷気導入について （確認事項） ・コンプレッサーの効率を高めるために、工場用の冷房冷気をコンプレッサー室内に導入し吸気温度を下げている。 （助言事項） ・コンプレッサーから使用電力の約90％に相当する熱が排気される。排気と冷房冷気が混ざると省エネ効果が小さくなるため、ダクトで室外へ排気することを推奨する。
E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・今年度８月より1.1MW規模相当の太陽光発電の運用開始をしている。 ・太陽光発電のさらなる導入拡大を検討しているが、古い建物の耐荷重の問題がある。 （助言事項） ・太陽光パネルは軽量化が進んでおり、設置方法の開発が進んでいることから、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて継続的な検討を推奨する。
E 製造業 | 19 ゴム製品製造業 | 〇コージェネの排熱回収ボイラー蒸気の放出について （確認事項） ・３班２交代勤務の中で、欠班時間帯（17時～23時）に、コ－ジェネの発電に伴う排熱ボイラー蒸気が余剰となり外気に放出している。約４トン/時間の高圧蒸気を廃棄している。有効利用対策が課題となっている。 （助言事項） ・余剰蒸気の放散による蒸気圧の差を利用して発電する「スクリュー式小型蒸気発電機」の利用の検討を推奨する。この装置は、小型貫流ボイラーの減圧によるエネルギーを発電に利用する省エネ装置として導入されることがある。 ・余剰蒸気の蓄熱利用（温水）が可能であれば有効策となるため検討すること。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・他の工場で260kW全量売電の太陽光発電設備を導入している。 ・今後、工場等の屋根への太陽光発電設置を検討している。 ・電力会社からPPA方式での導入の話があり、現在、屋根の強度上の問題を確認している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっており、再生可能エネルギー導入の継続的な検討を推奨する。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 〇 再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電の設置は考えていない。 ・親会社では、太陽光発電を設置している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者は、今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。各種の制約があるようだが、再生可能エネルギー導入の検討を推奨する。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 〇 CO2削減対策 （確認事項） ・燃料用に使用している再生オイル中の硫黄分濃度が高く、希釈するためにＡ重油を混ぜて使用していた。設備等を確認したところ、排ガス処理装置に脱硫設備があるため今後はほぼ全量に再生オイルを使用することが可能であることが分かった。 （助言事項） ・再生オイルは使用済みの潤滑油が原料であるため、化石燃料由来でないためCO2削減に貢献している。再生オイルの使用割合の拡大を推奨する。
E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・昨年太陽光発電の設置を検討したが、以下の理由で保留とした。 ①工場屋根への設置は、建屋が古いので耐震診断に数千万円かかること。 ②PPAによる設置を検討したが、契約年数20年と期間が長い。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。 ・水素等の非化石エネルギーを加熱炉で使用することの検討を推奨する。
E 製造業 | 29 電気機械器具製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電設備を建屋の上に設置することは、建屋が古く耐久性に問題がある。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・工場①は1,200kW、工場②は1,000kWの設備容量の太陽光発電を設置している。 ・工場③については、新工場建設に伴い、2027年までに太陽光を設置する予定である。 （助言事項） ・再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電は、有力な手段であり、継続的な計画推進を推奨する。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・カーボンフリー電力を導入している。（事業所の電気使用量の６％） ・来年度第３工場にPPAによる太陽光発電を設置予定である。（事業所の電力使用の約４％） ・他の工場は、経年年数が古くPPA方式はできないが、自社での設置の可能性を検討している。 （助言事項） ・再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電は、有力な手段であり、継続的な計画推進を推奨する。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇省エネ対策について （確認事項） ・参考となる省エネ対策の助言が欲しい。 （助言事項） ・助言として以下の項目が考えられる。 ①ボイラー蒸気圧の低下 ボイラーから蒸気圧0.55MPaで工場に供給されている。使用箇所での必要蒸気圧を確認し、減圧可能な場合は、ボイラー設定蒸気圧の緩和とボイラーの直後に減圧弁を設置してなるべく低圧で工場へ供給することで、配管放熱量の削減効果があるので検討を推奨する。 ②熱処理炉の放熱省エネ対策 炉壁の断熱材や低放射型遮熱塗料施工により放熱対策ができるが、断熱材等の種類によっては、炉材温度上昇による品質に悪影響がでる場合があり選定に注意が必要である。 ③熱処理炉の排熱回収省エネ対策 バ－ナ－に排ガス熱回収のリジェネバ－ナ－未設置炉があり、早期設置を推奨する。 ④水銀灯のLED化 工場内照明に水銀灯が残っているが、交換による省エネ効果が高く、製造中止になっていることから優先してLED化することを推奨する。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・工場屋根に265kWの売電用の太陽光発電を設置している。 ・自家消費用の太陽光発電の設置を検討している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電の導入は検討していない。 ・低炭素燃料の混焼は、技術的には可能であるため経済性を検討している。ブラックペレット（炭化木質ペレット）は有望視している。 （助言事項） ・改正省エネ法では、非化石エネルギーへの転換が求められており、発電に使用する燃料の非化石エネルギー化の検討を推奨する。
H 運輸業，郵便業 | 47 倉庫業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・会社全体では、２MWの太陽光発電設備を設置している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。
I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・本部と配送センターに自家消費の太陽光発電を設置している。 ・太陽光発電設備の費用は、設置した店舗の経費として計上され、投資効果が小さいため設置が難しい。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な計画推進を推奨する。
I 卸売業，小売業 | 58 飲食料品小売業 | 〇冷凍機の更新について （確認事項） ・冷凍機は、古いものから順次更新を行っているが、更新による省エネ効果はどの程度かを知りたい。 （助言事項） ・以下の方法等で冷凍機の電力使用量を測定し、測定結果を踏まえ省エネ対策を検討すること。 （１） クランプ式電力計測器（電流値換算）を配電盤の冷凍機電源の配線にクランプで挟むことで電流値からの電力換算値を計測する。 （２） 測定は１週間以上が望ましく、更新前後の計測が望ましい。 ・15年前の冷凍機（-15℃、10ｋW）の更新事例では、約30％の省エネ効果が確認された例もある。
I 卸売業，小売業 | 59 機械器具小売業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・他店では店舗の屋上に、売電用の太陽光発電を設置している店舗もあるが、自家消費用は設置していない。 （助言事項） ・温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、自家消費型の太陽光発電の設置は、有力な手段であり、検討を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。
M 宿泊業，飲食サービス業 | 75 宿泊業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・他の施設では太陽光発電を設置している。 （助言事項） ・自家消費用の太陽光発電の設置には、初期費用負担なしのPPA方式がある。設置者と長期の発電電力の購入契約が必要だが、PPAを実施する会社が見つかれば検討を推奨する。
N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | ○再生エネルギー導入について （確認事項） ・太陽光発電設備の設置を過去に検討したが、設置面積、景観への影響、法令等の様々な条件制約があり断念した。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。各種の制約があるようだが、再生可能エネルギー導入への再検討を推奨する。
N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・本社屋上に自家消費の500kW太陽光発電設備の設置を検討している。 （助言事項） ・自家消費用の太陽光発電・蓄電池の設置には、自費で設置する場合と初期費用負担なしのPPA方式がありそれぞれ環境省の補助金利用も可能である。PPAは、設置者と長期の発電電力の購入契約が必要となる。 ・屋上に太陽光発電の設置は、自家消費の電力確保と直射日光の遮熱効果による建屋内の空調費削減に効果がある。
N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電設置の予定はない。 （助言事項） ・自家消費用の太陽光発電の設置には、初期費用負担なしのPPA方式がある。設置者と長期の発電電力の購入契約が必要だが、PPAを実施する会社が見つかれば検討を推奨する。 ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっており、再生可能エネルギー導入への再検討を推奨する。
N 生活関連サービス業，娯楽業 | 80 娯楽業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・当該店舗の屋上には空調設備等が設置されていて太陽光発電設備の設置する余裕がない。 ・他の２店舗において、自家消費用の太陽光発電設備を設置している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、継続的な検討を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。
O 教育，学習支援業 | 81 学校教育 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・業者より太陽光発電のＰＰＡ設置の提案を受け検討中である。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっており、再生可能エネルギー導入の推進を推奨する。 ・ピークカット用の発電機にＣＯ２排出量の多いＡ重油を使用しており、更新の際はＣＯ２排出量が少ない燃料への転換の検討を推奨する。
R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・旧工場には、事務棟に10kW、工場屋根に40kWの太陽光発電設備を設置しているが、廃止になる予定である。 ・今後新たな太陽光発電設備設置の計画はない。 （助言事項） ・再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、長期的視野から再生可能エネルギー導入の継続的な検討を推奨する。
R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電設備はすべての工場に導入している（合計600kW)。 ・自家消費用太陽光発電設備の電力は、非操業日は余剰となるため蓄電池の設置を検討している。 ・秋田県と長崎県に風力発電所を保有している。 ・燃焼炉の排熱利用によるバイナリー発電をしており、自家消費している（125kW）。 （助言事項） ・積極的な再生可能エネルギー導入に引き続き務めること。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇再生可能エネルギー導入について （確認事項） ・食堂屋根に太陽光発電設置計画がある。 （助言事項） ・建て替え時の参考情報として、屋上に太陽光発電の設置は、自家消費の電力確保と直射日光の遮熱効果による建屋内の空調費削減に効果がある。蓄電池と併用により停電時の非常用電源確保にもなる。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・庁舎に太陽光発電設備を設置している。 ・公共施設に太陽光発電の導入を推進中である。特に小学校は全校を対象としている。 （助言事項） ・屋上に太陽光発電の設置は、自家消費の電力確保と直射日光の遮熱効果による建屋内の空調費削減に効果がある。蓄電池と併用により停電時の非常用電源確保にもなり設置の推進促進を推奨する。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇電力使用量とごみ処理量の相関性について （確認事項） ・提供された資料に各種の電力使用量と各種ごみ処理量が記載されていた。 （助言事項） ・各種ごみ処理量と各種電力使用量との相関性（回帰分析）を調査したところ、 ①440V電力使用量と焼却ゴミ（一般ごみ＋汚泥）には、高い相関性が認められた。 ②他の電力使用量（220V動力、資源化施設、建築動力）は、各種ごみ処理量との相関性は確認できなかった。ごみ処理量にあまり関係なく消費される電力（固定電力に近い）とみなされる可能性が高い。こうした電力の省エネ対策が見つかればその効果は高い。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・太陽光発電設備導入調査は今年度実施し、令和７年度の導入計画がある。 ・小学校２校に太陽光発電設備を設置している。 （助言事項） ・先導的立場から太陽光発電設備の導入の推進を推奨する。
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇送風機のインバータ導入による省エネ効果の試算 ※効果は保証するものでなく設定条件下での参考値である （確認事項） ・送風機は、設置後４０年経過しているがメンテが良く正常に稼働している。 ・省エネの観点からインバータ化を早期に実施したいが、送風機の健全度が高く正常に稼働していることから、更新費用確保が難しく時間がかかっている。 ・現地確認結果 ①送風機３号の負荷アンペア＝16A（6600V） ②送風機３号の調節弁開度＝12％ ③ヒアリングより、稼働時間＝24時間×365日 ④ヒアリングより、送風機の平均流量は約50％ （調整弁による） （助言事項） ・参考情報として、現地確認から送風機３号の負荷アンペアと運転状況から、インバータ化した場合の電力削減効果の計算結果を示す。 （１）計算条件 ①ヒアリングより、運転時間は24時間、365日継続した場合とする。 ②ヒアリングより、送風機の平均流量は、定格の50％とする。 ③現行のポンプ動力とその条件でのインバータ化した場合のポンプ動力は、関連資料からの推定値とする。 ダンパ制御で平均流量50％の場合のポンプ動力＝68％・・（ア） インバータ制御で平均流量50％にした場合のポンプ動力＝13％・・（イ） インバータ化の動力削減効果＝68％-13％＝55％・・（ウ） ④平均流量５0％の妥当性の確認 送風機消費電力＝16A×6600V÷1000×√３×0.8（力率）＝146ｋW・・（エ） 送風機３号の定格容量＝220ｋW・・（オ） 動力比＝（エ）÷ （オ）＝ 68％・・（カ） （ア）と（カ）が良く一致しており、③の妥当性が確認できる。 （２）計算結果 ① 年間削減電力量＝(オ)×（ウ）×稼働時間 ＝220ｋW×55％×24時間×365日＝1,059,960 kWh/年 ② 電力削減金額 電力単価20円/kWhと仮定する 電力削減金額＝1,059,960 kWh/年×20円/kWh＝21,199,200円/年 仮に、安全率10％とすると 21,199,200円/年×0.9＝19,079,280円/年≒1,900万円/年 ・上記は参考例で、現状把握で精度を高めた条件設定で計算しインバータ化の省エネ効果の試算を推奨する。 ・備考 現地確認時の使用電力量比率について 受電電力＝580kW 送風機３号の電力量＝146kW （全体の25％）
S 公務（他に分類されるものを除く） | 98 地方公務 | 〇 再生可能エネルギーの導入について （確認事項） ・屋上に60kWの太陽光発電設備を設置している。 （助言事項） ・省エネ法の改正で、特定事業者として今年度から非化石電力の導入計画を中長期計画に記載することになっている。温室効果ガスの削減に向けた再生可能エネルギー導入の社会的要請が高まる中、太陽光発電の設置は、有力な手段であり、他の施設についても設置の検討を推奨する。また、CO2フリー電気の購入も検討されたい。